	[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 06.04.2026 № 383
	Об утверждении актуализированной на 2027 г. схемы теплоснабжения Починковского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2042 гг.
	


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», протоколом публичных слушаний по рассмотрению вопроса актуализации на 2027г. схемы теплоснабжения Починковского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2042 г.г. от 30.03.2026:

1. Утвердить прилагаемую актуализированную на 2027 г. схему теплоснабжения Починковского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2042 г.

2. Управлению делами администрации Починковского муниципального округа Нижегородской области разместить в течение 15 календарных дней со дня утверждения актуализированной схемы теплоснабжения, соответствующую схему теплоснабжения в полном объеме за исключением сведений, составляющих государственную тайну, на официальном сайте администрации Починковского муниципального округа Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава местного самоуправления
округа
А.В. Мелин
Приложение
схема теплоснабжения

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОЧИНКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГНижегородской Области НА ПЕРИОД С 2025 ПО 2042 годы

СОДЕРЖАНИЕ
	Паспорт схемы
	

	Основные термины и понятия
	

	Введение
	

	Общая часть
	

	Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории округа
	

	1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам
	

	1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
	

	1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах
	

	1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному образованию Починковский муниципальный округ 
	

	Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
	

	2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
	

	2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
	

	2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
	

	2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух и более округов, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого округа 
	

	 2.5. Радиус эффективного теплоснабжения 
	

	Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя
	

	3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
	

	3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
	

	Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения
	

	4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения округа
	

	4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения округа
	

	Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии
	

	5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения
	

	5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
	

	5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
	

	5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
	

	5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
	

	5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
	

	5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
	

	5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
	

	5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
	

	5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
	

	Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
	

	6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
	

	6.2. Предложение по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах округа под жилую, комплексную и производственную застройку
	

	6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
	

	6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы или ликвидации котельной
	

	6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения потребителей
	

	Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения
	

	7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
	

	7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
	

	Раздел 8. Перспективные топливные балансы
	

	8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива
	

	8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
	

	8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
	

	8.4. Преобладающий в округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем округе 
	

	8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса округа
	

	Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
	

	9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии
	

	9.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов
	

	9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения
	

	9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения
	

	9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
	

	9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
	

	Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации 
	

	10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
	

	10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации
	

	10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
	

	10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
	

	10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах округа
	

	Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
	

	Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям
	

	Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации муниципального образования Починковский муниципальный округ, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения округа
	

	13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
	

	13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
	

	13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
	

	13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
	

	13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии
	

	13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Муниципального образования Починковский муниципальный округ) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
	

	Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения Муниципального образования Починковский муниципальный округ
	

	Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия
	


ПАСПОРТ СХЕМЫ
Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования Починковский муниципальный округ Нижегородской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса (с изменениями);

- Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (с изменениями);

- Приказ Минэнерго России №565, Минрегиона России №667 от 29.12.2012; 

- Генеральный план муниципального образования Починковский муниципальный округ Нижегородской области. 

Схема теплоснабжения округа — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.


Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:
- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; 

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей муниципального образования Починковский муниципальный округ тепловой энергией;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;

- обеспечение безопасности системы теплоснабжения.

Сроки и этапы реализации схемы
Схема будет реализована в период с 2025 по 2042 годы. В проекте выделяются 2 этапа:

Первый этап: 2025-2029 годы (ежегодное планирование).

Второй этап: 2030-2042 годы.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Зона действия системы теплоснабжения - территория округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Зона действия источника тепловой энергии - территория округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

Элемент территориального деления - территория округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

Расчетный элемент территориального деления - территория округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

Местные виды топлива - топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения;

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха;

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения округа;

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения округа;

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя;

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии;

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков;

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети;

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки - отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по округу в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития округа, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на срок действия генерального плана, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

 
Почи́нковский райо́н — административно-территориальное образование (район) и упразднённое муниципальное образование (муниципальный район) в составе Нижегородской области России. 

Административный центр — село Починки. 

В мае 2020 года Починковский район преобразован в муниципальный округ, соответствующая административная единица сохраняет статус района. 

Починковский район расположен в юго-восточной части Нижегородской области, граничит с Лукояновским и Большеболдинским районами Нижегородской области, а также с Ичалковским, Лямбирским и Старошайговским районами Республики Мордовии. 

Площадь района — 1 960,59 км². 

На территории муниципального образования Починковский муниципальный округ расположено три источника теплоснабжения:

- Котельная п. Газовиков (с. Починки, ул. Коммунистическая, 17) система теплоснабжения – двух трубная, температурный график 95/70.

- Котельная ТМА-II (с. Починки, ул. Луначарского, 47) система теплоснабжения – двух трубная, температурный график 95/70.

- Котельная ГБПОУ ПСХТ (с. Починки, ул. Планты-2, д.18) система теплоснабжения – двух трубная, температурный график 95/70.

 Таблица 1 - Данные для расчета системы теплоснабжения в соответствии с СП 131.13.330-2020 "Строительная климатология"

	№ п/п
	Показатель
	Количество

	1
	Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0.92
	-280С

	3
	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С
	-3,4 0С

	4
	Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха ≤8, oС
	205 сут.


РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам

В таблице 2 показаны объемы строительных фондов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения муниципального образования Починковский муниципальный округ.

Таблица 2

	Наименование потребителей
	Этажность
	Площадь, м2
	Объем, м3
	Кол-во зданий 

	Котельная п. Газовиков

	Многоквартирные жилые дома:
	
	
	
	

	ул. Коммунистическая, д.1
	2
	289,1
	1480
	1

	ул. Коммунистическая, д.2
	2
	305,1
	1480
	1

	ул. Коммунистическая, д.3
	2
	312,1
	1480
	1

	ул. Коммунистическая, д.4
	2
	285,9
	1480
	1

	ул. Коммунистическая, д.5
	2
	287,8
	1480
	1

	ул. Коммунистическая, д.6
	2
	293,5
	1480
	1

	ул. Коммунистическая, д.7
	2
	293,0
	1480
	1

	ул. Коммунистическая, д.8
	2
	292,8
	1480
	1

	ул. Коммунистическая, д.9
	2
	297,2
	1480
	1

	ул. Коммунистическая, д.10
	2
	295,2
	1480
	1

	ул. Коммунистическая, д.11
	2
	657,3
	3280
	1

	ул. Коммунистическая, д.14
	3
	1508,4
	6200
	1

	ул. Коммунистическая, д.20
	3
	-
	7430
	1

	ул. Коммунистическая, д.21
	3
	1 682,4
	7430
	1

	ул. Коммунистическая, д.22
	3
	1 453,4
	5620
	1

	ул. Коммунистическая, д.23
	3
	1 459,5
	5730
	1

	ул. Коммунистическая, д.24
	3
	1 567,8
	6100
	1

	ул. Коммунистическая, д.25
	3
	1 562,4
	6100
	1

	ул. Коммунистическая, д.26
	3
	1 561,9
	6100
	1

	ул. Коммунистическая, д.27
	3
	1 458,9
	6740
	1

	ул. Коммунистическая, д.28
	3
	1 478,1
	5740
	1

	ул. Коммунистическая, д.29
	3
	-
	7430
	1

	ул. Коммунистическая, д.30
	3
	1406,7 406,7
	5740
	1

	ул. Коммунистическая, д.31
	3
	-
	7430
	1

	ул. Коммунистическая, д.32
	3
	1646,6
	7430
	1

	ул. Коммунистическая, д.33
	4
	2264,8
	9910
	1

	ул. Коммунистическая, д.34
	-
	-
	8340
	1

	ул. Коммунистическая, д.35
	4
	2330,3
	9910
	1

	ул. Коммунистическая, д.36
	-
	-
	7430
	1

	ул. Коммунистическая, д.37
	-
	-
	9910
	1

	ул. Коммунистическая, д.38
	-
	-
	10100
	1

	ул. Коммунистическая, д.39
	-
	-
	10100
	1

	ул. Коммунистическая, д.40
	-
	-
	10100
	1

	ул. Строителей, д.1
	-
	-
	8570
	1

	ул. Строителей, д.2
	-
	-
	8570
	1

	ул. Строителей, д.3
	-
	-
	8570
	1

	ул. Советская, д.1
	1
	198,5
	680
	1

	ул. Советская, д.2
	1
	198,5
	510
	1

	ул. Советская, д.3
	1
	198,5
	510
	1

	ул. Советская, д.4
	1
	198,5
	510
	1

	ул. Советская, д.5
	1
	198,5
	10
	1

	ул. Советская, д.6
	1
	198,5
	510
	1

	ул. Советская, д.9
	2
	863,8
	3500
	1

	ул. Советская, д.10
	2
	863,8
	3500
	1

	Бюджетные организации:
	
	
	
	

	МБОУ «Газопроводская СОШ»
	3
	1935,3
	19500
	1

	МБДОУ Починковский д/с №4
	1
	330,4
	1440
	1

	МКДОУ Починковский д/с №8
	2
	649,8
	5500
	1

	Пожарная часть №145
	2
	925,3
	5630
	1

	Прочие потребители:
	
	
	
	

	Спорткомплекс «Юбилейный»
	3
	1632,4
	12974
	1

	Клуб «Факел»
	2
	789,2
	5930
	1

	Клуб «Юность»
	1
	410,4
	1440
	1

	Общественная баня
	-
	-
	510
	1

	ООО «Мираж» (магазин)
	-
	-
	210
	1

	ИП Аслезов А.П. (магазин)
	1
	101,6
	1092
	1

	Починковское Райпо (магазин Универсам)
	2
	200
	1040
	1

	ЖЭУ
	-
	-
	450
	1

	Почта России
	-
	-
	200
	1

	ООО «ПочинМед» (аптека)
	2
	108,9
	840
	1

	Гузенин С.В. (магазин)
	-
	-
	300
	1

	Гостиница ЛПУМГ
	-
	-
	2460
	1

	Общежитие
	2
	435,2
	1020
	1

	ООО «ППО ГТНН»
	-
	-
	1000
	1

	Котельная ТМА-II

	Бюджетные организации:
	
	
	
	

	ГБУЗ НО Починковская ЦРБ
	-
	-
	40674
	11

	ГКОУ Починковская коррекционная школа-интернат
	-
	-
	23367
	2

	Котельная ГБПОУ ПСХТ

	Многоквартирные жилые дома
	
	
	
	

	с. Починки, ул. Планты-2, д. 17
	2
	899,2
	3381
	1

	с. Починки, ул. Планты-2, д. 20
	2
	899,2
	3381
	1

	Магазин
	-
	-
	-
	-

	Общежитие
	-
	-
	-
	-

	Общественно-бытовой блок
	-
	-
	-
	-

	Главный корпус
	-
	-
	-
	-

	Учебная лаборатория
	-
	-
	-
	-

	Мастерская
	-
	-
	-
	-

	Столярка
	-
	-
	-
	-


На расчетный срок строительство многоквартирного жилищного фонда не планируется. Застройщики индивидуального жилищного фонда использует автономные источники теплоснабжения. 

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Таблица 3 - Расчетная нагрузка на отопление, вентиляцию, ГВС

	Элемент территориального деления
	Этапы
	Тепловая нагрузка, Гкал/час
	Теплоноситель м3/час

	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Суммарная
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Суммарная

	
	
	Существующее потребление
	Прирост/убыль потребления
	Существующее потребление
	Прирост/убыль потребления
	Существующее потребление
	Прирост /убыль потребления
	Существующее потребление
	Прирост потребления
	Существующее потребление
	Прирост/убыль потребления
	Существующее потребление
	Прирост /убыль потребления
	Существующее потребление
	Прирост /убыль потребления
	Существующее потребление
	Прирост/убыль потребления

	Котельная п. Газовиков 
	2025
	5.966
	-
	0,0
	-
	1.370
	-
	7.336
	-
	1,025
	-
	0,0
	-
	1,245
	-
	2,270
	-

	
	2026
	5.966
	-
	0,0
	-
	1.370
	-
	7.336
	-
	1,025
	-
	0,0
	-
	1,245
	-
	2,270
	-

	
	2027
	5.966
	-
	0,0
	-
	1.370
	-
	7.336
	-
	1,025
	-
	0,0
	-
	1,245
	-
	2,270
	-


	
	2028
	5.966
	-
	0,0
	-
	1.370
	-
	7.336
	-
	1,025
	-
	0,0
	-
	1,245
	-
	2,270
	-

	
	2029
	5.966
	-
	0,0
	-
	1.370
	-
	7.336
	-
	1,025
	-
	0,0
	-
	1,245
	-
	2,270
	-

	
	2030-2042
	5.966
	-
	0,0
	-
	1.370
	-
	7.336
	
	1,025
	-
	0,0
	-
	1,245
	-
	2,270
	-

	
	

	Котельная ТМА-II
	2025
	1.175
	-
	0,0
	-
	0.764
	-
	1.939
	-
	0,031
	-
	0,0
	-
	0,036
	-
	0,067
	-

	
	2026
	1.175
	-
	0,0
	-
	0.764
	-
	1.939
	-
	0,031
	-
	0,0
	-
	0,036
	-
	0,067
	-

	
	2027
	1.175
	-
	0,0
	-
	0.764
	-
	1.939
	-
	0,031
	-
	0,0
	-
	0,036
	-
	0,067
	-

	
	2028
	1.175
	-
	0,0
	-
	0.764
	-
	1.939
	-
	0,031
	-
	0,0
	-
	0,036
	-
	0,067
	-

	
	2029
	1.175
	-
	0,0
	-
	0.764
	-
	1.939
	-
	0,031
	-
	0,0
	-
	0,036
	-
	0,067
	-

	
	2030-2042
	1.175
	-
	0,0
	-
	0.764
	-
	1.939
	
	0,031
	-
	0,0
	-
	0,036
	-
	0,067
	-

	
	

	Котельная ГБПОУ ПСХТ 
	2025
	0,034
	-
	0,0
	-
	0,0
	-
	0,034
	-
	0,187
	-
	0,0
	-
	0,0
	-
	0,187
	-

	
	2026
	0,034
	-
	0,0
	-
	0,0
	-
	0,034
	-
	0,187
	-
	0,0
	-
	0,0
	-
	0,187
	-

	
	2027
	0,034
	-
	0,0
	-
	0,0
	-
	0,034
	-
	0,187
	-
	0,0
	-
	0,0
	-
	0,187
	-

	
	2028
	0,034
	-
	0,0
	-
	0,0
	-
	0,034
	-
	0,187
	-
	0,0
	-
	0,0
	-
	0,187
	-

	
	2029
	0,034
	-
	0,0
	-
	0,0
	-
	0,034
	-
	0,187
	-
	0,0
	-
	0,0
	-
	0,187
	-

	
	2030-2042
	0,034
	-
	0,0
	-
	0,0
	-
	0,034
	
	0,187
	-
	0,0
	-
	0,0
	-
	0,187
	-


1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

Объекты, расположенные в производственных зонах муниципального образования Починковский муниципальный округ и охваченные централизованным теплоснабжением от действующих котельных, отсутствуют.

Теплоснабжение производственных зон осуществляется от собственных источников, размещенных на территориях предприятий.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному образованию Починковский муниципальный округ 

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице 4.

Таблица 4
	№ п/п
	Наименование расчетного элемента территориального деления 
	Наименование источника централизованного теплоснабжения
	Теплоплотность зоны действия источника тепла, Гкал/час /км2

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2042

	1
	с. Починки 
	Котельная п. Газовиков 
	0,310
	0,310
	0,310
	0,310
	0,310

	2
	с. Починки 
	Котельная ТМА-II
	37,653
	37,653
	37,653
	37,653
	37,653

	3
	с. Починки 
	Котельная ГБПОУ ПСХТ 
	1,092
	1,092
	1,092
	1,092
	1,092



РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Таблица 5

	Наименование

источника теплоснабжения
	Мощность котла (Гкал/час)
	Марка кота
	Количество котлов
	Мощность котельной (МВт)
	Вид топлива

	Котельная п. Газовиков 
	6,5
	КВГ-7.56-150
	3
	19,5
	Природный газ

	Котельная ТМА-II
	1,075 
	КСВа-1,25 
	2
	2,15
	Природный газ

	Котельная ГБПОУ ПСХТ 
	н/д
	Энергия 5/ Тула 3 
	2
	1,68
	Природный газ


2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В Починковском муниципальном округе теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых застроек, а так же отдельных зданий коммунально-бытовых и промышленных потребителей, не подключенных к центральному теплоснабжению осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии. 

Индивидуальные источники тепловой энергии муниципального округа служат для отопления и горячего водоснабжения индивидуального жилого фонда суммарной площадью 653,550 м2. Поскольку данные об установленной тепловой мощности данных теплоагрегатов отсутствуют, не представляется возможности точно оценить резервы этого вида оборудования. Расход тепла на отопление существующих индивидуальных жилых домов определен из условий 20 ккал/ч на 1 м2. Ориентировочная тепловая нагрузка ИЖС, обеспечиваемая от индивидуальных теплогенераторов, составляет около 13,071 Гкал/час.

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Балансы тепловой мощности составляем по прошедшему отопительному сезону (2022-2023 гг). На период 2025-2042 гг. прироста потребления тепловой энергии по всем котельным не планируется.

Таблица 6 - Балансы тепловой мощности

	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. измерения
	Этапы

	
	
	
	 2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2042

	Котельная п. Газовиков 

	1
	Отпуск тепловой энергии в сеть
	Гкал/год
	14214,2
	14214,2
	14214,2
	14214,2
	14214,2
	14214,2
	14214,2

	2
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/год
	2117,8
	2117,8
	2117,8
	2117,8
	2117,8
	2117,8
	2117,8

	3
	Полезный отпуск тепла всего
	Гкал/год
	12096,4
	12096,4
	12096,4
	12096,4
	12096,4
	12096,4
	12096,4

	3.1
	Население
	Гкал/год
	10135,468
	10135,468
	10135,468
	10135,468
	10135,468
	10135,468
	10135,468

	3.2
	Бюджетные организации
	Гкал/год
	1092,130
	1092,130
	1092,130
	1092,130
	1092,130
	1092,130
	1092,130

	3.3
	Прочие потребители 
	Гкал/год
	868,802
	868,802
	868,802
	868,802
	868,802
	868,802
	868,802

	Котельная ТМА-II

	1
	Отпуск тепловой энергии в сеть
	Гкал/год
	2727,2
	2727,2
	2727,2
	2727,2
	2727,2
	2727,2
	2727,2

	2
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/год
	55,1
	55,1
	55,1
	55,1
	55,1
	55,1
	55,1

	3
	Полезный отпуск тепла всего
	Гкал/год
	2672,1
	2672,1
	2672,1
	2672,1
	2672,1
	2672,1
	2672,1

	3.1
	Население
	Гкал/год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.2
	Бюджетные организации
	Гкал/год
	2672,1
	2672,1
	2672,1
	2672,1
	2672,1
	2672,1
	2672,1

	3.3
	Прочие потребители 
	Гкал/год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная ГБПОУ ПСХТ 

	1
	Отпуск тепловой энергии в сеть
	Гкал/год
	53,028
	53,028
	53,028
	53,028
	53,028
	53,028
	53,028

	3
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/год
	24,8
	24,8
	24,8
	24,8
	24,8
	24,8
	24,8

	4
	Полезный отпуск тепла всего
	Гкал/год
	28,228
	28,228
	28,228
	28,228
	28,228
	28,228
	28,228

	4.1
	Население
	Гкал/год
	28,228
	28,228
	28,228
	28,228
	28,228
	28,228
	28,228

	4.2
	Бюджетные организации
	Гкал/год
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Прочие потребители 
	Гкал/год
	
	
	
	
	
	
	


2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух и более округов, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого округа
На территории муниципального образования Починковский муниципальный округ отсутствуют источники теплоснабжения, расположенные в границах нескольких округов.
2.5. Радиус эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопо-требляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Оптимальный радиус теплоснабжения предлагается определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»: 

S=A+Z→min (руб./Гкал/ч),
где A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч; 

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч. 

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения предложено в следующем виде, км: 

Rопт = (140/s0,4)·ϕ0,4·(1/B0,1)(Δτ/П)0,15
где B – среднее число абонентов на 1 км; 

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; П – теплоплотность района, Гкал/ч·км2; 

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оC; 

ϕ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной. 

При этом предложено некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей, которое определяется из соотношения, км: 

Rпред=[(p–C)/1,2K]2,5
где R пред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

 p – разница себестоимости тепла, выработанного в котельной и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал; 

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал; 

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал·км. 

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения котельных приведены в таблице 7. 

Расчёт эффективного радиуса

 Таблица 7

	Название элемента территориального деления, адрес планируемой новой застройки
	Установленная мощность, Гкал/час
	Средний диаметр трубопровода, мм
	Протяжённость тепловых сетей в однотрубном исполнении, м
	Тепловая плотность района Гкал/ч/км²
	Радиус эффективного теплоснабжения, км

	Котельная п. Газовиков 
	19,5
	100
	19101
	0,310
	4,175

	Котельная ТМА-II
	2,15
	100
	838
	37,653
	0,135

	Котельная ГБПОУ ПСХТ
	1,68
	100
	1240
	1,092
	0,744


РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Существующая система теплоснабжения муниципального образования Починковский муниципальный округ состоит из трех котельных.


Баланс производительности водоподготовительной установки складывается из нижеприведенных статей:

Объем воды на заполнение системы теплоснабжения:

Vот=qот*Qот , 

где

qот – удельный объем воды, (справочная величина , qот=19,5 м3/(Гкал/час);

Qот - максимальный тепловой поток на отопление здания, Гкал/час.

Объем воды на заполнение трубопроводов тепловых сетей;

Vт.с.=Vi*Li , 

где

Vi - удельный объем воды i-го диаметра, м3;

L- длина участка i-го диаметра, м

Объем воды на подпитку системы теплоснабжения:

Vподп.=0,0025*(Vот + Vт.с) +GГВС,

где

n- продолжительность отопительного периода;

t - часов работы в отопительный период.

GГВС - среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3/час.


В таблице 8 рассчитан баланс теплоносителя. Баланс производительности водоподготовительных установок останется неизменным, в связи с тем, что присоединение новых абонентов не планируется.

Таблица 8

	Наименование источника теплоснабжения
	Кол-во воды, необходимого для производства и передачи тепловой энергии котельными, м3 (Vобщ.)
	Объем воды на заполнение системы теплоснабжения,

(Vот.)
	Объем воды на заполнение трубопроводов тепловых сетей, Vт.с
	Объем воды на подпитку системы горячее водоснабжение,

Vподп.
	Объем воды на подпитку системы теплоснабжения,

Vподп.

	Котельная п. Газовиков 
	19889,183
	143,052
	249,065
	10909,704
	8587,362

	Котельная ТМА-II
	587,781
	4,168
	7,508
	320,401
	255,704

	Котельная ГБПОУ ПСХТ 
	1639,755
	32,76
	38,955
	0,0
	1568,04


3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии с п. 6.17, СП 124.13330.2020 «Тепловые сети», для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, расход которой принимается в количестве 2 % от объема воды в трубопроводах тепловых сетей.

Таблица 9

	Наименование источника теплоснабжения
	Производительность ВПУ, т/час
	Существующее максимальное значение подпитки теплосети, т/час
	Перспективное максимальное значение подпитки теплосети, т/час

	Котельная п. Газовиков 
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная ТМА-II
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная ГБПОУ ПСХТ
	н/д
	н/д
	н/д


РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР - ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения округа

Теплоснабжение жилых территорий, не подключенных к системе централизованного ГВС муниципального образования Починковский муниципальный округ предусматривается от автономных источников питания систем поквартирного теплоснабжения – от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения округа

В соответствии с генеральным планом муниципального образования Починковский муниципальный округ развитие системы теплоснабжения не планируется. Все новое строительство предусмотрено от индивидуальных источников теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Учитывая, что Генеральным планом развития муниципального образования Починковский муниципальный округ не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников тепла. В связи с этим новое строительство котельных не планируется.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

На территории муниципального образования Починковский муниципальный округ не планируется присоединение новых абонентов к существующему источнику теплоснабжения. 

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В Починковском муниципальном округе не предусмотрены мероприятия по техническому перевооружению и модернизации источника тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения, в связи с тем, что котельная была построена в 2021 году. Средний срок надежной эксплуатации котлов 25 лет.
5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

В Починковском муниципальном округе источники тепловой энергии не работают в комбинированном режиме.

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования Починковский муниципальный округ нет.

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
Переоборудование котельных муниципального образования Починковский муниципальный округ в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

Для возможности переоборудования и строительства источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии, необходим следующий перечень документов:

- решения по строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденные в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанные в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 17 октября №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

- решения по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности;

- решения по строительству объектов генерации тепловой мощности, утвержденных в программах газификации округа;

- решения, связанные с отказом подключения потребителей к существующим электрическим сетям.

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Переоборудовать котельные в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии с СП 124.13330.2012 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественно по нагрузке отопления, согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. 

Таблица 12 - Температурный график 

	Наименование источника теплоты
	Схема присоединения нагрузки ГВС
	Расчетная температура наружного воздуха, ºС
	Температура воздуха внутри отапливаемых помещений, ºС
	Температурный график, ºС

	Котельная п. Газовиков 
	присутствует
	-28
	+18
	95/70

	Котельная ТМА-II
	присутсвует 
	-28
	+18
	95/70

	Котельная ГБПОУ ПСХТ
	отсутствует
	-28
	+18
	95/70


Расчетный график качественного регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха показан в таблице 13.

Таблица 13 - График качественного температурного регулирования

	Температура наружного воздуха
	Температура в падающем трубопроводе, 0С
	Температура в обратном трубопроводе, 0С

	8
	39,7
	34,3

	7
	41,5
	35,5

	6
	43,3
	36,8

	5
	45,0
	37,9

	4
	46,7
	39,1

	3
	48,4
	40,2

	2
	50,1
	41,4

	1
	51,7
	42,5

	0
	53,3
	43,6

	-1
	55,0
	44,6

	-2
	56,6
	45,7

	-3
	58,2
	46,7

	-4
	59,7
	47,8

	-5
	61,3
	48,8

	-6
	62,9
	49,8

	-7
	64,4
	50,8

	-8
	65,9
	51,8

	-9
	67,5
	52,8

	-10
	69,0
	53,8

	-11
	70,5
	54,7

	-12
	72,0
	55,7

	-13
	73,5
	56,6

	-14
	74,9
	57,6

	-15
	76,4
	58,5

	-16
	77,9
	59,4

	-17
	79,3
	60,3

	-18
	80,8
	61,2

	-19
	82,2
	62,1

	-20
	83,7
	63,0

	-21
	85,1
	63,9

	-22
	86,5
	64,8

	-23
	88,0
	65,7

	-24
	89,4
	66,6

	-25
	90,8
	67,4

	-26
	92,2
	68,3

	-27
	93,6
	69,1

	-28
	95,0
	70,0


5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Ввод в эксплуатацию новых мощностей не планируется до 2042 года.

Таблица 14 - Производительность котельных муниципального образования Починковский муниципальный округ

	Наименование источника
	Установленная мощность, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка, Гкал/час.
	Год ввода в эксплуатацию новых мощностей

	
	Существующая
	Перспективная
	
	

	Котельная п. Газовиков 
	19,5
	19,5
	7,336
	-

	Котельная ТМА-II
	2,15
	2,15
	1,939
	-

	Котельная ГБПОУ ПСХТ
	1,68
	1,68
	0,034
	-


5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
В Починковском муниципальном округе ввод новых источников теплоснабжения с использованием возобновляемых источников не планируется. Котельные работают на природном газе.

В качестве альтернативного источника энергии можно использовать солнечный модуль (установка, преобразующая солнечную энергию в тепловую энергию). Процедура перехода на солнечный модуль является довольно сложной и дорогостоящей.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

На территории муниципального образования Починковский муниципальный округ в котельных наблюдается резерв мощности.

6.2. Предложение по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах округа под жилую, комплексную и производственную застройку

В настоящее время застройщики жилищного фонда не подключенные к централизованной системе ГВС используют автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребностей в строительстве новых тепловых сетей, с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, при росте тепловой нагрузки для целей отопления нет.

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Учитывая, что генеральным планом муниципального образования Починковский муниципальный округ не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрена.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы или ликвидации котельной 

Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения потребителей

Таблица 15

	№ п/п
	Мероприятия
	Цели реализации мероприятия

	1
	Модернизация тепловой сети котельной п. Газовиков (ТК-9-1 – ТК -9-2) протяженностью L=57 м. Ø-150 мм. 
	Для обеспечения заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижения уровня износа объектов, повышения качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого газа 

	2
	Модернизация тепловой сети котельной п. Газовиков (ТК-9-2-МБОУ «Газопроводская СОШ») протяженностью L=60 м. Ø-100 мм. 
	

	3
	Модернизация тепловой сети котельной п. Газовиков (ТК-9-2- Коммунальная, 36) протяженностью L=48 м. Ø-100 мм. 
	

	4
	Модернизация тепловой сети котельной п. Газовиков (ТК-15 – Коммунальная, 23) протяженностью L=21 м. Ø-80 мм. 
	

	5
	Модернизация тепловой сети котельной п. Газовиков (ТК-11- Коммунальная,38) протяженностью L=71 м. Ø-100 мм. 
	

	6
	Модернизация тепловой сети котельной п. Газовиков (ТК-13- ТК-13.1) протяженностью L=49 м. Ø-150 мм. 
	

	7
	Модернизация тепловой сети котельной п. Газовиков (ТК-13.1.-Коммунальная, 39) протяженностью L=5 м. Ø-100 мм. 
	

	8
	Модернизация тепловой сети котельной п. Газовиков (ТК-13.1.-Коммунальная, 39) протяженностью L=43 м. Ø-100 мм. 
	

	9
	Модернизация тепловой сети котельной ул. Луначарского, 47 (Котельная – УТ1-1а) протяженностью L=10 м. Ø-150 мм. 
	

	10
	Модернизация тепловой сети котельной ул. Луначарского, 47 (УТ1-1а- ул. Луначарского, 47 гаражи) протяженностью L=90,8 м. Ø-80 мм. 
	

	11
	Модернизация тепловой сети котельной ул. Луначарского, 47 (УТ1-1а-УТ1-1) протяженностью L=30 м. Ø-150 мм. 
	

	12
	Модернизация тепловой сети котельной ул. Луначарского, 47 (УТ1-1-УТ1) протяженностью L=14 м. Ø-150 мм. 
	

	13
	Модернизация тепловой сети котельной ул. Луначарского, 47 (УТ1-УТ2) протяженностью L=9 м. Ø-150 мм. 
	

	14
	Модернизация тепловой сети котельной ГБПОУ ПСХТ L=1240 м (2025-2042)
	


РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

 В соответствии с п.8 ст. 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

«В случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включаются в утверждаемые в установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение. Затраты на финансирование данных программ учитываются в составе тарифов в сфере теплоснабжения».

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, необходимо предусмотреть перевод потребителей вышеуказанных энергоисточников на «закрытую» схему теплоснабжения. Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить: 

• снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком; 

• снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;

• снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

• снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат; 

• снижение аварийности систем теплоснабжения. 

Подробный перечень мероприятий по обеспечению перехода на «закрытую» схему присоединения систем ГВС должен быть разработан при ежегодной актуализации схемы теплоснабжения с учетом следующих факторов: 

• определением возможности строительства индивидуальных тепловых пунктов в зданиях (наличие техподполья, возможность установки ИТП на придомовой территории, возможность увеличения расходов водопроводной воды и пр.); 

• расчётом и анализом гидравлических режимов работы тепловых сетей и вновь сооружаемых тепловых пунктов;

 • рассмотрением вариантов подключения каждого потребителя с определением оптимального способа присоединения к тепловым сетям (ИТП, ЦТП). 

 При этом в планах развития города (схема электроснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения) необходимо учитывать планируемый переход на «закрытую» схему присоединения систем ГВС: 

• с увеличением электрических нагрузок на насосное оборудование, возможно, потребуется замена кабельных линий в связи с увеличением электрической мощности токоприемников на ИТП; 

• необходимо проведение гидравлических расчетов систем холодного водоснабжения для определения возможных проблем при увеличении расхода холодной воды, подаваемой к зданиям. Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

 • снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

 • снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей; 

• снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

•кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период; 

• снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат; 

• снижение аварийности систем теплоснабжения. При предварительной оценке затрат на проведение реконструкции систем теплоснабжения в муниципальном образовании Починковский муниципальный огруг с переводом открытых систем теплоснабжения на закрытые, предполагалось, что при сохранении существующей схемы присоединения систем отопления абонентов подача теплоносителя на нужды ГВС будет осуществляться через водо-водяные подогреватели ГВС.

К ЦТП подключаются группы потребителей, находящихся на тупиковых ветвях тепловой сети, для которых целесообразно такое объединение. Система ГВС от ЦТП до потребителей предусматривается четырехтрубная, таким образом при организации ЦТП планируется также прокладка сетей ГВС.

При переводе на закрытую схему горячего водоснабжения значительные изменения будут происходить у потребителей тепловой энергии, где частично в местных и групповых системах будет применяться количественно-качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии (для систем ГВС). 

Преимущества:

 • увеличение выработки электроэнергии на тепловом потреблении за счет понижения температуры обратной сетевой воды; 

• возможность применения недорогих методов обработки подпиточной воды теплосети; 

• работа системы теплоснабжения большую часть отопительного периода с пониженными расходами сетевой воды и значительной экономией электроэнергии на транспорт теплоносителя;

 • меньшая инерционность регулирования тепловой нагрузки, т.к. система теплоснабжения более быстро реагирует на изменение давления, чем на изменение температуры сетевой воды; 

• постоянная температура теплоносителя в подающей магистрали теплосети, способствующая снижению коррозионных повреждений трубопроводов теплосети; 

• поддержание температуры сетевой воды постоянной, которое благоприятно сказывается на работе компенсаторов. 

Недостатки: 

• большие, по сравнению с качественным регулированием, капитальные затраты в теплосети. 
Следует отметить, что центральное регулирование даже при однородной отопительной нагрузке не может обеспечить во всех помещениях расчетной температуры воздуха. Это объясняется тем, что при расчете графиков регулирования не учитывается влияние ветра, солнечной радиации, а также различие расчетных температур воздуха в помещениях разного назначения. Поэтому в разветвленных тепловых сетях центральное регулирование дополняется местным и индивидуальным регулированием, учитывающим особенности теплопотребления отдельных абонентов.

Анализ выполненных расчетов показал, что при переводе потребителей на закрытую схему ГВС необходимо выполнение ряда мероприятий:

-разработать и внедрить в системах теплоснабжения эффективные методы регулирования, температурные графики и оптимальные схемные решения тепловых пунктов с учетом нагрузки ГВС;

- осуществить строительство 2 ЦТП, установив в них автоматизированное оборудование с теплообменниками ГВС;

- реконструировать в тепловых узлах зданий индивидуальные тепловых пункты, установив в них автоматизированное оборудование с теплообменниками ГВС;

 - произвести во всех зданиях, оборудованных централизованным горячим водоснабжением, замену стальных труб внутренних систем ГВС на полимерные.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Данные мероприятия не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива

Основной вид топлива является природный газ. Годовой расход топлива определяется по формуле:

B=(Qвырх103)/ (Qнхβк.а.);

где: Qвыр- годовая выработка тепла;

Qн- теплотворная способность топлива (природный газ – 7900,0 ккал/м3 (0,0079 Гкал/м3).

βк.а- кпд котлоагрегата.

Таблица 16

	Наименование источника теплоснабжения
	КПД основного оборудования сущ. / персп.
	Годовая выработка тепла, Гкал/год

сущ. /персп.
	Существующее
	Перспективное

	
	
	
	Расход природного газа, тыс.м3, 
	Расход печного топлива, тн
	Расход дизельного топлива, тн
	Расход природного газа, тыс.м3 
	Расход сжиженного газа, тн
	Расход дизельного топлива, тн

	Котельная п. Газовиков 
	92
	14214,2/14214,2
	1947,15
	
	
	1947,15
	
	

	Котельная ТМА-II
	92
	2727,2/2727,2
	373,589
	
	
	373,589
	
	

	Котельная ГБПОУ ПСХТ
	92
	53,028/53,028
	7,264
	
	
	7,264
	
	


8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Таблица 17

	Наименование

источника теплоснабжения
	Вид топлива

	
	Сущ.
	Перспектива

	Котельная п. Газовиков 
	Природный газ
	Природный газ

	Котельная ТМА-II
	Природный газ
	Природный газ

	Котельная ГБПОУ ПСХТ
	Природный газ
	Природный газ



Возобновляемые источники тепловой энергии на территории муниципального образования Починковский муниципальный округ не используются.

8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 18

	Наименование источника теплоснабжения
	Вид топлива
	Доля, %
	Низшая теплота сгорания топлива

	
	
	
	МДж/м3
	Ккал/м3

	Котельная п. Газовиков 
	Природный газ
	100
	33,09
	7903,1

	Котельная ТМА-II
	Природный газ
	100
	33,09
	7903,1

	Котельная ГБПОУ ПСХТ
	Природный газ
	100
	33,09
	7903,1


8.4. Преобладающий в округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем округе


В Починковском муниципальном округе в котельной используется природный газ.

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса округа

Исходя их структуры топливного баланса муниципального образования Починковский муниципальный округ, приоритетным направлением развития топливного баланса остается использование природного газа на источниках тепловой энергии. 

Таблица 19

	Наименование вида топлива
	Расход натурального топлива

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2042

	Котельная п. Газовиков 

	Природный газ, тыс. м3/год
	1947,15
	1947,15
	1947,15
	1947,15
	1947,15
	1947,15

	Котельная ТМА-II

	Природный газ, тыс. м3/год
	373,589
	373,589
	373,589
	373,589
	373,589
	373,589

	Котельная ГБПОУ ПСХТ 

	Природный газ, тыс. м3/год
	7,264
	7,264
	7,264
	7,264
	7,264
	7,264


РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

Таблица 20

	Наименование
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2042
	Исполнитель

	
	
	Тыс. руб.

	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	-


9.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

Таблица 21

	Наименование
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2042
	Исполнитель

	
	Тыс. руб.

	Модернизация тепловой сети котельной п. Газовиков (ТК-9-1 – ТК -9-2) протяженностью L=57 м. Ø-150 мм. 
	677,046
	-

	Модернизация тепловой сети котельной п. Газовиков (ТК-9-2-МБОУ «Газопроводская СОШ») протяженностью L=60 м. Ø-100 мм. 
	712,68
	-

	Модернизация тепловой сети котельной п. Газовиков (ТК-9-2- Коммунальная, 36) протяженностью L=48 м. Ø-100 мм. 
	570,144
	-

	Модернизация тепловой сети котельной п. Газовиков (ТК-15 – Коммунальная, 23) протяженностью L=21 м. Ø-80 мм. 
	249,438
	-

	Модернизация тепловой сети котельной п. Газовиков (ТК-11- Коммунальная,38) протяженностью L=71 м. Ø-100 мм. 
	843,338
	-

	Модернизация тепловой сети котельной п. Газовиков (ТК-13- ТК-13.1) протяженностью L=49 м. Ø-150 мм. 
	582,022
	-

	Модернизация тепловой сети котельной п. Газовиков (ТК-13.1.-Коммунальная, 39) протяженностью L=5 м. Ø-100 мм. 
	59,39
	-

	Модернизация тепловой сети котельной п. Газовиков (ТК-13.1.-Коммунальная, 39) протяженностью L=43 м. Ø-100 мм. 
	510,754
	-

	Модернизация тепловой сети котельной ул. Луначарского, 47 (Котельная – УТ1-1а) протяженностью L=10 м. Ø-150 мм. 
	118,78
	-

	Модернизация тепловой сети котельной ул. Луначарского, 47 (УТ1-1а- ул. Луначарского, 47 гаражи) протяженностью L=90,8 м. Ø-80 мм. 
	1078,522
	-

	Модернизация тепловой сети котельной ул. Луначарского, 47 (УТ1-1а-УТ1-1) протяженностью L=30 м. Ø-150 мм. 
	356,34
	-

	Модернизация тепловой сети котельной ул. Луначарского, 47 (УТ1-1-УТ1) протяженностью L=14 м. Ø-150 мм. 
	166,292
	-

	Модернизация тепловой сети котельной ул. Луначарского, 47 (УТ1-УТ2) протяженностью L=9 м. Ø-150 мм. 
	106,902
	-

	Модернизация тепловой сети котельной ГБПОУ ПСХТ L=1240 м (2025-2042)
	14728,72
	-


9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Таблица 22

	Наименование
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2042
	Исполнитель

	
	Тыс. руб.

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения


На территории муниципального образования Починковский муниципальный округ данные мероприятия не предусмотрены.

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям


Таблица 23- Показатели экономического эффекта реализации схемы теплоснабжения

	№п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя

	
	
	ДО
	ПОСЛЕ

	Котельная п. Газовиков

	1
	КПД источника тепловой энергии
	92
	92

	2
	Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3
	1947,15
	1947,15

	Котельная ТМА-II

	1
	КПД источника тепловой энергии
	92
	92

	2
	Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3
	373,589
	373,589

	Котельная ГБПОУ ПСХТ

	1
	КПД источника тепловой энергии
	92
	92

	2
	Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3
	7,264
	7,264


9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Организация МУП «ЮГО-ЗАПАД», в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Починковский муниципальный округ присвоен статус единой теплоснабжающей организации. 

10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации

Решение о присвоении организации статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для округа с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в соответствии со ст.6 п.6 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» и п.3. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г., органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения округа. В Починковском муниципальном округе расположена одна теплоснабжающая организация: МУП «ЮГО-ЗАПАД».
10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления округа по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схемы теплоснабжения округа с численностью населения не менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае если на территории округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте округа проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте округа.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время ресурсоснабжающая компания МУП «ЮГО-ЗАПАД» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1) Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2) Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у МУП «ЮГО-ЗАПАД» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3) Ресурсоснабжающая компания МУП «ЮГО-ЗАПАД» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «ЮГО-ЗАПАД» охватывает всю территорию муниципального образования Починковский муниципальный округ.
10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации


В Починковском муниципальном округе одна организация МУП «ЮГО-ЗАПАД», которая имеет статус единой теплоснабжающей организации. 

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах округа

Таблица 24

	Наименование источника тепловой энергии
	Тепловая мощность,

 Гкал /час
	Протяженность сетей в 2-х трубном исполнении, м 
	Наименование теплоснабжающей организации

	Котельная п. Газовиков 
	19,5
	9550,5
	МУП «ЮГО-ЗАПАД»

	Котельная ТМА-II
	2,15
	419
	МУП «ЮГО-ЗАПАД»

	Котельная ГБПОУ ПСХТ
	1,68
	1240
	МУП «ЮГО-ЗАПАД»


РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На территории муниципального образования Починковский муниципальный округ расположено три действующий источника теплоснабжения. Перераспределение тепловой нагрузки между источниками не представляется возможным.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ (ред. от 25.06.2012г.) «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течении тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На территории муниципального образования Починковский муниципальный округ на момент разработки схемы теплоснабжения бесхозяйные сети отсутствуют.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОЧИНКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ОКРУГА

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

В муниципальном образовании Починковский муниципальный округ котельные работают на природном газе. 

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения отсутствуют.

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

На расчетный срок в муниципальном образовании Починковский муниципальный округ не планируется строительство многоквартирных домов. На расчетный срок теплоснабжение индивидуальных домов планируется от индивидуальных источников теплоснабжения.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии в Починковском муниципальном округе отсутствует.

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии в Починковском муниципальном округе отсутствует.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования Починковский муниципальный округ) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
На территории муниципального образования Починковский муниципальный округ, строительство новых объектов теплоснабжения не планируется. В связи с этим, изменение схемы водоснабжения, относящейся к системам теплоснабжения, не планируется. Все новое строительство планируется обеспечить теплом от индивидуальных источников теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОЧИНКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Таблица 25

	Индикаторы
	Ед. изм
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2042

	Котельная п. Газовиков
	

	Кол-во повреждений тепловых сетей
	Ед/км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Кол-во прекращений подачи тепловой энергии
	Ед/км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии 
	Т.у.т./Гкал
	157,5
	157,5
	157,5
	157,5
	157,5
	157,5
	157,5

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности.
	%
	37,62
	37,62
	37,62
	37,62
	37,62
	37,62
	37,62

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии)
	
	Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме.

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии.
	кВт.час/Гкал
	50,4
	50,4
	50,4
	50,4
	50,4
	50,4
	50,4

	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).
	
	Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме.

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии.
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей 
	лет
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов
	
	0
	0
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,73

	Котельная ТМА-II

	Кол-во повреждений тепловых сетей
	Ед/км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Кол-во прекращений подачи тепловой энергии
	Ед/км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии 
	Т.у.т./Гкал
	157
	157
	157
	157
	157
	157
	157

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности.
	%
	90,19
	90,19
	90,19
	90,19
	90,19
	90,19
	90,19

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии)
	
	Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме.

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии.
	кВт.час/Гкал
	50,4
	50,4
	50,4
	50,4
	50,4
	50,4
	50,4

	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).
	
	Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме.

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии.
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей 
	лет
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов
	
	0
	0
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,73

	Котельная ГБПОУ ПСХТ 

	Кол-во повреждений тепловых сетей
	Ед/км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Кол-во прекращений подачи тепловой энергии
	Ед/км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии 
	Т.у.т./Гкал
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности.
	%
	2,02
	2,02
	2,02
	2,02
	2,02
	2,02
	2,02

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии)
	
	Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме.

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии.
	кВт.час/Гкал
	50,4
	50,4
	50,4
	50,4
	50,4
	50,4
	50,4

	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).
	
	Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме.

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии.
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей 
	лет
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов
	
	0
	0
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,73


РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

В соответствии с действующем в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организациями, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения. Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы организаций.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за теплоснабжение для организаций путем установления ежегодных предельных индексов роста. Средний индекс роста 4-6% в год.

Инвестирование в систему теплоснабжения не планируется, в связи с этим изменение тарифа предполагается только в связи с изменением инфляционных процессов.

схема теплоснабжения

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОЧИНКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Нижегородской Области

НА ПЕРИОД С 2025 ПО 2042 годы

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

СОДЕРЖАНИЕ

	Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
	

	1.1. Функциональная структура теплоснабжения
	

	1.1.1.Зоны действия производственных котельных
	

	1.1.2. Зоны действий индивидуального теплоснабжения
	

	1.2. Источники тепловой энергии
	

	1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования
	

	1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
	

	1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности
	

	1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто
	

	1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
	

	1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)
	

	1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников

тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха
	

	1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования
	

	1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
	

	1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
	

	1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
	

	1.2.12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
	

	1.3. Тепловые сети, сооружения на них
	

	1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения
	

	1.3.2. Карты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии
	

	1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам
	

	1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
	

	1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов
	

	1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности
	

	1.3.7. Фактические температурные режимы отпусков тепла в тепловые сети и их соответствие, утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети
	

	1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей
	

	1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет
	

	1.3.10.Статистика восстановлений тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за последние 5 лет
	

	1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирование капитальных (текущих) ремонтов
	

	1.3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери ) тепловых сетей
	

	1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) теплоносителя, включенных в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
	

	1.3.14.Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии
	

	1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
	

	1.3.16.Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
	

	1.3.17.Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
	

	1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и используемых средств автоматизации
	

	1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
	

	1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
	

	1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
	

	1.4. Зоны действия источников тепловой энергии
	

	1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
	

	1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
	

	1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии
	

	1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
	

	1.5.4.Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительных период и за год в целом
	

	1.5.5.Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
	

	1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии
	

	1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
	

	1.6.1.Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов
	

	1.6.2. Резерв и дефицит тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии выводам тепловой мощности от источников
	

	1.6.3.Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю
	

	1.6.4. Причина возникновения дефицита тепловой мощности и последствий влияния дефицита на качество теплоснабжения
	

	1.6.5. Резерв тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности
	

	1.7.Балансы теплоносителя
	

	1.7.1.Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
	

	1.7.2. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
	

	1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система

обеспечения топливом
	

	1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии
	

	1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их

обеспечения в соответствии с нормативными требованиями
	

	1.8.3. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их

обеспечения в соответствии с нормативными требованиями
	

	1.8.4. Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха
	

	1.9. Надежность теплоснабжения
	

	1.9.1. Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии
	

	1.9.2.Анализ аварийных отключений потребителей
	

	1.9.3.Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений
	

	1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)
	

	1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	

	1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
	

	1.11.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности с учетом последних 3 лет
	

	1.11.2.Структура цен (тарифов), установленный на момент разработки схемы теплоснабжения
	

	1.11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности
	

	1.11.4. Платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в т.ч. для социально значимых категорий потребления
	

	1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования Починковский муниципальный округ
	

	1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного тепло-

снабжения (перечень причин, приводивших к снижению качества

теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
	

	1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения округа (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
	

	1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
	

	1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения
	

	1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения
	

	Глава 2.Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
	

	2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
	

	2.2.Прогнозы приростов строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе
	

	2.3.Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
	

	2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии
	

	2.5.Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе
	

	2.6.Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
	

	Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения округа
	

	Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
	

	4.1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии
	

	4.2. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии
	


	4.3.Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода
	

	4.4. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей
	

	Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования Починковский муниципальный округ
	

	5.1.Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования Починковский муниципальный округ(в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения
	

	5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развитие систем теплоснабжения муниципального образования Починковский муниципальный округ
	

	5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования Починковский муниципальный округ на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения муниципального образования Починковский муниципальный округ
	

	Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах
	

	6.1. Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетная величина плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии
	

	6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
	

	6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов
	

	6.4.Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии
	

	6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения
	

	Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
	

	7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
	

	7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения
	

	7.3.Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
	

	7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
	

	7.5.Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
	

	7.6.Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
	

	7.7.Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии
	

	7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
	

	7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
	

	7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
	

	7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки округа малоэтажными жилыми зданиями
	

	7.12.Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения округа
	

	7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
	

	7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории округа
	

	7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения
	

	Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружения и (или) модернизации тепловых сетей
	

	8.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности (использование существующих резервов)
	

	8.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах округа
	

	8.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
	

	8.4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
	

	8.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения
	

	8.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
	

	8.7.Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	

	8.8.Строительство и реконструкция насосных станций
	

	Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
	

	Глава 10. Перспективные топливные балансы
	

	10.1.Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории округа
	

	10.2.Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива
	

	Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения
	

	11.1. Метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения
	

	11.2. Метода и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения
	

	11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам
	

	11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки
	

	11.5.Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии
	

	Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
	

	12.1.Расчеты эффективности инвестиций
	

	Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования Починковский муниципальный округ
	

	13.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	

	13.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	

	13.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
	

	13.4.Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	

	13.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	

	13.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	

	13.7.Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах округа
	

	13.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	

	13.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	

	13.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	

	13.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	

	13.12.Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для округа
	

	13.13.Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для муниципального образования Починковский муниципальный округ)
	

	13.14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства(выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	

	Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия
	

	Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций
	

	15.1.Обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, критериям определения единой теплоснабжающей организации, устанавливаемым Правительством Российской Федерации
	

	Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения
	

	16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
	

	16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
	

	16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения
	

	Глава17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
	

	17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения
	

	17.2. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения
	

	Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения
	


ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1.1. Функциональная структура теплоснабжения

1.1.1. Зоны действия производственных котельных
Производственные котельные в муниципальном образовании Починковский муниципальный округ отсутствуют.

1.1.2. Зоны действий индивидуального теплоснабжения

В муниципальном образовании Починковский муниципальный округ теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых застроек, а так же отдельных зданий коммунально-бытовых и промышленных потребителей, не подключенных к центральному теплоснабжению осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии. 


Индивидуальные источники тепловой энергии муниципального округа служат для отопления и горячего водоснабжения индивидуального жилого фонда суммарной площадью 653,550 м2. Поскольку данные об установленной тепловой мощности данных теплоагрегатов отсутствуют, не представляется возможности точно оценить резервы этого вида оборудования. Расход тепла на отопление существующих индивидуальных жилых домов определен из условий 20 ккал/ч на 1 м2. Ориентировочная тепловая нагрузка ИЖС, обеспечиваемая от индивидуальных теплогенераторов, составляет около 13,071 Гкал/час.
1.2. Источники тепловой энергии

1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования

На территории муниципального образования Починковский муниципальный округ действуют два источника теплоснабжения.

1. Котельная п. Газовиков является централизованной, которая работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала. К котельной присоединены многоквартирные дома и бюджетные организации (перечень объектов см. таблица 2 Том1).

В настоящее время номинальная мощность котельной 19,5 Гкал/час. 
Природный газ является основным видом топлива в котельной. Котельная работает на отопление и ГВС 8544 ч.

Общая протяженность сетей в двухтрубном исполнении 9550,5 п.м., подземной и надземной прокладки. Сети проложены в 1989 году. Тепловая изоляция: минераловатные маты.

2. Котельная ТМА-II является централизованной, которая работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала. К котельной присоединены бюджетные организации (перечень объектов см. таблица 2 Том1).

В настоящее время номинальная мощность котельной 2,15 Гкал/час. 
Природный газ является основным видом топлива в котельной. Котельная работает на отопление и ГВС 8544 ч.

Общая протяженность сетей в двухтрубном исполнении 419 п.м., подземной и надземной прокладки. Сети проложены в 2008 году. Тепловая изоляция: минераловатные маты.

3. Котельная ГБПОУ ПСХТ является централизованной, которая работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала. К котельной присоединены бюджетные организации, многоквартирные дома и прочие потребители (перечень объектов см. таблица 2 Том1).

В настоящее время номинальная мощность котельной 1,68 Гкал/час. 
Природный газ является основным видом топлива в котельной. Котельная работает на отопление 4920 ч.

Общая протяженность сетей в двухтрубном исполнении 1240 п.м., подземной и надземной прокладки. Сети проложены в 1981 году. Тепловая изоляция: минераловатные маты и ППУ.

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Таблица1

	Наименование

источника теплоснабжения
	Установленная мощность, Гкал/час

	Котельная п. Газовиков 
	19,5

	Котельная ТМА-II
	2,15

	Котельная ГБПОУ ПСХТ 
	1,68 


1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой


тепловой мощности


Ограничения на тепловую мощность отсутствуют. 

Таблица 2

	Наименование

источника теплоснабжения
	Установленная мощность (Гкал/час)
	Располагаемая мощность (Гкал/час)

	Котельная п. Газовиков 
	19,5
	19,5

	Котельная ТМА-II
	2,15
	2,15

	Котельная ГБПОУ ПСХТ 
	1,68
	1,68


1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Таблица 3

	Наименование источника теплоснабжения
	Мощность нетто, Гкал/час

	
	

	Котельная п. Газовиков 
	19,453

	Котельная ТМА-II
	2,1456

	Котельная ГБПОУ ПСХТ
	1,6781


1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Таблица 4

	Наименование

источника теплоснабжения
	Котлы
	Год ввода в эксплуатацию
	Год продления ресурса
	Мероприятия по продлению ресурса

	Котельная п. Газовиков 
	КВГ-7.56-150
	1989
	-
	-

	Котельная ТМА-II
	КСВа-1,25 
	2008
	-
	-

	Котельная ГБПОУ ПСХТ 
	Энергия 5/ Тула 3 
	1981
	-
	-


1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)

На территории муниципального образования Починковский муниципальный округ источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют.

1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников

тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

 Работа котлов осуществляется согласно оптимальному температурному графику отпуска тепловой энергии и утвержденных режимных карт работы котельной.

1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования

Таблица5

	Наименование

источника теплоснабжения
	Котлы
	Среднегодовая загрузка оборудования, %

	Котельная п. Газовиков 
	КВГ-7.56-150
	37,62

	Котельная ТМА-II
	КСВа-1,25 
	90,19

	Котельная ГБПОУ ПСХТ 
	Энергия 5/ Тула 3 
	2,02


1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети


В котельной приборы учета отсутствуют.
1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказы и восстановления оборудования котельной за последние пять лет не зафиксированы.

1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорными органами по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии в 2020 – 2022 гг. не выдавались.

1.2.12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

В Починковском муниципальном округе комбинированные источники энергии отсутствуют.

1.3. Тепловые сети, сооружения на них

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Таблица 6

	Наименование котельной
	Протяженность участка по трассе, м
	Количество тепловых камер (пунктов)
	Условный диаметр труб, Ду, мм
	Количество запорной арматуры на участке сети, шт.
	Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная)
	Год ввода в эксплуатацию участка т/сетей
	Износ объекта, %
	Вид тепловой изоляции

	
	подающей линии
	обратной линии
	
	подающей линии
	обратной линии
	
	
	
	
	

	Котельная п. Газовиков
	4775,25
	4775,25
	32
	109
	109
	н/д
	Надземная/подземная
	1989
	32,91
	минеральная вата

	Котельная ТМА-II
	209,5
	209,5
	5
	97
	97
	н/д
	Надземная
	2008
	30,55
	минеральная вата

	Котельная ГБПОУ ПСХТ 
	1240
	1240
	3
	100
	100
	н/д
	Надземная/подземная 
	1981
	65
	минеральная вата/ ППУ 


1.3.2. Карты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Таблица 7

	Наименование источника теплоснабжения
	Год ввода в эксплуатацию сети
	Тип прокладки
	Тип изоляции
	Тип компенсирующих устройств

	Котельная п. Газовиков 
	1989
	Надземная/подземная
	мин. вата
	П-образные компенсаторы 

	Котельная ТМА-II
	2008
	надземная
	мин. вата
	П-образные компенсаторы 

	Котельная ГБПОУ ПСХТ 
	1981
	Надземная/подземная 
	мин.вата/ППУ
	П-образные компенсаторы 


1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях


Таблица 8

	№ п/п
	Наименование тепловой сети
	Количество запорной арматуры
	Тип запорной арматуры
	Диаметр запорной арматуры, мм

	1. 
	Котельная п. Газовиков 
	н/д
	-
	-
	-

	2. 
	Котельная ТМА-II
	н/д
	-
	-
	-

	3. 
	Котельная ГБПОУ ПСХТ
	н/д
	-
	-
	-


1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

На территории муниципального образования Починковский муниципальный округ расположены 40 тепловых камер.

Тепловые камеры применяются на тепловых сетях. Они используются в подземных коммуникациях и эксплуатируются в слабоагрессивной среде. Сборные железобетонные камеры состоят из трех элементов: верхнего (плиты перекрытия), среднего и нижнего блоков.


Плиты перекрытия тепловых камер производятся из бетона класса В 12,5 или М 150 по морозостойкости соответствуют F 150, по водонепроницаемости W 4. Нормативная прочность бетона в процентах от класса бетона составляет лето/зима 70/90, что придает плитам высокую плотность и прочность, способность выдерживать большие нагрузки и защищать от физических воздействий. 

Плиты перекрытия, применяемые для тепловых камер, являются теплоизоляторами, способствуют экономии теплоэнергии и защищают от воздействия агрессивных сред. Изготавливают плиты различных размеров длиной от 160 до 550 см, шириной 60, 120, 180, 221 см, толщиной от 16 до 36 см. Камеры тепловых сетей и соответственно плиты перекрытия имеют большие размеры из-за габаритов узлов теплосети. Для обслуживания оборудования тепловых камер в теплосетях число отверстий в плите перекрытия должно быть не менее двух (при площади камер до 6 м) и не менее четырех (при площади камеры более 6 м) круглой или квадратной формы. В данном случае при размерах плиты 150*150 и соответственно площадью 2,25 м2устроено одно отверстие.

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Отпуск тепловой энергии в тепловые сети от источников тепловой энергии (теплоноситель – вода) осуществляется по методу качественного регулирования по температурному графикам 95/70 °С.

Выбор графика отпуска тепла обусловлен тем, что оборудование источников, тепловых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей не рассчитано на более высокую температуру теплоносителя. Применение более высокого температурного графика отпуска тепла невозможно без значительных инвестиций в источники, сети и тепловые пункты потребителей. 

График качественного температурного регулирования

Таблица 9

	Температура наружного воздуха
	Температура в падающем трубопроводе, 0С
	Температура в обратном трубопроводе, 0С

	8
	39,7
	34,3

	7
	41,5
	35,5

	6
	43,3
	36,8

	5
	45,0
	37,9

	4
	46,7
	39,1

	3
	48,4
	40,2

	2
	50,1
	41,4

	1
	51,7
	42,5

	0
	53,3
	43,6

	-1
	55,0
	44,6

	-2
	56,6
	45,7

	-3
	58,2
	46,7

	-4
	59,7
	47,8

	-5
	61,3
	48,8

	-6
	62,9
	49,8

	-7
	64,4
	50,8

	-8
	65,9
	51,8

	-9
	67,5
	52,8

	-10
	69,0
	53,8

	-11
	70,5
	54,7

	-12
	72,0
	55,7

	-13
	73,5
	56,6

	-14
	74,9
	57,6

	-15
	76,4
	58,5

	-16
	77,9
	59,4

	-17
	79,3
	60,3

	-18
	80,8
	61,2

	-19
	82,2
	62,1

	-20
	83,7
	63,0

	-21
	85,1
	63,9

	-22
	86,5
	64,8

	-23
	88,0
	65,7

	-24
	89,4
	66,6

	-25
	90,8
	67,4

	-26
	92,2
	68,3

	-27
	93,6
	69,1

	-28
	95,0
	70,0


1.3.7. Фактические температурные режимы отпусков тепла в тепловые сети и их соответствие, утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети



В соответствии с пунктом 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

 - по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ±3%;

 - по давлению в подающем трубопроводе ±5%;

 - по давлению в обратном трубопроводе ±0,2 кгс/см2 .

 Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более чем на +5%. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется.

Информация о фактическом температурном режиме работы отпуска тепа в тепловые сети от источников тепловой энергии отсутствует.

1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Задачей гидравлического расчёта трубопроводов является определение фактического гидравлического сопротивления каждого участка и суммы сопротивлений по участкам, начиная от теплового ввода и до каждого теплопотребителя.

Гидравлический расчёт выполнен в электронной модели Починковского муниципального округа и представлен в таблицах 11.1-11.5. На рисунках 5-14 представлены пьезометрические графики тепловых сетей.

Таблица 11.1. – Гидравлический расчет режима работы тепловых сетей котельной п. Газовиков

	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м
	Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м

	Котельная п. Газовиков
	ТК-1
	17,00
	0,273
	0,273
	593,73
	-593,73
	0,28
	0,28
	21,29
	21,29

	ТК-1
	ТК-2
	67,00
	0,273
	0,273
	508,54
	-508,54
	3,55
	3,55
	40,73
	40,73

	ТК-2
	ул. Коммунистическая, 22а
	15,00
	0,57
	0,57
	2,20
	-2,20
	0,00
	0,00
	0,34
	0,34

	ТК-2
	ТК-3
	64,00
	0,273
	0,273
	506,34
	-506,34
	3,36
	3,36
	40,38
	40,38

	ТК-3
	ТК-4
	22,00
	0,273
	0,273
	388,01
	-388,01
	1,11
	1,11
	23,74
	23,74

	ТК-4
	ул. Коммунистическая, 42
	23,00
	0,029
	0,029
	1,92
	-1,92
	0,00
	0,00
	0,26
	0,26

	ТК-4
	ул. Коммунистическая, 43а
	28,00
	0,108
	0,108
	0,85
	-0,85
	0,00
	0,00
	0,06
	0,06

	ТК-4
	ТК-5
	90
	0,273
	0,273
	385,24
	-385,24
	2,89
	2,89
	23,40
	23,40

	ТК-5
	ул. Коммунистическая, 32
	20,00
	0,076
	0,076
	29,61
	-29,61
	0,75
	0,75
	57,33
	57,33

	ТК-5
	ул. Коммунистическая, 31
	10,00
	0,076
	0,076
	28,86
	-28,86
	1,28
	1,28
	54,47
	54,47

	ТК-5
	ТК-6
	52,00
	0,273
	0,273
	326,77
	-326,77
	1,10
	1,10
	16,86
	16,86

	ТК-6
	УТ-17
	28,00
	0,159
	0,159
	57,06
	-57,06
	0,44
	0,44
	20,01
	20,01

	УТ-17
	ул. Коммунистическая, 32а
	5,0
	0,057
	0,057
	1,06
	-1,06
	0,00
	0,00
	0,09
	0,09

	ТК-6
	ТК-7
	31,00
	0,219
	0,219
	269,71
	-269,71
	0,46
	0,46
	11,50
	11,50

	ТК-7
	ул. Коммунистическая, 33
	16,00
	0,057
	0,057
	33,71
	-33,71
	0,97
	0,97
	74,25
	74,25

	ТК-7
	ТК-8
	82,00
	0,219
	0,219
	236,00
	-236,00
	3,04
	3,04
	28,48
	28,48

	ТК-8
	ул. Коммунистическая, 34
	14,00
	0,057
	0,057
	24,79
	-24,79
	0,52
	0,52
	40,23
	40,23

	ТК-8
	ул. Коммунистическая, 30
	25,00
	0,076
	0,076
	18,05
	-18,05
	0,70
	0,70
	21,41
	21,41

	ТК-8
	ТК-9
	80,00
	0,219
	0,219
	193,16
	-193,16
	1,99
	1,99
	19,10
	19,10

	ТК-9
	ул. Коммунистическая, 35
	8,00
	0,076
	0,076
	24,08
	-24,08
	0,25
	0,25
	38,00
	38,00

	ТК-9
	ТК-9-1
	57,00
	0,159
	0,159
	52,21
	-52,21
	1,24
	1,24
	16,77
	16,77

	ТК-9-1
	ул. Коммунистическая, 37
	17,00
	0,057
	0,057
	20,68
	-20,68
	0,18
	0,18
	28,06
	28,06

	ТК-9-1
	ТК-9-2
	57,00
	0,108
	0,108
	31,53
	-31,53
	1,48
	1,48
	19,95
	19,95

	ТК-9-2
	МБОУ
	60,00
	0,057
	0,057
	20,38
	-20,38
	0,65
	0,65
	8,38
	8,38

	ТК-9-2
	ул. Коммунистическая, 36
	50,00
	0,089
	0,089
	11,15
	-11,15
	0,51
	0,51
	8,23
	8,23

	УТ-17
	УТ-18
	132,00
	0,159
	0,159
	56,00
	-56,00
	2,88
	2,88
	19,28
	19,28

	УТ-18
	УТ-19
	3,00
	0,108
	0,108
	33,95
	-33,95
	0,24
	0,24
	23,12
	23,12

	УТ-19
	УТ-19-1
	18,00
	0,089
	0,089
	18,72
	-18,72
	0,30
	0,30
	23,01
	23,01

	УТ-19-1
	ул. Советкая, 12
	2,00
	0,057
	0,057
	0,57
	-0,57
	0,00
	0,00
	0,03
	0,03

	УТ-19-1
	УТ-19-2
	62,00
	0,089
	0,089
	18,15
	-18,15
	1,74
	1,74
	21,64
	21,64

	УТ-19-2
	ул. Советская, 7
	2,00
	0,057
	0,057
	1,09
	-1,09
	0,00
	0,00
	0,09
	0,09

	УТ-19-2
	УТ-19-3
	67,00
	0,089
	0,089
	17,06
	-17,06
	1,67
	1,67
	19,12
	19,12

	УТ-19-3
	ТК-19-3а
	2,00
	0,108
	0,108
	6,21
	-6,21
	0,01
	0,01
	2,59
	2,59

	ТК-19-3а
	Спорткомплекс
	35,00
	0,108
	0,108
	6,21
	-6,21
	0,12
	0,12
	2,59
	2,59

	УТ-19-3
	УТ-19-4
	60,00
	0,076
	0,076
	10,84
	-10,84
	0,30
	0,30
	7,79
	7,79

	УТ-19-4
	ул. Советская, 21
	7,00
	0,057
	0,057
	2,58
	-2,58
	0,00
	0,00
	0,47
	0,47

	УТ-19-4
	УТ-19-5
	30,00
	0,076
	0,076
	8,26
	-8,26
	0,18
	0,18
	4,55
	4,55

	УТ-19-5
	Спорткомплекс
	9,00
	0,057
	0,057
	5,78
	-5,78
	0,03
	0,03
	2,25
	2,25

	УТ-19-5
	ул. Советская, 19
	56,00
	0,057
	0,057
	2,48
	-2,48
	0,03
	0,03
	0,43
	0,43

	УТ-19
	УТ-20
	206,00
	0,108
	0,108
	15,23
	-15,23
	3,89
	3,89
	15,27
	15,27

	УТ-20
	ул. Советская, 16
	8,00
	0,076
	0,076
	2,44
	-2,44
	0,01
	0,01
	0,42
	0,42

	УТ-20
	УТ-21
	65,00
	0,108
	0,108
	12,79
	-12,79
	0,91
	0,91
	10,80
	10,80

	УТ-21
	ул. Советская, 9
	41,00
	0,076
	0,076
	6,49
	-6,49
	0,15
	0,15
	2,82
	2,82

	УТ-21
	ул. Советская, 10
	72,00
	0,076
	0,076
	6,30
	-6,30
	0,25
	0,25
	2,66
	2,66

	УТ-18
	УТ-18-1
	91,00
	0,108
	0,108
	22,05
	-22,05
	2,69
	2,69
	31,88
	31,88

	УТ-18-1
	МБДОУ д/с №8
	24,00
	0,057
	0,057
	10,89
	-10,89
	0,27
	0,27
	7,85
	7,85

	УТ-18-1
	УТ-18-1а
	35,00
	0,108
	0,108
	11,17
	-11,17
	0,44
	0,44
	8,25
	8,25

	УТ-18-1а
	УТ-18-2
	51,00
	0,108
	0,108
	11,17
	-11,17
	0,48
	0,48
	8,25
	8,25

	УТ-18-2
	ул. Советская, 6
	5,00
	0,057
	0,057
	1,95
	-1,95
	0,00
	0,00
	0,27
	0,27

	УТ-18-2
	УТ-18-3
	55,00
	0,108
	0,108
	9,22
	-9,22
	0,38
	0,38
	5,65
	5,65

	УТ-18-3
	ул. Советская, 5
	5,00
	0,057
	0,057
	1,83
	-1,83
	0,00
	0,00
	0,24
	0,24

	УТ-18-3
	УТ-18-4
	38,00
	0,108
	0,108
	7,39
	-7,39
	0,18
	0,18
	3,65
	3,65

	УТ-18-4
	ул. Советская, 4
	5,00
	0,057
	0,057
	1,77
	-1,77
	0,00
	0,00
	0,23
	0,23

	УТ-18-4
	УТ-18-5
	37,00
	0,108
	0,108
	5,62
	-5,62
	0,10
	0,10
	2,13
	2,13

	УТ-18-5
	ул. Советская, 3
	5,00
	0,057
	0,057
	1,74
	-1,74
	0,00
	0,00
	0,22
	0,22

	УТ-18-5
	УТ-18-6
	41,00
	0,108
	0,108
	3,88
	-3,88
	0,06
	0,06
	1,03
	1,03

	УТ-18-6
	ул. Советская, 2
	5,00
	0,057
	0,057
	1,72
	-1,72
	0,00
	0,00
	0,21
	0,21

	УТ-18-6
	ул. Советская, 1
	35
	0,076
	0,076
	2,17
	-2,17
	0,01
	0,01
	0,33
	0,33

	ТК-3
	ТК-3-1
	24,00
	0,159
	0,159
	118,33
	-118,33
	1,02
	1,02
	32,72
	32,72

	ТК-3-1
	ул. Коммунистическая, 43
	30,00
	0,029
	0,029
	4,06
	-4,06
	0,04
	0,04
	1,12
	1,12

	ТК-3-1
	ТК-3-2
	30,00
	0,159
	0,159
	114,27
	-114,27
	1,19
	1,19
	30,52
	30,52

	ТК-3-2
	ул. Коммунистическая, 43
	30,00
	0,029
	0,029
	3,68
	-3,68
	0,01
	0,01
	0,93
	0,93

	ТК-3-2
	ТК-3-3
	30,00
	0,159
	0,159
	110,59
	-110,59
	0,37
	0,37
	28,59
	28,59

	ТК-3-3
	ул. Коммунистическая, 22
	29,00
	0,076
	0,076
	24,31
	-24,31
	1,46
	1,46
	38,72
	38,72

	ТК-3-3
	ТК-3-4
	137,00
	0,159
	0,159
	86,28
	-86,28
	8,12
	8,12
	45,60
	45,60

	ТК-3-4
	ул. Коммунистическая, 26
	38,00
	0,076
	0,076
	15,13
	-15,13
	0,75
	0,75
	15,07
	15,07

	ТК-3-4
	ул. Коммунистическая, 21
	12,00
	0,076
	0,076
	18,90
	-18,90
	0,31
	0,31
	23,46
	23,46

	ТК-3-4
	ТК-3-5
	38,00
	0,076
	0,076
	52,25
	-52,25
	0,87
	0,87
	16,79
	16,79

	ТК-3-5
	ул. Коммунистическая, 25
	38,00
	0,076
	0,076
	13,62
	-13,62
	0,60
	0,60
	12,24
	12,24

	ТК-3-5
	ТК-3-6
	18,00
	0,108
	0,108
	38,63
	-38,63
	0,70
	0,70
	29,89
	29,89

	ТК-3-6
	ул. Коммунистическая, 20
	10,00
	0,076
	0,076
	15,34
	-15,34
	0,20
	0,20
	15,50
	15,50

	ТК-3-6
	ТК-3-7
	28,00
	0,108
	0,108
	23,28
	-23,28
	0,40
	0,40
	10,92
	10,92

	ТК-3-7
	ул. Коммунистическая, 24
	5,00
	0,076
	0,076
	12,35
	-12,35
	0,07
	0,07
	10,07
	10,07

	ТК-3-7
	ул. Коммунистическая, 14
	65,00
	0,076
	0,076
	10,94
	-10,94
	0,68
	0,68
	7,92
	7,92

	ТК-9
	ТК-10
	55,00
	0,219
	0,219
	116,87
	-116,87
	1,01
	1,01
	14,17
	14,17

	ТК-10
	ул. Коммунистическая, 29
	46,00
	0,059
	0,059
	16,54
	-16,54
	0,42
	0,42
	18,00
	18,00

	ТК-10
	ТК-11
	45,00
	0,219
	0,219
	100,32
	-100,32
	0,27
	0,27
	10,46
	10,46

	ТК-11
	ул. Коммунистическая, 38
	77,00
	0,057
	0,057
	15,68
	-15,68
	1,62
	1,62
	16,19
	16,19

	ТК-11
	ТК-12
	25,00
	0,219
	0,219
	84,64
	-84,64
	0,24
	0,24
	7,46
	7,46

	ТК-12
	ул. Коммунистическая, 28
	20,00
	0,057
	0,057
	11,86
	-11,86
	0,61
	0,61
	9,30
	9,30

	ТК-12
	ТК-13
	18,00
	0,219
	0,219
	72,78
	-72,78
	0,23
	0,23
	12,43
	12,43

	ТК-13
	ТК-13-1
	49,00
	0,108
	0,108
	28,77
	-28,77
	1,06
	1,06
	16,63
	16,63

	ТК-13-1
	ул. Коммунистическая, 39
	1,00
	0,057
	0,057
	15,63
	-15,63
	0,10
	0,10
	16,08
	16,08

	ТК-13-1
	ул. Коммунистическая, 40
	60,00
	0,057
	0,057
	13,14
	-13,14
	0,64
	0,64
	11,39
	11,39

	ТК-13
	ТК-14
	56,00
	0,219
	0,219
	44,01
	-44,01
	0,33
	0,33
	4,58
	4,58

	ТК-14
	ул. Коммунистическая, 27
	18,00
	0,057
	0,057
	12,87
	-12,87
	0,28
	0,28
	10,93
	10,93

	ТК-14
	ТК-15
	101,00
	0,219
	0,219
	31,14
	-31,14
	0,79
	0,79
	6,01
	6,01

	ТК-15
	ул. Коммунистическая, 23
	18,00
	0,057
	0,057
	9,57
	-9,57
	0,17
	0,17
	6,08
	6,08

	ТК-15
	ТК-16
	229,00
	0,108
	0,108
	21,58
	-21,58
	0,86
	0,86
	2,90
	2,90

	ТК-1
	УТ-22
	217,00
	0,108
	0,108
	85,19
	-85,19
	11,97
	11,97
	44,46
	44,46

	УТ-22
	МОБДОУ д/с №4
	14,00
	0,057
	0,057
	5,07
	-5,07
	0,02
	0,02
	1,74
	1,74

	УТ-22
	КТ-23
	25,00
	0,108
	0,108
	80,12
	-80,12
	1,38
	1,38
	39,35
	39,35

	КТ-23
	КТ-23-1
	24,00
	0,089
	0,089
	14,65
	-14,65
	0,68
	0,68
	14,14
	14,14

	КТ-23-1
	КТ-23-2
	15,00
	0,057
	0,057
	1,46
	-1,46
	0,00
	0,00
	0,16
	0,16

	КТ-23-2
	Баня
	103,00
	0,089
	0,089
	1,46
	-1,46
	0,01
	0,01
	0,16
	0,16

	КТ-23-1
	ул. Коммунистическая, 11
	18,00
	0,057
	0,057
	13,20
	-13,20
	0,30
	0,30
	11,49
	11,49

	КТ-23
	КТ-24
	50,00
	0,108
	0,108
	65,47
	-65,47
	1,71
	1,71
	26,31
	26,31

	КТ-24
	КТ-26
	40,00
	0,076
	0,076
	24,16
	-24,16
	2,88
	2,88
	38,23
	38,23

	КТ-26
	КТ-26-1
	16,00
	0,076
	0,076
	10,11
	-10,11
	0,13
	0,13
	6,78
	6,78

	КТ-26-1
	ул. Коммунистическая, 10
	10,00
	0,076
	0,076
	5,04
	-5,04
	0,05
	0,05
	1,72
	1,72

	КТ-26
	ТК-26-2
	34,00
	0,076
	0,076
	14,05
	-14,05
	0,58
	0,58
	13,01
	13,01

	ТК-26-2
	ул. Коммунистическая, 6
	5,00
	0,057
	0,057
	4,79
	-4,79
	0,01
	0,01
	1,55
	1,55

	ТК-26-2
	ТК-26-3
	34,00
	0,076
	0,076
	9,26
	-9,26
	0,22
	0,22
	5,69
	5,69

	ТК-26-3
	ул. Коммунистическая, 7
	5,00
	0,057
	0,057
	4,65
	-4,65
	0,01
	0,01
	1,47
	1,47

	ТК-26-3
	ул. Коммунистическая, 8
	38,00
	0,057
	0,057
	4,61
	-4,61
	0,06
	0,06
	1,44
	1,44

	КТ-24
	КТ-25
	20,00
	0,076
	0,076
	27,86
	-27,86
	1,85
	1,85
	50,77
	50,77

	КТ-25
	Клуб
	10,00
	0,057
	0,057
	12,19
	-12,19
	0,06
	0,06
	9,82
	9,82

	КТ-24
	КТ-24-1
	30,00
	0,076
	0,076
	13,45
	-13,45
	0,40
	0,40
	11,94
	11,94

	КТ-24-1
	ул. Коммунистическая, 5
	34,00
	0,057
	0,057
	6,47
	-6,47
	0,02
	0,02
	2,80
	2,80

	КТ-24-1
	КТ-24-2
	9,00
	0,057
	0,057
	6,99
	-6,99
	0,13
	0,13
	3,27
	3,27

	КТ-24-2
	ул. Коммунистическая, 4
	36,00
	0,048
	0,048
	6,40
	-6,40
	0,01
	0,01
	2,75
	2,75

	КТ-24-2
	КТ-24-3
	21,00
	0,040
	0,040
	0,58
	-0,58
	0,00
	0,00
	0,03
	0,03

	КТ-24-3
	магазин
	5,00
	0,076
	0,076
	0,58
	-0,58
	0,00
	0,00
	0,03
	0,03

	КТ-25
	КТ-25-1
	38,00
	0,076
	0,076
	15,67
	-15,67
	0,66
	0,66
	16,16
	16,16

	КТ-25-1
	ул. Коммунистическая, 3
	4,5
	0,057
	0,057
	5,36
	-5,36
	0,02
	0,02
	1,94
	1,94

	КТ-25-1
	КТ-25-2
	30,00
	0,076
	0,076
	10,31
	-10,31
	0,32
	0,32
	7,04
	7,04

	КТ-25-2
	ул. Коммунистическая, 2
	9,00
	0,057
	0,057
	5,18
	-5,18
	0,01
	0,01
	1,81
	1,81

	КТ-25-2
	КТ-25-3
	34,00
	0,057
	0,057
	5,13
	-5,13
	0,07
	0,07
	1,78
	1,78

	КТ-25-3
	ул. Коммунистическая, 1
	20,5
	0,048
	0,048
	5,13
	-5,13
	0,01
	0,01
	1,78
	1,78

	КТ-26-1
	ул. Коммунистическая, 9
	10,00
	0,076
	0,076
	5,07
	-5,07
	0,01
	0,01
	1,74
	1,74

	ТК-16
	Пожарная часть №125
	209,00
	0,108
	0,108
	5,08
	-5,08
	0,34
	0,34
	1,74
	1,74

	ТК-16
	НГС-1
	276,00
	0,159
	0,159
	16,50
	-16,50
	0,61
	0,61
	1,71
	1,71

	НГС-1
	ул. Строителей, 1
	25,00
	0,076
	0,076
	5,78
	-5,78
	0,06
	0,06
	2,25
	2,25

	НГС-1
	ул. Строителей, 2
	27,00
	0,076
	0,076
	5,65
	-5,65
	0,08
	0,08
	2,15
	2,15

	НГС-1
	ул. Строителей, 3
	61,00
	0,076
	0,076
	5,07
	-5,07
	0,14
	0,14
	1,74
	1,74


Таблица 11.2. – Гидравлический расчет режима работы тепловых сетей котельной п. Газовиков ГВС 

	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м
	Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м

	Котельная п. Газовиков
	ТК-1
	17,00
	0,159
	0,159
	24,70
	0,00
	0,02
	0
	1,46
	0

	ТК-1
	ТК-2
	67,00
	0,159
	0,159
	20,90
	0,00
	0,09
	0
	1,05
	0

	ТК-2
	ул. Коммунистическая, 22а
	15,00
	0,032
	0,032
	0,02
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0

	ТК-2
	ТК-3
	64,00
	0,159
	0,159
	20,89
	0,00
	0,09
	0
	1,05
	0

	ТК-3
	ТК-4
	22,00
	0,273
	0,273
	20,89
	0,00
	0,00
	0
	0,08
	0

	ТК-4
	ТК-5
	90
	0,273
	0,273
	20,85
	0,00
	0,01
	0
	0,07
	0

	ТК-5
	ул. Коммунистическая, 32
	20,00
	0,108
	0,108
	0,77
	0,00
	0,01
	0
	0,51
	0

	ТК-5
	ул. Коммунистическая, 31
	10,00
	0,057
	0,057
	0,83
	0,00
	0,01
	0
	0,60
	0

	ТК-5
	ТК-6
	52,00
	0,273
	0,273
	19,25
	0,00
	0,00
	0
	0,06
	0

	ТК-6
	ТК-7
	31,00
	0,273
	0,273
	15,52
	0,00
	0,00
	0
	0,04
	0

	ТК-7
	ул. Коммунистическая, 33
	16,80
	0,057
	0,057
	0,87
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0

	ТК-7
	ТК-18
	82,00
	0,273
	0,273
	14,65
	0,00
	0,00
	0
	0,04
	0

	ТК-18
	ул. Коммунистическая, 34
	14,00
	0,057
	0,057
	0,70
	0,00
	0,01
	0
	0,43
	0

	ТК-18
	ул. Коммунистическая, 30
	25,00
	0,057
	0,057
	0,57
	0,00
	0,01
	0
	0,29
	0

	ТК-18
	ТК-9
	80,00
	0,219
	0,219
	13,38
	0,00
	0,01
	0
	0,10
	0

	ТК-9
	ул. Коммунистическая, 35
	8,60
	0,057
	0,057
	1,15
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0

	ТК-9
	ТК-9-1
	57,00
	0,159
	0,159
	2,58
	0,00
	0,00
	0
	0,02
	0

	ТК-9-1
	ул. Коммунистическая, 37
	17,00
	0,057
	0,057
	1,13
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0

	ТК-9-1
	ТК-9-2
	57,00
	0,076
	0,076
	1,45
	0,00
	0,01
	0
	0,13
	0

	ТК-9-2
	МБОУ
	60,00
	0,057
	0,057
	0,65
	0,00
	0,03
	0
	0,37
	0

	ТК-9-2
	ул. Коммунистическая, 36
	52,80
	0,057
	0,057
	0,80
	0,00
	0,04
	0
	0,56
	0

	УТ-17
	УТ-18
	160,00
	0,108
	0,108
	3,72
	0,00
	0,04
	0
	0,30
	0

	УТ-18
	УТ-19
	5,00
	0,089
	0,089
	2,33
	0,00
	0,01
	0
	0,77
	0

	УТ-19
	УТ-19-1
	20,00
	0,076
	0,076
	1,27
	0,00
	0,00
	0
	0,24
	0

	УТ-19-1
	ул. Советкая, 12
	2,00
	0,032
	0,032
	0,02
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0

	УТ-19-1
	УТ-19-2
	62,00
	0,076
	0,076
	1,25
	0,00
	0,02
	0
	0,23
	0

	УТ-19-2
	ул. Советская, 7
	2,00
	0,032
	0,032
	0,03
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0

	УТ-19-2
	УТ-19-3
	67,00
	0,076
	0,076
	1,22
	0,00
	0,02
	0
	0,22
	0

	УТ-19-3
	ТК-19-3а
	2,00
	0,057
	0,057
	0,55
	0,00
	0,00
	0
	0,27
	0

	ТК-19-3а
	Спорткомплекс
	38,00
	0,057
	0,057
	0,55
	0,00
	0,01
	0
	0,27
	0

	УТ-19-3
	УТ-19-4
	60,00
	0,076
	0,076
	0,67
	0,00
	0,02
	0
	0,39
	0

	УТ-19-4
	ул. Советская, 21
	7,00
	0,057
	0,057
	0,05
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0

	УТ-19-4
	УТ-19-5
	30,00
	0,057
	0,057
	0,62
	0,00
	0,01
	0
	0,34
	0

	УТ-19-5
	Спорткомплекс
	9,00
	0,057
	0,057
	0,55
	0,00
	0,00
	0
	0,27
	0

	УТ-19-5
	ул. Советская, 19
	59,00
	0,057
	0,057
	0,07
	0,00
	0,00
	0
	0,01
	0

	УТ-19
	УТ-20
	206,00
	0,108
	0,108
	1,07
	0,00
	0,01
	0
	0,03
	0

	УТ-20
	ул. Советская, 16
	8,00
	0,076
	0,076
	0,07
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0

	УТ-20
	УТ-21
	65,00
	0,108
	0,108
	1,00
	0,00
	0,00
	0
	0,03
	0

	УТ-21
	ул. Советская, 9
	41,00
	0,076
	0,076
	0,50
	0,00
	0,00
	0
	0,04
	0

	УТ-21
	ул. Советская, 10
	72,00
	0,076
	0,076
	0,50
	0,00
	0,00
	0
	0,04
	0

	УТ-18
	УТ-18-1
	91,00
	0,057
	0,057
	1,38
	0,00
	0,14
	0
	1,61
	0

	УТ-18-1
	МБДОУ д/с №8
	22,00
	0,057
	0,057
	1,12
	0,00
	0,04
	0
	1,06
	0

	УТ-18-1
	УТ-18-1а
	35,00
	0,057
	0,057
	0,27
	0,00
	0,00
	0
	0,07
	0

	УТ-18-1а
	УТ-18-2
	51,00
	0,057
	0,057
	0,27
	0,00
	0,00
	0
	0,07
	0

	УТ-18-2
	ул. Советская, 6
	5,00
	0,029
	0,029
	0,05
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0

	УТ-18-2
	УТ-18-3
	55,00
	0,057
	0,057
	0,22
	0,00
	0,00
	0
	0,05
	0

	УТ-18-3
	ул. Советская, 5
	5,00
	0,029
	0,029
	0,05
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0

	УТ-18-3
	УТ-18-4
	38,00
	0,057
	0,057
	0,17
	0,00
	0,00
	0
	0,02
	0

	УТ-18-4
	ул. Советская, 4
	5,00
	0,029
	0,029
	0,02
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0

	УТ-18-4
	УТ-18-5
	37,00
	0,057
	0,057
	0,15
	0,00
	0,00
	0
	0,02
	0

	УТ-18-5
	ул. Советская, 3
	5,00
	0,029
	0,029
	0,05
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0

	УТ-18-5
	УТ-18-6
	41,00
	0,057
	0,057
	0,10
	0,00
	0,00
	0
	0,01
	0

	УТ-18-6
	ул. Советская, 2
	5,00
	0,029
	0,029
	0,05
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0

	УТ-18-6
	ул. Советская, 1
	35
	0,029
	0,029
	0,05
	0,00
	0,00
	0
	0,06
	0

	ТК-9
	ТК-10
	27,5
	0,159
	0,159
	9,65
	0,00
	0,00
	0
	0,05
	0

	ТК-10
	ул. Коммунистическая, 29
	46,00
	0,057
	0,057
	0,85
	0,00
	0,02
	0
	0,63
	0

	ТК-10
	ТК-11
	30,00
	0,219
	0,219
	8,80
	0,00
	0,00
	0
	0,05
	0

	ТК-11
	ул. Коммунистическая, 38
	77,00
	0,057
	0,057
	1,20
	0,00
	0,12
	0
	1,22
	0

	ТК-11
	ТК-12
	30,00
	0,219
	0,219
	7,60
	0,00
	0,00
	0
	0,03
	0

	ТК-12
	ул. Коммунистическая, 28
	21,2
	0,057
	0,057
	0,45
	0,00
	0,01
	0
	0,19
	0

	ТК-12
	ТК-13
	18
	0,219
	0,219
	7,15
	0,00
	0,00
	0
	0,03
	0

	ТК-13
	ТК-13-1
	49,00
	0,089
	0,089
	2,07
	0,00
	0,02
	0
	0,30
	0

	ТК-13-1
	ул. Коммунистическая, 39
	1,7
	0,089
	0,089
	1,22
	0,00
	0,01
	0
	1,25
	0

	ТК-13-1
	ул. Коммунистическая, 40
	47
	0,057
	0,057
	0,85
	0,00
	0,04
	0
	0,63
	0

	ТК-13
	ТК-14
	38,00
	0,219
	0,219
	5,08
	0,00
	0,00
	0
	0,02
	0

	ТК-14
	ул. Коммунистическая, 27
	18,00
	0,057
	0,057
	0,68
	0,00
	0,01
	0
	0,41
	0

	ТК-14
	ТК-15
	101,00
	0,159
	0,159
	4,40
	0,00
	0,00
	0
	0,01
	0

	ТК-15
	ул. Коммунистическая, 23
	18,00
	0,057
	0,057
	0,63
	0,00
	0,01
	0
	0,36
	0

	ТК-15
	ТК-16
	138,00
	0,108
	0,108
	3,77
	0,00
	0,09
	0
	0,31
	0

	ТК-1
	УТ-22
	217
	0,108
	0,108
	3,80
	0,00
	0,08
	0
	0,31
	0

	УТ-22
	МОБДОУ д/с №4
	14,00
	0,032
	0,032
	0,38
	0,00
	0,00
	0
	0,01
	0

	УТ-22
	КТ-23
	25,00
	0,089
	0,089
	3,42
	0,00
	0,03
	0
	0,80
	0

	КТ-23
	КТ-23-1
	24,00
	0,057
	0,057
	1,53
	0,00
	0,10
	0
	1,97
	0

	КТ-23-1
	КТ-23-2
	21,00
	0,057
	0,057
	1,28
	0,00
	0,03
	0
	1,39
	0

	КТ-23-2
	Баня
	91,00
	0,057
	0,057
	1,28
	0,00
	0,09
	0
	1,39
	0

	КТ-23-1
	ул. Коммунистическая, 11
	18,00
	0,048
	0,048
	0,25
	0,00
	0,01
	0
	0,19
	0

	КТ-23
	КТ-24
	50,00
	0,089
	0,089
	1,88
	0,00
	0,02
	0
	0,25
	0

	КТ-24
	КТ-26
	56,00
	0,076
	0,076
	0,58
	0,00
	0,01
	0
	0,09
	0

	КТ-26
	КТ-26-1
	10,00
	0,076
	0,076
	0,23
	0,00
	0,04
	0
	1,93
	0

	КТ-26-1
	ул. Коммунистическая, 10
	10,00
	0,032
	0,032
	0,13
	0,00
	0,02
	0
	0,66
	0

	КТ-26
	ТК-26-2
	34,00
	0,076
	0,076
	0,35
	0,00
	0,00
	0
	0,04
	0

	ТК-26-2
	ул. Коммунистическая, 6
	10,00
	0,032
	0,032
	0,07
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0

	ТК-26-2
	ТК-26-3
	34,00
	0,076
	0,076
	0,28
	0,00
	0,00
	0
	0,03
	0

	ТК-26-3
	ул. Коммунистическая, 7
	10,00
	0,032
	0,032
	0,13
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0

	ТК-26-3
	ул. Коммунистическая, 8
	40,00
	0,032
	0,032
	0,15
	0,00
	0,04
	0
	0,83
	0

	КТ-24
	КТ-25
	20,00
	0,076
	0,076
	1,13
	0,00
	0,01
	0
	0,33
	0

	КТ-25
	Клуб
	10,00
	0,032
	0,032
	0,57
	0,00
	0,00
	0
	0,09
	0

	КТ-24
	КТ-24-1
	30,00
	0,057
	0,057
	0,17
	0,00
	0,00
	0
	0,01
	0

	КТ-24-1
	ул. Коммунистическая, 5
	34,00
	0,076
	0,076
	0,12
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0

	КТ-24-1
	КТ-24-2
	10,00
	0,048
	0,048
	0,05
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0

	КТ-24-2
	ул. Коммунистическая, 4
	37,40
	0,048
	0,048
	0,05
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0

	КТ-25
	КТ-25-1
	30,00
	0,076
	0,076
	0,57
	0,00
	0,00
	0
	0,09
	0

	КТ-25-1
	ул. Коммунистическая, 3
	10.00
	0,032
	0,032
	0,13
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0

	КТ-25-1
	КТ-25-2
	35,00
	0,076
	0,076
	0,43
	0,00
	0,00
	0
	0,05
	0

	КТ-25-2
	ул. Коммунистическая, 2
	10.00
	0,032
	0,032
	0,25
	0,00
	0,00
	0
	0,02
	0

	КТ-25-2
	КТ-25-3
	10.00
	0,032
	0,032
	0,18
	0,00
	0,00
	0
	0,01
	0

	КТ-25-3
	ул. Коммунистическая, 1
	42,00
	0,032
	0,032
	0,18
	0,00
	0,00
	0
	0,01
	0

	КТ-26-1
	ул. Коммунистическая, 9
	40,00
	0,032
	0,032
	0,10
	0,00
	0,00
	0
	0,26
	0

	ТК-16
	НГС-1
	276,00
	0,108
	0,108
	3,77
	0,00
	0,11
	0
	0,31
	0

	НГС-1
	ул. Строителей, 1
	38,00
	0,076
	0,076
	1,38
	0,00
	0,01
	0
	0,48
	0

	НГС-1
	ул. Строителей, 2
	30,00
	0,076
	0,076
	1,18
	0,00
	0,01
	0
	0,36
	0

	НГС-1
	ул. Строителей, 3
	65,00
	0,076
	0,076
	1,20
	0,00
	0,03
	0
	0,37
	0


Таблица 11.3. – Гидравлический расчет режима работы тепловых сетей котельной Луначарского, 47. 

	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м
	Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м

	котельная ул. Луначарского, 47
	УТ-1-1а
	2,00
	0,108
	0,108
	146,86
	-146,86
	0,65
	0,65
	50,33
	50,33

	УТ-1-1а
	УТ-1-1
	29,10
	0,108
	0,108
	127,98
	-127,98
	1,49
	1,49
	38,25
	38,25

	УТ-1-1
	УТ-1
	13,00
	0,057
	0,057
	127,98
	-127,98
	0,70
	0,70
	38,25
	38,25

	УТ-1
	УТ-2
	8,00
	0,219
	0,219
	127,98
	-127,98
	0,41
	0,41
	38,25
	38,25

	УТ-2
	ул. Луначарского, 47
	43,00
	0,057
	0,057
	33,13
	-33,13
	4,01
	4,01
	71,70
	71,70

	УТ-2
	ГБУЗ НО Починковская ЦРБ
	47,00
	0,057
	0,057
	94,85
	-94,85
	3,08
	3,08
	55,09
	55,09

	УТ-2
	УТ-3
	51,9
	0,219
	0,219
	18,89
	-18,89
	2,77
	2,77
	23,43
	23,43


Таблица 11.4. – Гидравлический расчет режима работы тепловых сетей котельной Луначарского, 47 ГВС. 

	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м
	Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м

	котельная ул. Луначарского, 47
	УТ-1-1а
	3,00
	0,089
	0,089
	8,49
	0,00
	0,02
	0,00
	1,49
	0,00

	УТ-1-1а
	УТ-1-1
	12,00
	0,048
	0,048
	7,27
	0,00
	0,04
	0,00
	1,10
	0,00

	УТ-1-1
	УТ-1
	20,2
	0,048
	0,048
	2,87
	0,00
	0,01
	0,00
	0,57
	0,00

	УТ-1
	УТ-2
	12,00
	0,048
	0,048
	2,87
	0,00
	0,01
	0,00
	0,57
	0,00

	УТ-2
	ул. Луначарского, 47
	42,00
	0,048
	0,048
	2,87
	0,00
	0,03
	0,00
	0,57
	0,00

	УТ-1-1а
	ул. Луначарского, 45 (гаражи)
	103,4
	0,048
	0,048
	1,22
	0,00
	0,01
	0,00
	0,11
	0,00

	УТ-1-1
	Луначарского, 45 гараж
	32,4
	0,048
	0,048
	4,40
	0,00
	0,05
	0,00
	1,32
	0,00


Таблица 11.5. – Гидравлический расчет режима работы тепловых сетей котельной ГБПОУ ПСХТ. 

	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м
	Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м

	котельная ул. Луначарского, 47
	УТ-1-1а
	9,86
	0,05
	0,05
	13,24
	-13,24
	1,79
	1,79
	139,94
	139,94

	УТ-1-1а
	УТ-1-1
	30,03
	0,05
	0,05
	9,59
	-9,59
	2,87
	2,87
	73,57
	73,57

	УТ-1-1
	УТ-1
	14,00
	0,10
	0,10
	9,59
	-9,59
	0,03
	0,03
	1,89
	1,89

	УТ-1
	УТ-2
	8,33
	0,10
	0,10
	9,59
	-9,59
	0,02
	0,02
	1,89
	1,89

	УТ-2
	ул. Луначарского, 47
	43,00
	0,08
	0,08
	2,43
	-2,43
	0,02
	0,02
	0,41
	0,41

	УТ-2
	ГБУЗ НО Починковская ЦРБ
	42,98
	0,20
	0,20
	7,16
	-7,16
	0,00
	0,00
	0,03
	0,03

	УТ-1-1а
	ул. Луначарского, 47 (гаражи)
	90,80
	0,05
	0,05
	3,65
	-3,65
	1,28
	1,28
	10,82
	10,82

	Котельная ГБПОУ ПСХТ
	ТК-1
	110,00
	0,13
	0,13
	29,96
	-29,96
	0,80
	0,80
	5,56
	5,56

	ТК-1
	магазин
	10,00
	0,06
	0,06
	0,68
	-0,68
	0,00
	0,00
	0,07
	0,07

	ТК-1
	ТК-2
	12,50
	0,13
	0,13
	29,28
	-29,28
	0,09
	0,09
	5,32
	5,32

	ТК-2
	дом №17
	20,00
	0,06
	0,06
	0,68
	-0,68
	0,00
	0,00
	0,07
	0,07

	ТК-2
	У-1
	33,00
	0,13
	0,13
	28,60
	-28,60
	0,22
	0,22
	5,07
	5,07

	У-1
	У-2
	45,00
	0,09
	0,09
	1,86
	-1,86
	0,03
	0,03
	0,50
	0,50

	У-2
	общежитие
	32,00
	0,06
	0,06
	1,18
	-1,18
	0,01
	0,01
	0,21
	0,21

	У-2
	У-3
	18,00
	0,06
	0,06
	0,68
	-0,68
	0,00
	0,00
	0,07
	0,07

	У-3
	У-4
	15,00
	0,06
	0,06
	0,34
	-0,34
	0,00
	0,00
	0,02
	0,02

	У-4
	дом №20
	5,00
	0,06
	0,06
	0,34
	-0,34
	0,00
	0,00
	0,02
	0,02

	У-3
	дом №20
	5,00
	0,06
	0,06
	0,34
	-0,34
	0,00
	0,00
	0,02
	0,02


	У-1
	У-5
	32,00
	0,13
	0,13
	26,74
	-26,74
	0,19
	0,19
	4,44
	4,44

	У-5
	общежитие
	20,00
	0,06
	0,06
	1,18
	-1,18
	0,01
	0,01
	0,21
	0,21

	У-5
	ТК-3
	49,00
	0,13
	0,13
	25,56
	-25,56
	0,26
	0,26
	4,06
	4,06

	ТК-3
	Главный корпус
	18,00
	0,11
	0,11
	9,96
	-9,96
	0,15
	0,15
	6,58
	6,58

	ТК-3
	У-6
	87,00
	0,11
	0,11
	15,60
	-15,60
	0,56
	0,56
	4,94
	4,94

	У-6
	Уч. Лаборатория
	6,00
	0,11
	0,11
	5,34
	-5,34
	0,03
	0,03
	3,88
	3,88

	У-6
	У-7
	17,00
	0,06
	0,06
	10,26
	-10,26
	0,15
	0,15
	6,98
	6,98

	У-7
	Столярная
	17,00
	0,06
	0,06
	4,92
	-4,92
	0,07
	0,07
	3,30
	3,30

	У-7
	У-8
	34,00
	0,11
	0,11
	5,34
	-5,34
	0,17
	0,17
	3,88
	3,88


[image: image2.png]20
20
210
0
)
g e
g m
T e
150
140
10 5
120
o
Haumerosane yana KoTenwas yn. Tywasapcroro, 47 yr4 vt vz yn. Tynasapcroro, &7
Feopesieckas sbicota, 1 1595 1.4 116.38 11708 1743 119.06
Mo Hanop & 06p. Tp-ae, 1 121 1218 1231 1238 1242 1282
Pacnonaracwsi anop, 1 1o 10871 105723 108331 103503 5485
B ysacria, 1 53 £ 1 83 )
Avawerp yuacrra, 1 005 005 005 008 008
MoTepn wanopa s nog. Tp-ae, 0645 1483 0698 0414 4008
Movepn wanopa 5 06p. Tp-ae, 0645 1483 0698 0414 4008
Cropocs Bogsl B Mo, Tp-Ae, Mic 2368 2083 2083 2083 1678
Cropocs Bogsi B 00p. Tp-Ae, wic 2368 2083 2083 2083 1878
YacenaHle MIKEIHeIE MOTEPH B 108, g0 535 8268 8268 8268 71703
p-ae, Mt
Yacenarile MIKEele M0TED 8 05D g0 535 8268 8268 8268 71703
p-ae, Mt
Packop s nog, Tp-ge, T 14686 12798 12798 12788 EXES
Pacxon s obp. Tp-ae, T 14685 2188 2188 2158 323




 Рисунок 5 – Пьезометрический график тепловой сети котельной кл. Луначарского, 47 (от Котельной ул. Луначарского, 47 до ул. Луначарского, 47)
[image: image3.png]240 115 1155 1145 1138 1134 118

20
210
0
)
g e
g m
T e
Haumerosane yana KoTenwas yn. Tywasapcroro, 47 Vit vt vt vz yn. Tynauaperoro, 47
Feopesieckas sbicota, 1 1595 1.4 116.38 11708 1743 119.06
Mo Hanop & 06p. Tp-ae, 1 121 121 121 121 121 121
Pacnonaracwsi anop, 1 1o 109981 109938 108 109522 10989
B ysacria, 1 53 £ 1 83 )
Avawerp yuacrra, 1 00¢ 00¢ 00¢ 008 008
Movep wanopa s nog. Tp-ae, 1 0.019 0083 0ot 0.006 0032
Novepn wanopa 8 06p. Tp-ae, 1 0 o o o o
Cropocs Bogsl B Mo, Tp-Ae, Mic  0.308 028¢ 0182 0162 0162
Cropocs 80gel 8 00 Tp-ae, Mie D o o K K
YaenaHie MMKEIele IOTEpH B M10R. 4 457 108 o571 o571 o571
p-ae, Mt
YaensHtie nukeisie noTepH 8 06p.
Y o o o o o
Packop s nog, Tp-ge, T 849 721 287 287 287

Pacxon s obp. Tp-ae, T -0.0003 -0.0002 -0.0001 00001 00001




Рисунок 6 – Пьезометрический график тепловой сети котельной кл. Луначарского, 47 ГВС (от Котельной ул. Луначарского, 47 до ул. Луначарского, 47)
[image: image4.png]0
185
160
185
150
145
140
135
120
125
120
s
o

Hanop, i

Haumerosane yana
Feopesieckas sbicota, 1

Mo Hanop & 06p. Tp-ae, 1

Cropocs sogsl 8 nog, Tp-ge, M

Cropocs 80gsl 8 06p. Tp-ge, M
YaensHtie nukeinsie noTep 8 o3
p-ae, Mt

YaensHtie nukeisie noTepH 8 06p.
p-ae, Mt

Packoq & nog, Tp-ge, T
Pacxon s 06p. Tp-fe, TiH

461

a7

EZ]

165
o 123

a7
s 53
Korenshan n. Fasosiros. Tt T2 T ot oS
18.13 118,08 924 1902 1e.12 12081
1241 1264 128 1313 1324 1353
s 4445 was2 0633 241 2629
0 & 6 E s 0
01 025 018 025 025 0083
0277 3547 238 1m 280 o078
0277 3547 238 1m 280 o078
2303 2052 288 228 225 1678
238 2952 293 2252 22% 1678
21289 w0729 w0378 2741 2340 a2
21289 w0729 w0378 2741 2340 a2
s273 soess s8.3¢ 801 ss2s 2081
sea7s s085¢ s06.3¢ 01 ms2e 2081

154

yn. KowmymicTseckas, 32
12088

1281

21139




Рисунок 7 – Пьезометрический график тепловой сети котельной п. Газовиков (от Котельной п. Газовиков до ул. Коммунистическая, 32)
[image: image5.png]kS
165
160 - 345 43 41
155
150
g M _ 183
E
2 s
s 53
125
120
s 7 a
o
Haunenosanne yana Kerenswaan. asosios et iz 529 K23 1. Kowmayswcrcras, 1
Feogesccran sucors, 1 o3 11908 2082 2074 12048 12043
Momaiinanop 8 005 Tpe, 1261 244 164 1578 1384 1387
Pacnonaraeusi nanop, 5 s 20516 754 1630 15796
j—— ) 207 4 Ed )
Auaerp ysacria, u o1 o1 o1 008 008
Norepu nanopa s nog. Tpe, 0277 noss 1381 088 0299
Norepu uanopa s o6p. Tpe, 0277 noss 1381 088 0299
Cropocrs soge 5 103 Tpae, wle 2353 1578 188 08 orse
Cropocrs mogs 5 00p. Thae, wlo 2393 978 18 8 e
Yaenume TuNeile 1OTEPH B O 51 559 e 30347 18142 489
g, e
Yaenume Tuneiele 10TEpH 8 005 51 559 e 30347 18142 489
g, e
Pacxon s non T0-e, T s 8519 012 1885 12
Pacxon s obp. Tp-ae, Ti s073 810 s012 165 32




Рисунок 8 – Пьезометрический график тепловой сети котельной п. Газовиков (от Котельной п. Газовиков до ул. Коммунистическая, 11)
[image: image6.png]Hanop, i

s
o

Haumerosane yana
Feopesiecas suicoTs, 1

Mo Hanop & 06p. Tp-ae, 1

Cropocs sogsl 8 nog, Tp-ge, M

Cropocs 80gsl 8 06p. Tp-ge, M
YaensHtie nukeinsie noTep 8 o3
p-ae, Mt

YaensHtie nukeisie noTepH 8 06p.
p-ae, Mt

Packoq & nog, Tp-ge, T
Packon s o6p. Tp-ge, T

Korenshan n. Fasosiros.

18.13

1241

10
01

0277

0277

2303

238

21289

21289

s273
sea7s

T®

118,08

1264

4445

025

3547

3547

2052

2952

w0729

w0729

soess
s085¢

T2
924

128

was2

018

238

238

288

293

w0378

w0378

s8.3¢
s06.3¢

T

1902

1313

0633

2
018

1021

1021

1908

1908

2716

2716

ez

RIS

T2

19.45

1223

28591

1862

862

0818

0818

ez

nazr

To22

o2

1335

26211

10
018

0ar2

0ar2

1783

78

28588

28588

1058

-toss.

Th23

1878

1339

25487

157
018

s1z2

s1z2

2003

2003

45604

45604

28
528

Tha4

o2

142

a2

10
0083

0308

0308

1071

X

23458

23458

188

-es

yn. KownymrcTiseckas, 21
1902

1423

8613




Рисунок 9 – Пьезометрический график тепловой сети котельной п. Газовиков (от Котельной п. Газовиков до ул. Коммунистическая, 21)
[image: image7.png]Hanop, i

0 g s 25 24 6 7
125
120 7
s
o
Haumerosane yana Korenswas n. asosiros. Tt vz kT2 K231 yn. KownymrcTseckas, 1
Feopesieckas sbicota, 1 119,13 11908 12062 1207 1208 1203
Mo Hanop & 06p. Tp-ae, 1 1241 1241 1241 1241 1241 1241
Pacnonaracwsi anop, 1 s 24981 aago7 89 44775 rEd
B ysacria, 1 10 207 27 Ed 2
Avawerp yuacrra, 1 015 01 008 008 008
Movep wanopa s nog. Tp-ae, 1 0.019 08¢ 0085 0008
Novepn wanopa 8 06p. Tp-ae, 1 0 o o o o
Cropocs Bogsl B Mo, Tp-Ae, wic  0.398 0138 0194 0223 0087
Cropocs 80gel 8 00 Tp-ae, Mie D o o K o
YaeneHie MKEiHele 10TEpH B 0R. 4 5 031 0504 1985 0183
p-ae, Mt
YaensHtie nukeisie noTepH 8 06p.
Y o o o o o
Packop s nog, Tp-ge, T 27 38 202 153 025
Pacxon s obp. Tp-ae, T 00035 -0.0008 -0.0008 00001 0




Рисунок 10 – Пьезометрический график тепловой сети котельной п. Газовиков ГВС (от Котельной п. Газовиков до ул. Коммунистическая, 11)
[image: image8.png]Haumerosane yana
Feopesiecas suicoTs, 1

Mo Hanop & 06p. Tp-ae, 1

Cropocs sogsl 8 nog, Tp-ge, M

Cropocs 80gsl 8 06p. Tp-ge, M
YaensHtie nukeinsie noTep 8 o3
p-ae, Mt

YaensHtie nukeisie noTepH 8 06p.
p-ae, Mt

Packoq & nog, Tp-ge, T
Packon s o6p. Tp-ge, T

Korenshan n. Fasosiros.

18.13

1241

0

018

0018

038

27
00038

Tt

118,08

1241

44581

018

0081

0337

105

2098
00026

T2

924

1241

s

018

0087

0337

1069

208
00025

T

1902

1241

4302

025

0003

0121

007

208
00025

ot

1e.12

1241

44799

025

0008

0121

0078

208
00024

oS

12081

1241

4479

1
008

0014

0121

yn. KownymrcTiseckas, 31
12071

1241

44776




Рисунок 11 – Пьезометрический график тепловой сети котельной п. Газовиков ГВС (от Котельной п. Газовиков до ул. Коммунистическая, 31)
[image: image9.png]Hanop, i

Haumerosane yana
Feopesiecas suicoTs, 1

Mo Hanop & 06p. Tp-ae, 1

Cropocs Bogsl B nog, TP-ge, M

Cropocs 80gsl 8 06p. Tp-ge, M
YaensHtie nukeinsie noTep 8 o3
p-ae, Mt

YaensHtie nukeisie noTepH 8 06p.
p-ae, Mt

Packoq & nog, Tp-ge, T
Packon s o6p. Tp-ge, T

Korenshan n. Fasosiros.

18.13

1241

0

018

0018

038

27
00038

Tt
118,08

1241

44581

018

0081

0337

105

2098
00026

T2

924

1241

s

018

0087

0337

1069

208
00025

T

1902

1241

4302

025

0003

0121

007

208
00025

ot

1e.12

1241

44799

025

0008

0121

0078

208
00024

oS

12081

1241

4479

025

0004

012

0084

1825
00023

e

12028

1241

44785
7
025

002

0003

a7
000m

yra7

120

1241

44785

s
01

0084

013

0287

Eres
000m

yr1s

120

1241

44741

008

013

020

1608

128
00005

yris

11985

1241

44605

008

003

0162

MBAOY e Neg.
9.8

1241

44569




Рисунок 12 – Пьезометрический график тепловой сети котельной п. Газовиков ГВС (от Котельной п. Газовиков до МБДОУ д/с №8)
[image: image10.png]Hanop, i

Haumerosane yana
Feopesieckas sbicota, 1

Mo Hanop & 06p. Tp-ae, 1

120
o
100
0
&
7
&
s
w0
0 9 29 a9 ) w7 ES 353
20 % z 7% I¥3 175
e e e ——
Korenshas FEN0Y NCXT. Tt T2 v vs T aswei copnyc.
121 12103 12131 12138 12218 12283 12208
0 108 108 i "3 "s nr

Pacnonaracwsi anop, 1 1a91e 13323 13151 12715 12346 1521
B ysacria, 1 1o 125 3 2 w 1
Avawerp yuacrra, 1 0133 0133 0133 0133 013 0108
Movepn wanopa s nog. Tp-ae, 0795 0088 0218 0185 0288 0154
Movepn wanopa 5 06p. Tp-ae, 1 0.795 0088 0218 0185 0288 0154
Cropocs Bogsl B Mo, Tp-Ae, Mic  0.696 068 088t 0821 o563 o565
Cropocs Bogsi B 00p. Tp-Ae, uic 0696 068 X 0821 EE 085
YRenaHle MKEIE IOTEpH B M10R. g g 5315 so73 o 406 658
p-ae, Mt

YaenaHle MKEiele IOTEp! 2 05D g g 5315 so73 o 406 658
p-ae, Mt

Packop s nog, Tp-ge, T 2998 228 EY 74 255 556
Pacxon s obp. Tp-ae, T 2996 2928 286 2674 2555 956




Рисунок 13 – Пьезометрический график тепловой сети котельной ГБПОУ ПСХТ (от Котельной ГБПОУ ПСХТ до Главный корпус)
[image: image11.png]Hanop, i

100
0
&
7
&
s
w0
0
2
0

E 29 419 w0 e e s CEl
g z 7% 7z g X3 5T 61
D

Haumerosane yana Korenswas [8M10Y N0XT. Tt T2 v v2 v v aouN20

Feopesieckas sbicota, 1 121 12103 12131 12138 o717 o84 1926 o8

Mo Hanop & 06p. Tp-ae, 1 10 108 108 i i i i i

Pacnonaracwsi anop, 1 1a91e 13323 13151 12715 12658 12684 12653 12653

B ysacria, 1 1o 125 3 s 1 18 s

Avawerp yuacrra, 1 0133 0133 0133 0089 0057 0087 0087

Movepn wanopa s nog. Tp-ae, 0795 0088 0218 0028 0002 o o

Movepn wanopa 5 06p. Tp-ae, 1 0.795 0088 0218 0002 o o

Cropocs Bogsl B Mo, Tp-Ae, Mic  0.696 068 088t 0138 005 0025 0025

Cropocs Bogsi B 00p. Tp-Ae, uic 0696 068 X 0138 008 0025 0025

YRenaHle MKEIE IOTEpH B M10R. g g 5315 so73 o485 0073 0021 0021

p-ae, Mt

YaenaHle MKEiele IOTEp! 2 05D g g 5315 so73 o485 0073 0021 0021

p-ae, Mt

Packop s nog, Tp-ge, T 2998 228 EY 188 068 034 034

Pacxon s obp. Tp-ae, T 2996 2928 286 186 068 034 034





Рисунок 14 – Пьезометрический график тепловой сети котельной ГБПОУ ПСХТ (от Котельной ГБПОУ ПСХТ до дом №20)
1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 4 года
По информация предоставленной теплоснабжающими организациями отказов тепловых сетей (авариных ситуаций) за последние 5 лет не происходило.

1.3.10. Статистика восстановлений тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей

Статистика восстановления тепловых сетей отсутствует.

1.3.11. Описание процедур диагностики состояние тепловых сетей и планирование капитальных (текущих) ремонтов

Для выявления мест утечек теплоносителя из трубопроводов, теплоснабжающие организации применяют следующие методы:

Испытание на прочность и плотность повышенным давлением (опресcовка). Метод применяется и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.

Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

После ремонта в межотопительный период, тепловые сети подвергаются испытаниям в соответствии с существующими техническими регламентами и прочими руководящими документами.

Согласно п. 6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

• гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

•испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

• испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

• испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

1.3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Летние ремонты производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД153-34.0-20.507-98. 

К методам испытаний тепловых сетей относятся: 

• гидравлические испытания, которые должны производиться ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. Минимальное значение пробного давления составляет 1,25 рабочего давления;

ТСО выполняют опрессовку тепловых сетей насосным оборудованием источника тепловой энергии. Для повышения качества опрессовки, гидравлические испытания трубопроводов проводятся на участках секционирования стационарными насосами опрессовочных узлов или передвижными опрессовочными помпами. 

Температурные испытания на тепловых сетях не проводятся. 

Ежегодный расчёт тепловых потерь осуществляется в соответствии с действующими методическими указаниями. Испытания тепловых сетей на тепловые потери не проводятся.

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) теплоносителя, включенных в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя


Технологические потери при передачи тепловой энергии складываются из тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов, а также с утечками теплоносителя.


Расчет нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности) теплоносителя выполнен согласно приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. №325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

Таблица 10

	Наименование источника теплоснабжения
	Потери в тепловых сетях

	
	Гкал/год
	%

	Котельная п. Газовиков 
	2117,8
	14,9%

	Котельная ТМА-II
	55,1
	2,02%

	Котельная ГБПОУ ПСХТ
	24,8
	46,77%


1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорными органами по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети в 2020-2022 гг. не выдавались.

1.3.16. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Для присоединения теплопотребляющих систем к водяным тепловым сетям используются две принципиально отличные схемы — зависимая и независимая. При зависимой схеме присоединения вода из тепловой сети поступает непосредственно в системы абонентов. При независимой схеме вода из сети поступает в теплообменный аппарат, где нагревает вторичный теплоноситель, используемый в системах.

В Починковском муниципальном округе используется зависимая схема. 

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя


Данные о приборах учета у потребителей отсутствуют.
1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и используемых средств автоматизации

Котельная п. Газовиков, котельная ТМА-II и котельная ГБПОУ ПСХТ имеют систему диспетчеризации и функционируют без постоянного присутствия персонала. В диспетчерской круглосуточно дежурит диспетчер. Инженер смены в штатной расстановке теплоснабжающей организации отсутствует. 

Основные задачи диспетчерской службы – обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей, круглосуточного оперативного управления производством, передачей и распределением тепла. Ведение требуемых режимов работы и производство переключений в тепловых сетях, пусков и остановов оборудования, локализация аварий и восстановление режима работы, подготовка к производству ремонтных работ, проведение гидравлических испытаний, принятие заявок от жителей. 

В журнале аварий и инцидентов на тепловых сетях фиксируются все поступающие звонки от потребителей. После поступившего сигнала на место происшествия выезжает аварийная бригада.

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций


На территории муниципального образования Починковский муниципальный округ тепловые пункты, насосные станции отсутствуют. 

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется путем установки в здании котельной мембранных расширительных баков и сбросных клапанов.
1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На территории муниципального образования Починковский муниципальный округ бесхозяйные сети отсутствуют. 

1.4 . Зоны действия источников тепловой энергии

Границы зон действия систем теплоснабжения определены точками присоединения самых отдаленных потребителей к тепловым сетям. Границы зон показаны на рисунках.

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии,

групп потребителей тепловой энергии

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Таблица 11 - Значения потребления тепловой энергии

от действующих котельных

	Наименование потребителя
	Расчетное потребление тепловой энергии на отопление и ГВС, Гкал/час

	Котельная п. Газовиков 

	Население
	1,786

	Бюджетные организации
	0,201

	Прочие организации
	0,177

	Котельная ТМА-II

	Население
	0,0

	Бюджетные организации
	0,580

	Прочие организации
	0,0

	Котельная ГБПОУ ПСХТ 

	Население
	0,034

	Бюджетные организации
	

	Прочие организации
	


1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения. Фактическая тепловая нагрузка на коллекторах источников теплоснабжения определяется по данным посуточного учета отпускаемой тепловой энергии в сеть.

Необходимые данные учета не предоставлялись, поэтому данный пункт не рассматривался.

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Отопление от индивидуальных источников тепловой энергии более выгоднее, чем отопление от централизованного теплоснабжения. Индивидуальные источники поставляют тепловую энергию без потерь. Так же отсутствует риск поломки тепловых сетей в отопительный период.

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Таблица 13

	Наименование источника теплоснабжения
	Потребление за отопительный период (Гкал)
	Потребление за год

(Гкал)

	Котельная п. Газовиков 
	14214,2
	14214,2

	Котельная ТМА-II
	2727,2
	2727,2

	Котельная ГБПОУ ПСХТ
	53,028
	53,028


1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории Нижегородской области утверждены постановлением Правительством Нижегородской области от 5 июля 2017 года №482 является 0,06754 Гкал/час

Нормативы расхода тепловой энергии на отопление территории Нижегородской области утверждены постановлением Правительства Нижегородской области от 19.12.2014. № 908 является 0,02655 Гкал/час.

1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Таблица 14

	Источник теплоснабжения
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/год
	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/год

	Котельная п. Газовиков 
	14214,2
	-

	Котельная ТМА-II
	2727,2
	-

	Котельная ГБПОУ ПСХТ 
	53,028
	-


Пересмотр договорных нагрузок абонентов и понимание истинных значений в потребности теплового потребления является одной из ключевых возможностей для оптимизации имеющихся и проектируемых производственных мощностей, что в перспективе приведёт к снижению темпов роста тарифов на тепловую энергию для конечного потребителя, снижению размера платы за подключение за счёт переуступки неиспользуемой тепловой нагрузки существующих потребителей.


В качестве механизмов стимулирования абонентов к пересмотру тепловой нагрузки, может быть предложено следующее:

установление двухставочного тарифа (ставки за тепловую энергию и за мощность);

введение механизмов оплаты неиспользуемой мощности (нагрузки) потребителем (расширение перечня потребителей, в отношении которых должен действовать порядок резервирования и(или) изменение самого понятия «резервная тепловая мощность (нагрузка)).

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

1.6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов
Баланс тепловой мощности 

Таблица 15

	Источник теплоснабжения
	Установленная мощность, Гкал/час
	Располагаемая мощность, Гкал/час
	Потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям, Гкал/час
	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/час
	Тепловая нагрузка подключенных потребителей, Гкал/час

	Котельная п. Газовиков 
	19,5
	19,5
	0,1164
	19,453
	7,336

	Котельная ТМА-II
	2,15
	2,15
	0,0308
	2,1456
	1,939

	Котельная ГБПОУ ПСХТ 
	1,68
	100
	1,092
	0,744
	0,034


1.6.2. Резерв и дефицит тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии выводам тепловой мощности от источников 

Таблица16

	Наименование источника теплоснабжения
	Тепловая нагрузка подключенных потребителей, Гкал/час
	Тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	Резерв(+)/

Дефицит(-)

	
	
	установленная
	располагаемая
	нетто
	

	Котельная п. Газовиков 
	7,336
	19,5
	19,5
	19,453
	+12,117

	Котельная ТМА-II
	1,939
	2,15
	2,15
	2,1456
	+0,2066

	Котельная ГБПОУ ПСХТ 
	0,034
	1,68
	1,68
	1,6781
	+1,6441


1.6.3.Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю
При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:

· определение диаметров трубопроводов;

· определение падения давления-напора;

· определение действующих напоров в различных точках сети;

· определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.

При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы, с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок.

При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним определяется напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы.

· Давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах.

· Давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления.

· Давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума не должно быть ниже 0,05-0,1 МПа (5-10 м вод. ст.).

· Давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 МПа (5 м вод. ст.).

· Давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя.

· Располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя.

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю представлены в электронной модели Починковского муниципального округа.

1.6.4.Причина возникновения дефицита тепловой мощности и последствий влияния дефицита на качество теплоснабжения

Расчет дефицита/профицита мощности производился исходя из ситуации, при которой потребители производят выборку заявленной мощности в полном объеме. При этом актуализация тепловых нагрузок производится ежегодно на основании фактически проведенных наладочных мероприятий, показаний узлов учета, а также снижения заявленных величин после введения оплаты за резерв мощности либо двухставочных тарифов.


В соответствии с п. 1.6.2 в котельных наблюдается резерв мощности.

1.6.5. Резерв тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности


В расширении технологических зон нет необходимости, в связи с тем, что на расчетный срок не планируется строительство объектов с централизованным теплоснабжением.

1.7 Балансы теплоносителя

1.7.1 Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть


Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии отсутствуют, в связи с тем, что на расчетный срок строительство новых источников теплоснабжения и присоединение новых абонентов не планируется.


Тепловые сети источников теплоснабжения двухтрубные, закрытые. Утечка сетевой воды в системах теплопотребления, через не плотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры и насосов, компенсируются на котельных подпиточной водой. Для заполнения тепловой сети и подпитки используется вода от централизованного водоснабжения.


Расчетные показатели балансов теплоносителя муниципального образования Починковский муниципальный округ систем теплоснабжения представлены в таблице 17.

Таблица17

	Наименование источника теплоснабжения
	Кол-во воды, необходимого для производства и передачи тепловой энергии котельными, м3 (Vобщ.)
	Объем воды на заполнение системы теплоснабжения,

(Vот.)
	Объем воды на заполнение трубопроводов тепловых сетей, Vт.с
	Объем воды на подпитку системы горячее водоснабжение,

Vподп.
	Объем воды на подпитку системы теплоснабжения,

Vподп.

	Котельная п. Газовиков 
	19889,183
	143,052
	249,065
	10909,704
	8587,362

	Котельная ТМА-II
	587,781
	4,168
	7,508
	320,401
	255,704

	Котельная ГБОПУ ПСХТ 
	1639,755
	32,76
	38,955
	0,0
	1568,04


1.7.2.Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения


Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения отсутствуют.


В соответствии с п. 6.17, СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, расход которой принимается в количестве 2 % от объема воды в трубопроводах тепловых сетей.

Таблица 18

	Наименование источника теплоснабжения
	Производительность ВПУ, т/час
	Существующее максимальное значение подпитки теплосети, т/час
	Перспективное максимальное значение подпитки теплосети, т/час

	Котельная п. Газовиков 
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная ТМА-II
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная ГБПОУ ПСХТ 
	н/д
	н/д
	н/д


1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система 

обеспечения топливом

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии


Основным видом топлива в котельных муниципального образования Починковский муниципальный округ является природный газ. Обеспечение топливом производится надлежащим образом в соответствии с действующими нормативными документами. 

Годовой расход топлива определяется по формуле:

B=(Qвырх103)/ (Qнхβк.а.);

где: Qвыр- годовая выработка тепла;

Qн- теплотворная способность топлива (природный газ – 7900,0 ккал/м3 (0,0079 Гкал/м3);

βк.а- кпд котлоагрегата.

Потребность в условном топливе для выработки теплоты котельной, т у.т., определяется умножением общего количества вырабатываемого теплоты Q выр , определяемого по формуле на удельную норму расхода условного топлива для выработки 1 ГД ж (1 Гкал ) теплоты:

	 
	B = Q выр ·b·10-3,
	


где b - удельный расход условного топлива, (кг у.т./Гкал).


В таблице 19 представлены топливные балансы по котельным муниципального образования Починковский муниципальный округ:

Таблица 19

	Источник теплоснабжения
	Годовая выработка тепла, тыс. Гкал/год
	Удельный расход основного топлива кг.у.т. / Гкал (средневзвешенный)
	Расчетный годовой расход основного топлива, т.у.т. 
	Расчетный годовой расход основного топлива, тыс. м3 природного газа

	Котельная п. Газовиков 
	14214,2
	157,5
	2210,308
	1947,15

	Котельная ТМА-II
	2727,2
	157
	424,079
	373,589

	Котельная ГБПОУ ПСХТ 
	53,028
	155,5
	8,219
	7,264


1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Котельная работает на природном газе. В качестве аварийного топлива предусмотрено дизельное топливо.

1.8.3.Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки


Котельная работает на природном газе.

1.8.4. Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха


Котельная работает на природном газе. В периоды расчетных температур наружного воздуха сбоев в поставке топлива не зафиксировано.

1.9. Надежность теплоснабжения

1.9.1. Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии


Надежность теплоснабжения – способность проектируемых и существующих источников теплоты (котельных), тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения).

Часть № 1.9 «Надежность теплоснабжения» разрабатывается в соответствии с требованиями пункта 33 Требований к схемам теплоснабжения (утв. постановлением Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»).

Основные показатели надежности теплоснабжения определяются Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808), в том числе: 

( интенсивность отказов систем теплоснабжения; 

( относительный аварийный недоотпуск тепла; 

( надежность электроснабжения источников тепловой энергии; 

( надежность водоснабжения источников тепловой энергии; 

( надежность топливоснабжения источников тепловой энергии; 

( соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей; 

( уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек; 

( техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов; 

( готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Дополнительно, пункт 6.25 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» определяет требования к способности действующей системы теплоснабжения в целом обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество работы. Эта способность характеризуется следующими тремя показателями: 

( вероятность безотказной работы; 

( коэффициент готовности; 

( живучесть. 

Показатели надежности теплоснабжения определяются в соответствии с требованиями: 

( пунктов 30-47 раздела «Повышение надежности систем коммунального теплоснабжения» МДС 41-6.2000 «Организационно-методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» (утв. Госстрой России, приказ от 06.09.2000 № 203); 

( приложения № 9 «Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых и/или резервируемых участков тепловой сети» Методических рекомендаций по разработке схемы теплоснабжения (утв. приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29 декабря 2012 г. № 565/667); 

( пункты 6.27, 6.28-6.30, 6.31, 6.35-6.36 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». 

В соответствии с требованиями пункта 124 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, по итогам анализа и оценки систем теплоснабжения поселений, городских округов органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны разделить системы теплоснабжения на высоконадежные, надежные, малонадежные и ненадежные и определить систему мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения с включением необходимых средств в инвестиционные программы и тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций или с выделением средств из бюджетов субъектов Российской Федерации. Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения поселений, городских округов направляются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в органы государственного энергетического надзора.

1.9.2.Анализ аварийных отключений потребителей

Статистика аварийных отключений потребителей за 2021- 2023 г. отсутствуют.

В связи с тем, что сети теплоснабжения Починковского муниципального округа тупиковые, то при аварийном отключении, последующие абоненты останутся без потребления тепла.

[image: image12.jpg]



Рис.15. Аварийное отключение Котельной п. Газовиков (от ТК-3 до ТК-3-1) 
[image: image13.jpg]



Рис.16. Аварийное отключение Котельной п. Газовиков (от ТК-7 до ТК-8) 
[image: image14.jpg]


 
Рис.17. Аварийное отключение Котельной п. Газовиков ГВС (от УТ-17 до УТ-18)
[image: image15.jpg]~———— aBapuitHasi ceTb



 
Рис.18. Аварийное отключение Котельной п. Газовиков ГВС (от ТК-7 до ТК-8)
[image: image16.jpg]



Рис.19. Аварийное отключение Котельной п. Газовиков ГВС (от ТК-1 до УТ-22)
1.9.3.Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Среднее время восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений отсутствует.

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

[image: image17.jpg]



Рис.20. Сети ненормативной надежности котельной п. Газовиков.
[image: image18.jpg]M 4
f | B el
‘ B
L‘ ' brnastd
. B
! | i i
el - o =
1 1
s 1 Bl
= o Fomeil]

i -+ CeTN HEHOPMATUBHOI HaJEXHOCTH




Рис.21. Сети ненормативной надежности котельной п. Газовиков ГВС.

[image: image19.jpg]- CeT! HeHOPMATVBHO! HAZeXHOCTI

i

TyHasapckoro, 45
TaBHbi KOpNYC

TLODHA
G ‘olonadenenAls





Рис.22. Сети ненормативной надежности котельной ул. Луначарского, 47.

[image: image20.jpg]- CeT! HeHOPMATVBHO! HAZeXHOCTI

i

TyHasapckoro, 45
TaBHbi KOpNYC

TLODHA
G ‘olonadenenAls





Рис.23. Сети ненормативной надежности котельной ул. Луначарского, 47 ГВС.

[image: image21.jpg]- ceTn HeHOpMaTVIBHOIZ HaeXHOCTU

N R
4 P =
© ° = obwexutne
Aom Ne20 |
E
u ) naBHbiit kopnyc
. w S |
[10M Ne17 “
[ #
§
e
4 S N
W
Mam“‘ o @~ R
¥
!
&
&
« °
\ ¢ é},‘a
“ 5
]
~d G .) AN
%, ¥
2%




Рис.24. Сети ненормативной надежности котельной ГБПОУ ПСХТ.

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций


Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций определены в соответствии с требованиями, установленными Правительством РФ в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями. В настоящее время, бюджетные организации, на учете которых числится оборудование, является теплоснабжающей организацией, обеспечивающей потребности в теплоснабжении муниципального образования Починковский муниципальный округ.

Таблица 20

	№ п/п
	Наименование показателя
	Показатель теплоснабжающей организации

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/час
	23,33

	2
	Количество котельных
	единицы
	3

	3
	Протяженность тепловых сетей (в однотрубном исполнении)
	м
	21179

	4
	Протяженность сетей ГВС
	м
	

	4
	Расчетная нагрузка
	Гкал/час
	9,309

	5
	Технологические потери
	Гкал/час
	0,489


1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности с учетом последних 3 лет

Цены на тарифы рассчитываются эксплуатирующими организациями и утверждаются Региональной службой по тарифам Нижегородской области.

Данные о тарифах отсутствуют.

Тарифы на тепловую энергию неуклонно растут. Основной причиной увеличения тарифов на тепловую энергию, производимую теплоснабжающей организацией, является постоянное повышение цены на энергоносители, необходимые для производства тепловой энергии. В последнее время рост тарифов на тепловую энергию ограничен и не может превышать 15 % в год, в результате чего для теплогенерирующих и теплосетевых организаций на территории Российской Федерации намечается тенденция к становлению убыточными организациями. Политика сдерживания роста тарифов на коммунальные услуги населению приводит к ограничению ежегодного роста тарифов на тепловую энергию. Ограничение ежегодного роста тарифов на тепловую энергию в свою очередь приводит к снижению затрат на ремонты и фонд оплаты труда основного производственного персонала, включаемых в тарифы на тепловую энергию, в результате чего энергоснабжающие компании и теплосетевые организации не имеют возможности обновлять свое оборудование. Увеличиваются удельные расходы топлива при производстве тепловой энергии, потери в тепловых сетях при ее транспортировке.
1.11.2. Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Таблица 21

	Показатель
	Ед. изм.
	2022

	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования
	
	0,04

	Индекс эффективности оперативных расходов
	%
	1,0

	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/час
	23,33

	Коэффициент эластичности затрат по росту активов
	
	0,75

	I. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
	
	

	Расход на приобретение сырья и материалов
	Тыс. руб.
	н/д

	Расходы на ремонт основных средств
	Тыс. руб.
	н/д

	Расходы на оплату труда
	Тыс. руб.
	н/д

	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями
	Тыс. руб.
	н/д

	Расходы на служебные командировки 
	Тыс. руб.
	0,0

	Расходы на обучение персонала
	Тыс. руб.
	0,0

	Лизинговый платеж
	Тыс. руб.
	0,0

	Арендная плата (непроизводственные объекты)
	Тыс. руб.
	0,0

	Другие расходы
	Тыс. руб.
	0,0

	Итого операционных расходов
	Тыс. руб.
	-

	II. НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
	
	

	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	Тыс. руб.
	0,0

	Концессионная плата
	Тыс. руб.
	0,0

	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей всего в том числе:
	Тыс. руб.
	0,0

	-плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	Тыс. руб.
	0,0

	- расходы на обязательное страхование
	Тыс. руб.
	0,0

	- иные расходы, в т.ч.:
	Тыс. руб.
	н/д

	- налог на имущество
	Тыс. руб.
	н/д

	-транспортный налог
	Тыс. руб.
	н/д

	-налог на землю
	Тыс. руб.
	0,0

	-услуги банка
	Тыс. руб.
	0,0

	-прочие
	Тыс. руб.
	0,0

	Отчисления на социальные нужды, в том числе:
	Тыс. руб.
	0,0

	-отчисления на социальные нужды ОПП
	Тыс. руб.
	0,0

	- отчисления на социальные нужды ремонтного персонала
	Тыс. руб.
	0,0

	- отчисления на социальные нужды общепроизводственного персонала
	Тыс. руб.
	н/д

	- отчисления на социальные нужды АУП
	Тыс. руб.
	0,0

	Расходы по сомнительным долгам
	Тыс. руб.
	0,0

	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	Тыс. руб.
	0,0

	Расходы по выплатам на договора займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	Тыс. руб.
	0,0

	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концидента
	Тыс. руб.
	0,0

	Неучтенные экономически обоснованные расходы
	Тыс. руб.
	0,0

	ИТОГО:
	
	0,0

	Налог на прибыль
	Тыс. руб.
	0,0

	ИТОГО неподконтрольных расходов:
	Тыс. руб.
	0,0

	III ПРИБЫЛЬ
	
	-

	Нормативный срок прибыли
	%
	

	Нормативная прибыль всего, в т.ч.
	Тыс. руб.
	

	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)
	Тыс. руб.
	0,5

	- расходы на погашение и обслуживание заемных средств в рамках инвестпрограммы
	Тыс. руб.
	0,0

	-расходы на выплаты, предусмотренные коллективным договором, не учитывается при определении налоговой базы налога на прибыль в соответствии с налоговым кодексом
	Тыс. руб.
	0,0

	Предпринимательская прибыль
	Тыс. руб.
	0,0

	Выпадающие доходы
	Тыс. руб.
	0,0

	Итого:
	Тыс. руб.
	0,0

	IV РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ХОЛОДНОЙ ВОДЫ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
	
	

	Расходы на электроэнергию
	Тыс. руб.
	2,915

	тариф 
	Руб./кВт*ч
	3,98

	объем 
	Тыс. кВт*ч
	732,661

	Расходы на холодную воду
	Тыс. руб.
	421,102

	цена
	Руб/м3
	19,04

	объем
	Тыс. м3
	22116,719

	Расходы на топливо
	Тыс. руб.
	14200,47

	цена
	Руб/тыс. м3
	7128,75

	объем
	Тыс. м3
	1,992

	Расходы по созданию запасов топлива
	Тыс. руб.
	0,0

	Итого расходов на приобретение ЭР
	Тыс. руб.
	14624,487

	ИТОГО НВВ:
	Тыс. руб.
	-

	V Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	Тыс. руб.
	0,0

	VI Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (по результатам i-2-го года)
	Тыс. руб
	0,0

	VII Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг) , подлежащая учету в НВВ
	Тыс. руб
	0,0

	VIII Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы
	Тыс. руб.
	0,0

	IX Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы
	
	0,0

	Всего НВВ:
	Тыс. руб.
	-

	Производственная тепловая энергия
	Гкал
	16941,4

	Энергии всего:
	Гкал
	

	В т.ч. работающих на:
	Гкал
	

	Газовом топливе
	Гкал
	16941,4

	мазуте
	Гкал
	

	дизельном топливе
	Гкал
	

	твердом топливе
	Гкал
	

	Собственные нужды котельной
	Гкал
	

	Получено со стороны
	Гкал
	0,0

	Отпуск в сеть
	Гкал
	14743,7

	Потери тепловой энергии
	Гкал
	2172,9

	% потерь к отпуску в сеть
	%
	11,24

	Удельный расход условного топлива на производственную тепловую энергию
	Кг.у.т./Гкал
	156,66

	Протяженность тепловых сетей в однотрубном исполнении
	м
	21179

	 Полезный отпуск
	Гкал
	14743,7

	Среднегодовой тариф 
	руб./Гкал
	-


1.11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступление денежных средств от осуществления указанной деятельности


Плата за подключение к системе теплоснабжения не утверждена. Расчет ведется индивидуально, согласно калькуляции, на основании заявления.

1.11.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в т.ч. для социально значимых категорий потребления


Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не установлена. 

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования Починковский муниципальный округ

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводивших к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)


Основные проблемы организации качественного теплоснабжения сводятся к перечню финансовых и технических причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения:
1. Крайне высокий износ тепловой сети;

2. Недостаточный для реновации эксплуатируемых активов, объем реконструкции и капитальных ремонтов, производимых на тепловой сети и передаточных устройствах, определенный наличием следующих факторов:

снижение доступного лимита оборотных средств по причине неплатежей со стороны абонентами.

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения округа (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

К основным проблемам организации качественного теплоснабжения следует отнести:

- высокий процент износа тепловых сетей, в том числе изоляционных материалов, что одновременно с понижением качества теплоснабжения приводит к завышенным потерям тепловой энергии при передаче теплоносителя; 

- высокий процент износа основного теплогенерирующего оборудования, что приводит к повышению затрат на содержание этого оборудования в работоспособном состоянии.

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основным препятствием к развитию систем теплоснабжения в зонах действия источников является высокая степень изношенности тепловых сетей.

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы для надежного и эффективного снабжения топливом отсутствуют. 

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения


Предписания надзорных органов не выдавались.

ГЛАВА 2.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

 Таблица 22

	Наименование
	Фактическая

мощность котельной
	Мощность тепловой энергии (нетто) существующая
	Мощность тепловой энергии (нетто) перспективные

	Котельная п. Газовиков 
	19,5
	19,453
	19,453

	Котельная ТМА-II
	2,15
	2,1456
	2,1456

	Котельная ГБПОУ ПСХТ 
	1,68
	1,6781
	1,6781


2.2. Прогнозы приростов строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий,

 на каждом этапе

На расчетный срок присоединение новых абонентов к системе теплоснабжения не планируется. Теплоснабжение новых объектов строительства планируется от индивидуальных источников.

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

На расчетный срок для обеспечения технологических процессов удельный расход тепловой энергии на отопление будет составлять 9,275 Гкал/час.

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии

На расчетный срок объемы потребления тепловой энергии останутся на прежнем уровне. Строительство новых источников тепловой энергии не планируется.

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Приросты объемов тепловой энергии не планируются.

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.
Источники тепловой энергии в производственных зонах отсутствуют. Приросты объемов потребления тепловой энергией не планируются.

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОКРУГА


ZuluGis 2021 позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, а также выполнять теплогидравлические расчеты.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети. 

3.1. Паспортизация объектов системы теплоснабжения

В программном комплексе к объектам системы теплоснабжения относятся элементы: источник, участок тепловой сети, узел, потребитель. Информация по вышеперечисленным объектам системы теплоснабжения представлена в Главе 1. Каждый элемент имеет паспорт объекта, состоящий из описательных характеристик. Среди этих характеристик имеются необходимые для проведения гидравлического расчета и решения иных расчетно-аналитических задач, также и справочные характеристики. Процедуры технологического ввода позволяют корректно заполнить базу данных характеристик потребителей, узлов и участков тепловой сети.

3.2. Паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное
В паспортизацию объектов тепловой сети так же включена привязка к административным районам муниципального образования, что позволяет получать справочную информацию по объектам базы данных в разрезе территориального деления расчетных единиц.

3.3. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Модель тепловых сетей в своем расчете имитирует фактический гидравлический режим тепловых сетей с учетом имеющихся закольцовок. Гидравлический расчет тепловых сетей от котельных произведен в электронной модели городского поселения.

3.4. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Моделирование переключений позволяет отслеживать программой состояние запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.

3.5. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Расчет балансов тепловой энергии по источникам в модели тепловых сетей организован по принципу привязки источника теплоснабжения к конкретному населенному пункту. В результате получается расчет балансов тепловой энергии по источникам тепла и по территориальному признаку. Балансы тепловой энергии по источникам и по территориальному признаку приведены в Главе 4.

3.6. Расчет показателей надежности теплоснабжения

Результаты расчета показателей надежности представлены в Главе 11. 

3.7. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Групповые изменения характеристик объектов применяются для различных целей и задач гидравлического моделирования, но их основное предназначение - калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов. Измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов. Соответственно групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) позволяют разработать приближенную к реальности модель схемы теплоснабжения муниципального образования.

3.8. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Сравнительные пьезометрические графики отображают графики давлений в тепловой сети, рассчитанные в двух ситуациях:

· существующий гидравлический режим; 

· перспективный гидравлический режим.

Данный инструментарий реализован в модели тепловых сетей городского поселения и является удобным средством анализа.

3.10. Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке систем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений гидравлических режимов работы тепловых сетей не зафиксировано.

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

4.1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

Таблица23

	Наименование источника теплоснабжения
	Существующее
	Перспективное

	
	Располагаемая мощность, Гкал/час
	Подключенная нагрузка, Гкал/час
	Резерв

/Дефицит
	Располагаемая мощность, Гкал/час
	Подключенная нагрузка, Гкал/час
	Резерв

/Дефицит

	Котельная п. Газовиков 
	19,5
	7,336
	+12,164
	19,5
	7,336
	+12,164

	Котельная ТМА-II
	2,15
	1,939
	+0,211
	2,15
	1,939
	+0,211

	Котельная ГБПОУ ПСХТ
	1,68
	0,034
	+1,646
	1,68
	0,034
	1,646


4.2. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии

Таблица 24

	Наименование источника теплоснабжения
	Присоединенная нагрузка
	Мощность источника тепловой энергии, Гкал/час

	
	ВСЕГО:
	Жилой фонд Гкал/час
	Бюджетные организации Гкал/час
	Прочие организации Гкал/час
	

	Котельная п. Газовиков 
	7,336
	6,053
	0,682
	0,601
	19,453

	Котельная ТМА-II
	1,939
	0,0
	1,939
	0,0
	2,1456

	Котельная ГБПОУ ПСХТ 
	0,034
	0,034
	н/д
	н/д
	1,6781


4.3. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода входит в состав электронной модели схемы теплоснабжения.

4.4. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

На расчетный срок присоединение новых абонентов к источникам теплоснабжения не планируется. 

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОЧИНКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ


Содержание, формат, объем мастер-плана в значительной степени варьируются в разных населенных пунктах и существенным образом зависят от тех целей и задач, которые стоят перед его разработчиками. В крупных городах администрации могут создавать целые департаменты, ответственные за разработку мастер-плана, а небольшие округи вполне могут доверить эту работу специализированным консультантам.


Универсальность мастер-плана позволяет использовать его для решения широкого спектра задач. Основной акцент делается на актуализации существующих объектов и развитии новых объектов. 

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования Починковский муниципальный округ (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения

В соответствии с генеральным планом, теплоснабжение жилого фонда муниципального образования Починковский муниципальный округ предусматривается от автономных источников питания систем поквартирного теплоснабжения – от автоматических газовых отопительных котлов.

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развитие систем теплоснабжения муниципального образования Починковский муниципальный округ


Сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения не представляется возможным, в связи с тем, что в Починковском муниципальном округе планируется 1 вариант развития системы теплоснабжения – присоединение новых абонентов к индивидуальным источникам тепловой энергии.

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования Починковский муниципальный округ на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения муниципального образования Починковский муниципальный округ


Строительство новых источников тепловой энергии не требуется.

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

6.1. Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетная величина плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии


Порядок определения нормативов технологических потерь припередачи тепловой энергии, теплоносителя утверждѐн приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» с изменениями в соответствии с приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 года № 377.


К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:
затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском;

после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

Расчѐтные годовые потери сетевой воды с утечкой определяются по формуле:

[image: image22.wmf]100

*

год

ср

Н

УТ

n

aV

G

=


а – расчѐтное удельное значение ПСВ с утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления, м³/ч, принимается в размере 0,25% от среднегодового объема ТС;

V ср. г – среднегодовой объем сетевой воды в ТС, м³;

nгод – число часов работы системы теплоснабжения в течение года, ч.


Расчетные годовые затраты воды на пусковое заполнение тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей и систем теплопотребления после монтажа принимаются равными 1,5-кратному объему ТС по формуле:


[image: image23.wmf]этс

р

пп

V

G

*

5

,

1

=


Vэтс – объем трубопроводов тепловой сети.

Расчетные годовые ПСВ на регламентные испытания определятся по формуле:


[image: image24.wmf]этс

р

и

п

V

G

*

2

.

.

=



Суммарные расчѐтные годовые затраты воды для системы теплоснабжения в целом определяются по формуле:


[image: image25.wmf]Р

ут

Р

пи

Р

па

Р

пп

р

псв

G

G

G

G

G

+

+

+

=


G p п.п – расчетные годовые ПСВ на пусковое заполнение тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей и систем после монтажа, м³;

G pп.и – расчетные годовые ПСВ при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях, м3 ;
G pп.а – расчетные годовые ПСВ со сливами из средств автоматического регулирования и защиты, установленных на тепловых сетях, м3 ;

G pут – расчетные годовые ПСВ с утечкой из тепловой сети, м³.


Таким образом, потери сетевой воды прогнозировались на основе данных по существующему и перспективному объему сетевой воды в тепловых сетях (ѐмкостям тепловых сетей) в системах теплоснабжения.

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
В Починковском муниципальном округе объекты централизованного горячего водоснабжения подключены по открытой схеме.

Среднечасовой расход теплоносителя на ГВС 1,461 м3/час.

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов


В системе теплоснабжения муниципального образования Починковский муниципальный округ баки - аккумуляторы присутствуют.

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Таблица 25
	Наименование источника теплоснабжения
	Нормативный часовой расход подпиточной воды, т/час
	Фактический часовой расход подпиточной воды, т/час

	Котельная п. Газовиков 
	1,245
	1,245

	Котельная ТМА-II
	0,036
	0,036

	Котельная ГБПОУ ПСХТ
	0,0
	0,0


6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Таблица 26
	Наименование источника теплоснабжения
	Производительность ВПУ, т/час
	Перспективное максимальное значение подпитки теплосети, т/час

	Котельная п. Газовиков 
	н/д
	н/д

	Котельная ТМА-II
	н/д
	н/д

	Котельная ГБПОУ ПСХТ
	н/д
	н/д


На территории муниципального образования Починковский муниципальный округ присоединение новых потребителей к централизованному теплоснабжению не планируется. Баланс производительности водоподготовительной установки останется неизменным. 

ГЛАВА 7.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения


Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления производится в соответствии с п п.108-110 раздела VI «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения». Предложения по реконструкции существующих котельных осуществляются с использованием расчетов радиуса эффективного теплоснабжения:

на первом этапе рассчитывается перспективный (с учетом приростов тепловой нагрузки) радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия, образованных на базе существующих источников тепловой энергии (котельных);

если рассчитанный радиус эффективного теплоснабжения больше существующей зоны действия котельной, то возможно увеличение тепловой мощности котельной и расширение зоны ее действия с выводом из эксплуатации котельной, расположенной в радиусе эффективного теплоснабжения;

если рассчитанный перспективный радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия существующей котельной меньше, чем существующий радиус теплоснабжения, то расширение зоны действия котельной не целесообразно;

в первом случае осуществляется реконструкция котельной с увеличением ее мощности;

во втором случае осуществляется реконструкция котельной без увеличения (возможно со снижением, в зависимости от перспективных балансов установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки) тепловой мощности.


Прирост тепловой нагрузки на котельные в Починковском муниципальном округе не ожидается. 

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей


На территории муниципального образования Починковский муниципальный округ действующие ТЭЦ отсутствуют. 

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В Починковском муниципальном округе в рассматриваемом периоде отсутствуют генерирующие объекты, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей).

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В Починковском муниципальном округе не планируется строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения


В Починковском муниципальном округе не планируется строительство ТЭЦ.

7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

В Починковском муниципальном округе источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

В увеличение зоны действия котельной нет необходимости, в связи с тем, что на расчетный срок не планируется присоединение новых абонентов. 

7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии


Не планируется перевод в пиковый режим работы котельной.

7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии


Комбинированные источники выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.

7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод в резерв и вывод из эксплуатации котельных не планируется.

7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки округа малоэтажными жилыми зданиями

Генеральным планом муниципального образования Починковский муниципальный округ предусмотрена застройка малоэтажными и индивидуальными жилыми домами. Для данного типа застройки рекомендуется предусматривать индивидуальные теплогенераторы по следующим причинам:

-единичная нагрузка таких потребителей не превышает 0,02 Гкал/ч, а следовательно установка приборов учета тепловой энергии для таких потребителей не является обязательной в соответствии с ФЗ от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

-низкая плотность нагрузок в зонах смешанного теплоснабжения индивидуальных домов приводит к необходимости прокладки трубопроводов тепловых сетей большой протяженности, но малых диаметров, что затрудняет наладку таких ответвлений и увеличивает удельные тепловые потери.

Сочетание малой договорной нагрузки в совокупности с отсутствием приборов учета и малой плотностью нагрузок, создает определенные трудности в теплоснабжении данной категории потребителей.

7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения округа


На расчетный срок не планируется присоединение новых потребителей к системе теплоснабжения.

7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива


Действующие источники тепловой энергии, использующие возобновляемые энергетические ресурсы, отсутствуют, в связи, с чем не предусмотрена их реконструкция. Проведенный анализ показал, что ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии нецелесообразен.

7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории округа


Источники теплоснабжения в производственных зонах отсутствуют. Промышленно-коммунальная зона подключена к индивидуальному теплоснабжению. Изменение схемы не планируется.

7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения


Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Оптимальный радиус теплоснабжения предлагается определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»: 

S=A+Z→min (руб./Гкал/ч),
где A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч; 

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч. 

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения предложено в следующем виде, км: 

Rопт = (140/s0,4)·ϕ0,4·(1/B0,1)(Δτ/П)0,15
где B – среднее число абонентов на 1 км; 

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; 

П– теплоплотность района, Гкал/ч·км2; 

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оC; 

ϕ– поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной. 

При этом предложено некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей, которое определяется из соотношения, км: 

Rпред=[(p–C)/1,2K]2,5
где Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости тепла, выработанного в котельной и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал; 

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал; 

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал·км. 

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения каждой системы теплоснабжения муниципального образования Починковский муниципальный округ приведены в таблице 27.

Таблица27

	Название элемента территориального деления, адрес планируемой новой застройки
	Установленная мощность, Гкал/час
	Средний диаметр трубопровода, мм
	Протяжённость тепловых сетей в однотрубном исполнении, м
	Тепловая плотность района Гкал/ч/км²
	Радиус эффективного теплоснабжения, км

	Котельная п. Газовиков 
	19,5
	100
	19101
	0,310
	4,175

	Котельная ТМА-II
	2,15
	100
	838
	37,653
	0,135

	Котельная ГБПОУ ПСХТ 
	1,68
	100
	1240
	1,092
	0,744


ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

8.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности (использование существующих резервов)


На территории муниципального образования Починковский муниципальный округ расположено два источника теплоснабжения, на которых наблюдается резерв мощности.

8.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах округа

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов не планируется.

8.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения


Данные мероприятия не рациональны.

8.4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Перевод котельной в пиковый режим работы или ее ликвидация на расчетный срок не планируется.

8.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения


Мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения условно можно разделить на две группы:

 - мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров; 

- мероприятия по реконструкции ветхих тепловых сетей. 


Затраты на реализацию данных мероприятий учтены по соответствующим группам проектов. 

8.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

На расчетный срок перспективная нагрузка останется неизменной.

8.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

На момент разработки схемы теплоснабжения, более 30% тепловых сетей исчерпали эксплуатационный ресурс. 

8.8. Строительство и реконструкция насосных станций

Данные мероприятия на территории муниципального образования Починковский муниципальный округ не запланированы.

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


На территории муниципального образования Починковский муниципальный округ система централизованного горячего водоснабжения подключена по закрытой схеме.

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории округа

В составе Схемы теплоснабжения проведены расчеты по источникам тепловой энергии, расположенных в Починковском муниципальном округе, необходимых для обеспечения нормального функционирования источника тепловой энергии.

Годовой расход топлива определяется по формуле:

B=(Qвырх103)/ (Qнхβк.а.);

где: Qвыр- годовая выработка тепла;

Qн- теплотворная способность топлива (природный газ – 7900,0 ккал/м3);

βк.а- кпд котлоагрегата.

Таблица 28

	Наименование источника теплоснабжения
	КПД основного оборудования сущ. / персп.
	Годовая выработка тепла, Гкал/год

сущ. /персп.
	Существующее
	Перспективное

	
	
	
	Расход природного газа, тыс.м3
	Расход природного газа, тыс.м3

	Котельная п. Газовиков 
	92
	14214,2/14214,2
	1947,15
	1947,15

	Котельная ТМА-II
	92
	2727,2/2727,2
	373,589
	373,589

	Котельная ГПБОУ ПСХТ
	92
	53,028/53,028
	7,264
	7,264


10.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива

Аварийный вид топлива в котельной не предусмотрен.
ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Методика расчета показателей надежности приведена в Главе 1 Часть 9, результаты расчета представлены в таблице 41.

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

- высоконадежные - более 0,9;

- надежные - 0,75 - 0,89;

- малонадежные- 0,5 - 0,74;

- ненадежные- менее 0,5.

Согласно представленным данным в таблице 41 после реализации мероприятий систему теплоснабжения можно отнести к надежной.

Таблица 41 – Критерии оценки надежности и коэффициент надежности теплоснабжения Починковского муниципального округа. 

	№ п/п
	Наименование котельной
	Наименование показателя

	
	
	полезный отпуск за год, Гкал/год
	количество часов отопительного периода, ч
	средние фактические тепловые нагрузки
	Наличие резервного электроснабжения
	Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ)
	Наличие резервного водоснабжения
	Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв)
	Наличие резервного топливоснабжения
	Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт)
	Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб)
	количество отказов тепловой сети за 2022 год
	протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении), км
	протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, км
	Интенсивности отказов тепловых сетей , 1/(км*год)
	Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)
	Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс)
	Интенсивности отказов теплового источника
	Показатель интенсивности отказов теплового источника (Котк ит)

	1
	Котельная п. Газовиков
	12096,4
	8760
	7,336
	Да
	1
	Нет
	0,6
	Нет
	0,5
	1
	0
	9,5505
	0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,7
	0,6

	2
	Котельная ул. Луначарского, 47
	2672,1
	8760
	1,939
	Да
	1
	Нет
	0,6
	Нет
	0,5
	1
	0
	0,419
	0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,7
	0,6

	3
	Котельная ГБПОУ ПСХТ
	28,228
	8760
	0,034
	Да
	1
	Нет
	0,6
	Нет
	0,5
	1
	0
	1,240
	0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,7
	0,6


Таблица 42.1. – Надежность системы теплоснабжения участков тепловой сети котельной п. Газовиков. 
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Период эксплуатации, лет
	Время восстановления, ч
	Интенсивность восстановления, 1/ч
	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Относительное кол. отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	Котельная п. Газовиков
	ТК-1
	17,00
	0,273
	0,273
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-1
	ТК-2
	67,00
	0,273
	0,273
	подземная
	34
	14,36
	0,07
	0,03
	0,00
	0
	0,02

	ТК-2
	ул. Коммунистическая, 22а
	15,00
	0,57
	0,57
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-2
	ТК-3
	64,00
	0,273
	0,273
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-3
	ТК-4
	22,00
	0,273
	0,273
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-4
	ул. Коммунистическая, 42
	23,00
	0,029
	0,029
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-4
	ул. Коммунистическая, 43а
	28,00
	0,108
	0,108
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-4
	ТК-5
	90
	0,273
	0,273
	подземная
	34
	14,22
	0,07
	0,02
	0,00
	0
	0,02

	ТК-5
	ул. Коммунистическая, 32
	20,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-5
	ул. Коммунистическая, 31
	10,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-5
	ТК-6
	52,00
	0,273
	0,273
	подземная
	34
	14,22
	0,07
	0,04
	0,00
	0
	0,02

	ТК-6
	УТ-17
	28,00
	0,159
	0,159
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-17
	ул. Коммунистическая, 32а
	5,0
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-6
	ТК-7
	31,00
	0,219
	0,219
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-7
	ул. Коммунистическая, 33
	16,00
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-7
	ТК-18
	82,00
	0,219
	0,219
	подземная
	34
	11,31
	0,09
	0,02
	0,00
	0
	0,01

	ТК-18
	ул. Коммунистическая, 34
	14,00
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-18
	ул. Коммунистическая, 30
	25,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-18
	ТК-9
	80,00
	0,219
	0,219
	подземная
	34
	11,31
	0,09
	0,03
	0,00
	0
	0,01

	ТК-9
	ул. Коммунистическая, 35
	8,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-9
	ТК-9-1
	57,00
	0,159
	0,159
	подземная
	34
	9,09
	0,11
	0,03
	0,00
	0
	0,01

	ТК-9-1
	ул. Коммунистическая, 37
	17,00
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-9-1
	ТК-9-2
	57,00
	0,108
	0,108
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-9-2
	МБОУ
	60,00
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-9-2
	ул. Коммунистическая, 36
	50,00
	0,089
	0,089
	подземная
	34
	6,71
	0,15
	0,04
	0,00
	0
	0,01

	УТ-17
	УТ-18
	132,00
	0,159
	0,159
	надземная
	34
	9,08
	0,11
	0,02
	0,00
	0
	0,01

	УТ-18
	УТ-19
	3,00
	0,108
	0,108
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-19
	УТ-19-1
	18,00
	0,089
	0,089
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-19-1
	ул. Советкая, 12
	2,00
	0,057
	0,057
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-19-1
	УТ-19-2
	62,00
	0,089
	0,089
	надземная
	34
	5,81
	0,17
	0,03
	0,00
	0
	0,01

	УТ-19-2
	ул. Советская, 7
	2,00
	0,057
	0,057
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-19-2
	УТ-19-3
	67,00
	0,089
	0,089
	надземная
	34
	5,81
	0,17
	0,03
	0,00
	0
	0,01

	УТ-19-3
	ТК-19-3а
	2,00
	0,108
	0,108
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-19-3а
	Спорткомплекс
	35,00
	0,108
	0,108
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-19-3
	УТ-19-4
	60,00
	0,076
	0,076
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-19-4
	ул. Советская, 21
	7,00
	0,057
	0,057
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-19-4
	УТ-19-5
	30,00
	0,076
	0,076
	надземная
	34
	5,40
	0,19
	0,06
	0,00
	0
	0,01

	УТ-19-5
	Спорткомплекс
	9,00
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-19-5
	ул. Советская, 19
	56,00
	0,057
	0,057
	надземная
	34
	4,57
	0,22
	0,03
	0,00
	0
	0,01

	УТ-19
	УТ-20
	206,00
	0,108
	0,108
	надземная
	34
	6,66
	0,15
	0,01
	0,00
	0
	0,01

	УТ-20
	ул. Советская, 16
	8,00
	0,076
	0,076
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-20
	УТ-21
	65,00
	0,108
	0,108
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-21
	ул. Советская, 9
	41,00
	0,076
	0,076
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-21
	ул. Советская, 10
	72,00
	0,076
	0,076
	надземная
	34
	5,39
	0,19
	0,03
	0,00
	0
	0,01

	УТ-18
	УТ-18-1
	91,00
	0,108
	0,108
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-1
	МБДОУ д/с №8
	24,00
	0,057
	0,057
	надземная/подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-1
	УТ-18-1а
	35,00
	0,108
	0,108
	надземная
	34
	6,63
	0,15
	0,01
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-1а
	УТ-18-2
	51,00
	0,108
	0,108
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-2
	ул. Советская, 6
	5,00
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-2
	УТ-18-3
	55,00
	0,108
	0,108
	надземная
	34
	6,63
	0,15
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-3
	ул. Советская, 5
	5,00
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-3
	УТ-18-4
	38,00
	0,108
	0,108
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-4
	ул. Советская, 4
	5,00
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-4
	УТ-18-5
	37,00
	0,108
	0,108
	надземная
	34
	6,63
	0,15
	0,01
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-5
	ул. Советская, 3
	5,00
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-5
	УТ-18-6
	41,00
	0,108
	0,108
	надземная
	34
	6,63
	0,15
	0,01
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-6
	ул. Советская, 2
	5,00
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-6
	ул. Советская, 1
	35
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	3,64
	0,27
	0,06
	0,00
	0
	0,00

	ТК-3
	ТК-3-1
	24,00
	0,159
	0,159
	надземная
	34
	9,00
	0,11
	0,08
	0,00
	0
	0,01

	ТК-3-1
	ул. Коммунистическая, 43
	30,00
	0,029
	0,029
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-3-1
	ТК-3-2
	30,00
	0,159
	0,159
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-3-2
	ул. Коммунистическая, 43
	30,00
	0,029
	0,029
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-3-2
	ТК-3-3
	30,00
	0,159
	0,159
	подземная
	34
	9,00
	0,11
	0,19
	0,00
	0
	0,01

	ТК-3-3
	ул. Коммунистическая, 22
	29,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-3-3
	ТК-3-4
	137,00
	0,159
	0,159
	подземная
	34
	9,00
	0,11
	0,01
	0,00
	0
	0,01

	ТК-3-4
	ул. Коммунистическая, 26
	38,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-3-4
	ул. Коммунистическая, 21
	12,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-3-4
	ТК-3-5
	38,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	6,72
	0,15
	0,05
	0,00
	0
	0,01

	ТК-3-5
	ул. Коммунистическая, 25
	38,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-3-5
	ТК-3-6
	18,00
	0,108
	0,108
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-3-6
	ул. Коммунистическая, 20
	10,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-3-6
	ТК-3-7
	28,00
	0,108
	0,108
	подземная
	34
	6,72
	0,15
	0,07
	0,00
	0
	0,01

	ТК-3-7
	ул. Коммунистическая, 24
	5,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-3-7
	ул. Коммунистическая, 14
	65,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	5,61
	0,18
	0,03
	0,00
	0
	0,01

	ТК-9
	ТК-10
	55,00
	0,219
	0,219
	подземная
	34
	11,31
	0,09
	0,03
	0,00
	0
	0,01

	ТК-10
	ул. Коммунистическая, 29
	46,00
	0,059
	0,059
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-10
	ТК-11
	45,00
	0,219
	0,219
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-11
	ул. Коммунистическая, 38
	77,00
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	6,72
	0,15
	0,03
	0,00
	0
	0,01

	ТК-11
	ТК-12
	25,00
	0,219
	0,219
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-12
	ул. Коммунистическая, 28
	20,00
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-12
	ТК-13
	18,00
	0,219
	0,219
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-13
	ТК-13-1
	49,00
	0,108
	0,108
	надземная
	34
	9,13
	0,11
	0,04
	0,00
	0
	0,01

	ТК-13-1
	ул. Коммунистическая, 39
	1,00
	0,057
	0,057
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-13-1
	ул. Коммунистическая, 40
	60,00
	0,057
	0,057
	надземная
	34
	6,73
	0,15
	0,05
	0,00
	0
	0,01

	ТК-13
	ТК-14
	56,00
	0,219
	0,219
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-14
	ул. Коммунистическая, 27
	18,00
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-14
	ТК-15
	101,00
	0,219
	0,219
	надземная
	34
	11,31
	0,09
	0,02
	0,00
	0
	0,01

	ТК-15
	ул. Коммунистическая, 23
	18,00
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-15
	ТК-16
	229,00
	0,108
	0,108
	надземная
	34
	6,67
	0,15
	0,01
	0,00
	0
	0,01

	ТК-1
	УТ-22
	217,00
	0,108
	0,108
	подземная
	34
	6,63
	0,15
	0,01
	0,00
	0
	0,01

	УТ-22
	МОБДОУ д/с №4
	14,00
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-22
	КТ-23
	25,00
	0,108
	0,108
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-23
	КТ-23-1
	24,00
	0,089
	0,089
	надземная/ подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-23-1
	КТ-23-2
	15,00
	0,057
	0,057
	надземная
	34
	5,82
	0,17
	0,12
	0,00
	0
	0,01

	КТ-23-2
	Баня
	103,00
	0,089
	0,089
	надземная
	34
	5,82
	0,17
	0,04
	0,00
	0
	0,01

	КТ-23-1
	ул. Коммунистическая, 11
	18,00
	0,057
	0,057
	надземная/ подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-23
	КТ-24
	50,00
	0,108
	0,108
	подземная
	34
	6,63
	0,15
	0,04
	0,00
	0
	0,01

	КТ-24
	КТ-26
	40,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	5,57
	0,18
	0,03
	0,00
	0
	0,01

	КТ-26
	КТ-26-1
	16,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-26-1
	ул. Коммунистическая, 10
	10,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	4,58
	0,22
	0,10
	0,00
	0
	0,01

	КТ-26
	ТК-26-2
	34,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	5,57
	0,18
	0,06
	0,00
	0
	0,01

	ТК-26-2
	ул. Коммунистическая, 6
	5,00
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-26-2
	ТК-26-3
	34,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-26-3
	ул. Коммунистическая, 7
	5,00
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-26-3
	ул. Коммунистическая, 8
	38,00
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	5,57
	0,18
	0,06
	0,00
	0
	0,01

	КТ-24
	КТ-25
	20,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	6,63
	0,15
	0,07
	0,00
	0
	0,01

	КТ-25
	Клуб
	10,00
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-24
	КТ-24-1
	30,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-24-1
	ул. Коммунистическая, 5
	34,00
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-24-1
	КТ-24-2
	9,00
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	5,57
	0,18
	0,06
	0,00
	0
	0,01

	КТ-24-2
	ул. Коммунистическая, 4
	36,00
	0,048
	0,048
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-24-2
	КТ-24-3
	21,00
	0,040
	0,040
	подземная
	34
	4,19
	0,24
	0,09
	0,00
	0
	0,00

	КТ-24-3
	магазин
	5,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-25
	КТ-25-1
	38,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	5,60
	0,18
	0,06
	0,00
	0
	0,01

	КТ-25-1
	ул. Коммунистическая, 3
	4,5
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-25-1
	КТ-25-2
	30,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-25-2
	ул. Коммунистическая, 2
	9,00
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-25-2
	КТ-25-3
	34,00
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	5,60
	0,18
	0,06
	0,00
	0
	0,01

	КТ-25-3
	ул. Коммунистическая, 1
	20,5
	0,048
	0,048
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-26-1
	ул. Коммунистическая, 9
	10,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-16
	Пожарная часть №125
	209,00
	0,108
	0,108
	надземная/подземная
	34
	5,64
	0,18
	0,01
	0,00
	0
	0,01

	ТК-16
	НГС-1
	276,00
	0,159
	0,159
	надземная
	34
	9,00
	0,11
	0,01
	0,00
	0
	0,01

	НГС-1
	ул. Строителей, 1
	25,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	НГС-1
	ул. Строителей, 2
	27,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	НГС-1
	ул. Строителей, 3
	61,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	5,10
	0,20
	0,03
	0,00
	0
	0,01


Таблица 42.2. – Надежность системы теплоснабжения участков тепловой сети котельной п. Газовиков ГВС. 
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Период эксплуатации, лет
	Время восстановления, ч
	Интенсивность восстановления, 1/ч
	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Относительное кол. отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	Котельная п. Газовиков
	ТК-1
	17,00
	0,159
	0,159
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-1
	ТК-2
	67,00
	0,159
	0,159
	подземная
	34
	14,36
	0,07
	0,03
	0,00
	0
	0,02

	ТК-2
	ул. Коммунистическая, 22а
	15,00
	0,032
	0,032
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-2
	ТК-3
	64,00
	0,159
	0,159
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-3
	ТК-4
	22,00
	0,273
	0,273
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-4
	ТК-5
	90
	0,273
	0,273
	подземная
	34
	14,22
	0,07
	0,02
	0,00
	0
	0,02

	ТК-5
	ул. Коммунистическая, 32
	20,00
	0,108
	0,108
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-5
	ул. Коммунистическая, 31
	10,00
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-5
	ТК-6
	52,00
	0,273
	0,273
	подземная
	34
	14,22
	0,07
	0,04
	0,00
	0
	0,02

	ТК-6
	ТК-7
	31,00
	0,273
	0,273
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-7
	ул. Коммунистическая, 33
	16,80
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-7
	ТК-8
	82,00
	0,273
	0,273
	подземная
	34
	11,31
	0,09
	0,02
	0,00
	0
	0,01

	ТК-8
	ул. Коммунистическая, 34
	14,00
	0,057
	0,057
	подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-8
	ул. Коммунистическая, 30
	25,00
	0,057
	0,057
	подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-8
	ТК-9
	80,00
	0,219
	0,219
	подземная


	34
	11,31
	0,09
	0,03
	0,00
	0
	0,01

	ТК-9
	ул. Коммунистическая, 35
	8,60
	0,057
	0,057
	подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-9
	ТК-9-1
	57,00
	0,159
	0,159
	подземная


	34
	9,09
	0,11
	0,03
	0,00
	0
	0,01

	ТК-9-1
	ул. Коммунистическая, 37
	17,00
	0,057
	0,057
	подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-9-1
	ТК-9-2
	57,00
	0,076
	0,076
	подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-9-2
	МБОУ
	60,00
	0,057
	0,057
	подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-9-2
	ул. Коммунистическая, 36
	52,80
	0,057
	0,057
	подземная


	34
	6,71
	0,15
	0,04
	0,00
	0
	0,01

	УТ-17
	УТ-18
	160,00
	0,108
	0,108
	
	34
	9,08
	0,11
	0,02
	0,00
	0
	0,01

	УТ-18
	УТ-19
	5,00
	0,089
	0,089
	надземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-19
	УТ-19-1
	20,00
	0,076
	0,076
	надземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-19-1
	ул. Советкая, 12
	2,00
	0,032
	0,032
	надземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-19-1
	УТ-19-2
	62,00
	0,076
	0,076
	надземная


	34
	5,81
	0,17
	0,03
	0,00
	0
	0,01

	УТ-19-2
	ул. Советская, 7
	2,00
	0,032
	0,032
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-19-2
	УТ-19-3
	67,00
	0,076
	0,076
	надземная
	34
	5,81
	0,17
	0,03
	0,00
	0
	0,01

	УТ-19-3
	ТК-19-3а
	2,00
	0,057
	0,057
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-19-3а
	Спорткомплекс
	38,00
	0,057
	0,057
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-19-3
	УТ-19-4
	60,00
	0,076
	0,076
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-19-4
	ул. Советская, 21
	7,00
	0,057
	0,057
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-19-4
	УТ-19-5
	30,00
	0,057
	0,057
	надземная
	34
	5,40
	0,19
	0,06
	0,00
	0
	0,01

	УТ-19-5
	Спорткомплекс
	9,00
	0,057
	0,057
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-19-5
	ул. Советская, 19
	59,00
	0,057
	0,057
	надземная
	34
	4,57
	0,22
	0,03
	0,00
	0
	0,01

	УТ-19
	УТ-20
	206,00
	0,108
	0,108
	надземная


	34
	6,66
	0,15
	0,01
	0,00
	0
	0,01

	УТ-20
	ул. Советская, 16
	8,00
	0,076
	0,076
	надземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-20
	УТ-21
	65,00
	0,108
	0,108
	надземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-21
	ул. Советская, 9
	41,00
	0,076
	0,076
	надземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-21
	ул. Советская, 10
	72,00
	0,076
	0,076
	надземная


	34
	5,39
	0,19
	0,03
	0,00
	0
	0,01

	УТ-18
	УТ-18-1
	91,00
	0,057
	0,057
	надземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-1
	МБДОУ д/с №8
	22,00
	0,057
	0,057
	Надземная/подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-1
	УТ-18-1а
	35,00
	0,057
	0,057
	надземная


	34
	6,63
	0,15
	0,01
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-1а
	УТ-18-2
	51,00
	0,057
	0,057
	надземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-2
	ул. Советская, 6
	5,00
	0,029
	0,029
	надземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-2
	УТ-18-3
	55,00
	0,057
	0,057
	надземная


	34
	6,63
	0,15
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-3
	ул. Советская, 5
	5,00
	0,029
	0,029
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-3
	УТ-18-4
	38,00
	0,057
	0,057
	надземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-4
	ул. Советская, 4
	5,00
	0,029
	0,029
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-4
	УТ-18-5
	37,00
	0,057
	0,057
	надземная


	34
	6,63
	0,15
	0,01
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-5
	ул. Советская, 3
	5,00
	0,029
	0,029
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-5
	УТ-18-6
	41,00
	0,057
	0,057
	надземная


	34
	6,63
	0,15
	0,01
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-6
	ул. Советская, 2
	5,00
	0,029
	0,029
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-6
	ул. Советская, 1
	35
	0,029
	0,029
	подземная
	34
	3,64
	0,27
	0,06
	0,00
	0
	0,00

	ТК-9
	ТК-10
	27,5
	0,159
	0,159
	подземная
	34
	11,31
	0,09
	0,03
	0,00
	0
	0,01

	ТК-10
	ул. Коммунистическая, 29
	46,00
	0,057
	0,057
	подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-10
	ТК-11
	30,00
	0,219
	0,219
	надземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-11
	ул. Коммунистическая, 38
	77,00
	0,057
	0,057
	подземная


	34
	6,72
	0,15
	0,03
	0,00
	0
	0,01

	ТК-11
	ТК-12
	30,00
	0,219
	0,219
	надземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-12
	ул. Коммунистическая, 28
	21,2
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-12
	ТК-13
	18
	0,219
	0,219
	надземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-13
	ТК-13-1
	49,00
	0,089
	0,089
	надземная


	34
	9,13
	0,11
	0,04
	0,00
	0
	0,01

	ТК-13-1
	ул. Коммунистическая, 39
	1,7
	0,089
	0,089
	надземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-13-1
	ул. Коммунистическая, 40
	47
	0,057
	0,057
	надземная


	34
	6,73
	0,15
	0,05
	0,00
	0
	0,01

	ТК-13
	ТК-14
	38,00
	0,219
	0,219
	надземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-14
	ул. Коммунистическая, 27
	18,00
	0,057
	0,057
	подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-14
	ТК-15
	101,00
	0,159
	0,159
	надземная


	34
	11,31
	0,09
	0,02
	0,00
	0
	0,01

	ТК-15
	ул. Коммунистическая, 23
	18,00
	0,057
	0,057
	подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-15
	ТК-16
	138,00
	0,108
	0,108
	надземная


	34
	6,67
	0,15
	0,01
	0,00
	0
	0,01

	ТК-1
	УТ-22
	217
	0,108
	0,108
	надземная


	34
	6,63
	0,15
	0,01
	0,00
	0
	0,01

	УТ-22
	МОБДОУ д/с №4
	14,00
	0,032
	0,032
	надземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-22
	КТ-23
	25,00
	0,089
	0,089
	надземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-23
	КТ-23-1
	24,00
	0,057
	0,057
	надземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-23-1
	КТ-23-2
	21,00
	0,057
	0,057
	надземная


	34
	5,82
	0,17
	0,12
	0,00
	0
	0,01

	КТ-23-2
	Баня
	91,00
	0,057
	0,057
	надземная


	34
	5,82
	0,17
	0,04
	0,00
	0
	0,01

	КТ-23-1
	ул. Коммунистическая, 11
	18,00
	0,048
	0,048
	надземная/подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-23
	КТ-24
	50,00
	0,089
	0,089
	подземная


	34
	6,63
	0,15
	0,04
	0,00
	0
	0,01

	КТ-24
	КТ-26
	56,00
	0,076
	0,076
	подземная


	34
	5,57
	0,18
	0,03
	0,00
	0
	0,01

	КТ-26
	КТ-26-1
	10,00
	0,076
	0,076
	подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-26-1
	ул. Коммунистическая, 10
	10,00
	0,032
	0,032
	подземная


	34
	4,58
	0,22
	0,10
	0,00
	0
	0,01

	КТ-26
	ТК-26-2
	34,00
	0,076
	0,076
	подземная


	34
	5,57
	0,18
	0,06
	0,00
	0
	0,01

	ТК-26-2
	ул. Коммунистическая, 6
	10,00
	0,032
	0,032
	подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-26-2
	ТК-26-3
	34,00
	0,076
	0,076
	подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-26-3
	ул. Коммунистическая, 7
	10,00
	0,032
	0,032
	подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-26-3
	ул. Коммунистическая, 8
	40,00
	0,032
	0,032
	подземная


	34
	5,57
	0,18
	0,06
	0,00
	0
	0,01

	КТ-24
	КТ-25
	20,00
	0,076
	0,076
	подземная


	34
	6,63
	0,15
	0,07
	0,00
	0
	0,01

	КТ-25
	Клуб
	10,00
	0,032
	0,032
	подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-24
	КТ-24-1
	30,00
	0,057
	0,057
	подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-24-1
	ул. Коммунистическая, 5
	34,00
	0,076
	0,076
	подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-24-1
	КТ-24-2
	10,00
	0,048
	0,048
	подземная


	34
	5,57
	0,18
	0,06
	0,00
	0
	0,01

	КТ-24-2
	ул. Коммунистическая, 4
	37,40
	0,048
	0,048
	подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-25
	КТ-25-1
	30,00
	0,076
	0,076
	подземная


	34
	4,19
	0,24
	0,09
	0,00
	0
	0,00

	КТ-25-1
	ул. Коммунистическая, 3
	10.00
	0,032
	0,032
	подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-25-1
	КТ-25-2
	35,00
	0,076
	0,076
	подземная


	34
	5,60
	0,18
	0,06
	0,00
	0
	0,01

	КТ-25-2
	ул. Коммунистическая, 2
	10.00
	0,032
	0,032
	подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-25-2
	КТ-25-3
	10.00
	0,032
	0,032
	подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-25-3
	ул. Коммунистическая, 1
	42,00
	0,032
	0,032
	подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-26-1
	ул. Коммунистическая, 9
	40,00
	0,032
	0,032
	подземная


	34
	5,60
	0,18
	0,06
	0,00
	0
	0,01

	ТК-16
	НГС-1
	276,00
	0,108
	0,108
	надземная


	34
	9,00
	0,11
	0,01
	0,00
	0
	0,01

	НГС-1
	ул. Строителей, 1
	38,00
	0,076
	0,076
	подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	НГС-1
	ул. Строителей, 2
	30,00
	0,076
	0,076
	подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	НГС-1
	ул. Строителей, 3
	65,00
	0,076
	0,076
	подземная


	34
	5,10
	0,20
	0,03
	0,00
	0
	0,01


Таблица 42.3. – Надежность системы теплоснабжения участков тепловой сети котельной Луначарского 47. 
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Период эксплуатации, лет
	Время восстановления, ч
	Интенсивность восстановления, 1/ч
	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Относительное кол. отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	котельная ул. Луначарского, 47
	УТ-1-1а
	2,00
	0,108
	0,108
	Надземная
	15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-1-1а
	УТ-1-1
	29,10
	0,108
	0,108
	Надземная
	15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-1-1
	УТ-1
	13,00
	0,057
	0,057
	Надземная
	15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-1
	УТ-2
	8,00
	0,219
	0,219
	Надземная
	15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-2
	ул. Луначарского, 47
	43,00
	0,057
	0,057
	Надземная
	15
	5,84
	0,17
	0,01
	0,00
	0
	0,00

	УТ-2
	ГБУЗ НО Починковская ЦРБ
	47,00
	0,057
	0,057
	Надземная
	15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-2
	УТ-3
	51,9
	0,219
	0,219
	Надземная
	15
	4,56
	0,22
	0,00
	0,00
	0
	0,00


Таблица 42.4. – Надежность системы теплоснабжения участков тепловой сети котельной Луначарского 47 ГВС. 
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Период эксплуатации, лет
	Время восстановления, ч
	Интенсивность восстановления, 1/ч
	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Относительное кол. отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	котельная ул. Луначарского, 47
	УТ-1-1а
	3,00
	0,089
	0,089
	Надземная
	15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-1-1а
	УТ-1-1
	12,00
	0,048
	0,048
	Надземная
	15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-1-1
	УТ-1
	20,2
	0,048
	0,048
	Надземная
	15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-1
	УТ-2
	12,00
	0,048
	0,048
	Надземная
	15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-2
	ул. Луначарского, 47
	42,00
	0,048
	0,048
	Надземная
	15
	4,17
	0,24
	0,01
	0,00
	0
	0,00

	УТ-1-1а
	ул. Луначарского, 45 (гаражи)
	103,4
	0,048
	0,048
	Надземная
	15
	4,17
	0,24
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-1-1
	Луначарского, 45 гараж
	32,4
	0,048
	0,048
	Надземная
	15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00


Таблица 42.5. – Надежность системы теплоснабжения участков тепловой сети котельной ГБПОУ ПСХТ. 
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Период эксплуатации, лет
	Время восстановления, ч
	Интенсивность восстановления, 1/ч
	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Относительное кол. отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	котельная ул. Луначарского, 47
	УТ-1-1а
	9,86
	0,050
	0,050
	Подземаня/надземаня
	42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	УТ-1-1а
	УТ-1-1
	30,03
	0,050
	0,050
	Подземаня/надземаня
	42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	УТ-1-1
	УТ-1
	14,00
	0,100
	0,100
	Подземаня/надземаня
	42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	УТ-1
	УТ-2
	8,33
	0,100
	0,100
	Подземаня/надземаня
	42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	УТ-2
	ул. Луначарского, 47
	43,00
	0,080
	0,080
	Подземаня/надземаня
	42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	УТ-2
	ГБУЗ НО Починковская ЦРБ
	42,98
	0,200
	0,200
	Подземаня/надземаня
	42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	УТ-1-1а
	ул. Луначарского, 47 (гаражи)
	90,80
	0,050
	0,050
	Подземаня/надземаня
	42
	4,56
	0,22
	20,00
	1,82
	0,00
	0,89

	Котельная ГБПОУ ПСХТ
	ТК-1
	110,00
	0,133
	0,133
	Подземаня/надземаня
	42
	8,20
	0,12
	0,17
	0,02
	0,51
	0,04

	ТК-1
	магазин
	10,00
	0,057
	0,057
	Подземаня/надземаня
	42
	4,87
	0,21
	19,03
	0,19
	0,01
	0,21

	ТК-1
	ТК-2
	12,50
	0,133
	0,133
	Подземаня/надземаня
	42
	8,20
	0,12
	1,52
	0,02
	0,50
	0,04

	ТК-2
	дом №17
	20,00
	0,057
	0,057
	Подземаня/надземаня
	42
	4,86
	0,21
	0,95
	0,02
	0,01
	0,02

	ТК-2
	У-1
	33,00
	0,133
	0,133
	Подземаня/надземаня
	42
	8,20
	0,12
	0,57
	0,02
	0,49
	0,04

	У-1
	У-2
	45,00
	0,089
	0,089
	Подземаня/надземаня
	42
	6,24
	0,16
	0,42
	0,02
	0,03
	0,03

	У-2
	общежитие
	32,00
	0,057
	0,057
	Подземаня/надземаня
	42
	4,85
	0,21
	0,58
	0,02
	0,02
	0,02

	У-2
	У-3
	18,00
	0,057
	0,057
	Подземаня/надземаня
	42
	4,85
	0,21
	1,05
	0,02
	0,01
	0,02

	У-3
	У-4
	15,00
	0,057
	0,057
	Подземаня/надземаня
	42
	4,85
	0,21
	1,27
	0,02
	0,01
	0,02

	У-4
	дом №20
	5,00
	0,057
	0,057
	Подземаня/надземаня
	42
	4,85
	0,21
	3,81
	0,02
	0,01
	0,02

	У-3
	дом №20
	5,00
	0,057
	0,057
	Подземаня/надземаня
	42
	4,85
	0,21
	3,81
	0,02
	0,01
	0,02

	У-1
	У-5
	32,00
	0,133
	0,133
	Подземаня/надземаня
	42
	8,20
	0,12
	0,58
	0,02
	0,46
	0,04

	У-5
	общежитие
	20,00
	0,057
	0,057
	Подземаня/надземаня
	42
	4,86
	0,21
	0,95
	0,02
	0,02
	0,02

	У-5
	ТК-3
	49,00
	0,133
	0,133
	Подземаня/надземаня
	42
	8,20
	0,12
	0,38
	0,02
	0,44
	0,04

	ТК-3
	Главный корпус
	18,00
	0,108
	0,108
	Подземаня/надземаня
	42
	7,08
	0,14
	1,05
	0,02
	0,17
	0,03

	ТК-3
	У-6
	87,00
	0,108
	0,108
	Подземаня/надземаня
	42
	7,08
	0,14
	0,22
	0,02
	0,26
	0,03

	У-6
	Уч. Лаборатория
	6,00
	0,108
	0,108
	Подземаня/надземаня
	42
	7,08
	0,14
	3,17
	0,02
	0,09
	0,03

	У-6
	У-7
	17,00
	0,057
	0,057
	Подземаня/надземаня
	42
	4,86
	0,21
	1,12
	0,02
	0,17
	0,02

	У-7
	Столярная
	17,00
	0,057
	0,057
	Подземаня/надземаня
	42
	4,86
	0,21
	1,12
	0,02
	0,08
	0,02

	У-7
	У-8
	34,00
	0,108
	0,108
	Подземаня/надземаня
	42
	7,11
	0,14
	0,55
	0,02
	0,09
	0,03

	У-8
	Мастерская
	6,00
	0,108
	0,108
	Подземаня/надземаня
	42
	7,11
	0,14
	3,17
	0,02
	0,09
	0,03


11.1. Метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии за отопительный период в расчете на единицу объема тепловой мощности и длины тепловой сети регулируемой организации (Рч), рассчитывается по формуле:

Рч=Мо / L,

где, Мо – число нарушений в подаче тепловой энергии по договорам с потребителями товаров и услуг в течение отопительного сезона расчетного периода регулирования согласно данным, подготовленным регулируемой организацией;

L – произведение суммарной тепловой нагрузки по всем договорам с потребителями товаров и услуг данной организации. 

Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, определена как произведение вероятностей безотказной работы:

[image: image26.wmf]231

11

1

  

П       ...      

tN

ii

nnti

tL

tN

LtLtL

Lt

сt

t

РРeeeee

l

lll

l

=

=

-´

=

--

-

=

å

==´´´==

,

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке:

[image: image27.wmf]1122

 =  +  + ... + 

cnn

LLL

llll

(1/час)

где, [image: image28.wmf]i

L

 - протяженность каждого участка (км).

Таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, то есть значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

11.2. Метода и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения


Данные по отказам тепловой сети отсутствуют.

11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Показатели надежности, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии, характеризуются временем снижения температуры в жилом здании до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», отказом системы теплоснабжения является нарушение работы системы теплоснабжения, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С. Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха при коэффициенте аккумуляции жилого здания Р=40 часов. 

Результаты оценки представлены в таблице 41.

11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Согласно методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации и Министерства энергетики Российской Федерации № 565/667 от 29 декабря 2012 г., оценка недоотпуска тепловой энергии от источника теплоснабжения определяется вероятностью отказа теплопровода и продолжительностью отопительного периода.

Результаты оценки представлены в таблице 41.

11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии


В Починковском муниципальном округе недоотпуск тепловой энергии не зафиксирован. 

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

Финансирование мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп: бюджетные и внебюджетные. Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами. Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

1) Внебюджетное финансирование.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающей организации. 

2) Бюджетное финансирование. Федеральный бюджет. Возможность финансирования мероприятий Программы из средств федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных программ. Субъектам РФ предоставляются субсидии организациям коммунального хозяйства в рамках мероприятий, предусмотренных региональными программами строительства, реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры. Региональная программа создается на основе утвержденных в установленном порядке, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Починковский муниципальный округ. 

12.1. Расчеты эффективности инвестиций

Методические особенности оценки эффективности инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей. Выбор перспективных вариантов развития и реконструкции систем теплоснабжения определяется исходя из эффективности капитальных вложений. В рассматриваемых вариантах предполагается использование существующих тепловых сетей.

Оценка эффективности инвестиций выявляется по следующим критериям:

чистый дисконтированный доход (ЧДД), представляющий собой сумму дисконтированных финансовых итогов за все годы функционирования объекта от начала вложений инвестиций до окончания эксплуатации (проекты, имеющие положительной значение ЧДД, не убыточны, так как отдача на капитал превышает вложенный капитал при данной норме дисконта);

внутренняя норма доходности (ВНД), которая представляет собой ту норму дисконта, при которой отдача от инвестиционного проекта равна первоначальным инвестициям в проект;

индекс выгодности инвестиций (ИВИ), т.е. отношение отдачи капитала (приведенных эффектов) к вложенному капиталу (при его использовании принимаются проекты, в которых значение этого показателя больше единицы);

срок окупаемости, т.е. период, за который отдача на капитал достигает значения суммы первоначальных инвестиций (его рекомендуется вычислять с использованием дисконтирования).

Если в каком-то году значении ЧДД оказывается меньше нуля, то это означает, что проект не эффективен. Тогда необходимо определить цены на тепло, при которых поток кассовой наличности и величина ЧДД становится больше нуля. Поток кассовой наличности рассчитывается таким образом, чтобы возможные затраты и издержки (в том числе на модернизацию) могли быть компенсированы в любом году накопленными излишками.

Эффективность реконструируемых котельных. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения. Одним из основных и наиболее капиталоемких мероприятий по реконструкции и модернизации систем теплоснабжения муниципального образования Починковский муниципальный округ, является реконструкция тепловых сетей и замена основного оборудования на источниках теплоснабжения.

При производстве тепловой энергии также влияют отпускные тарифы на тепловую энергию на каждый год реализации проекта.

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОЧИНКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

13.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях


Статистика о прекращении подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях отсутствует.

13.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии


Прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии за последние пять лет не зафиксировано.

13.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии 


В таблице 29 представлены перспективные значения удельных расходов условного топлива на отпуск тепловой энергии.

Таблица29

	№ п/п
	Источник теплоснабжения
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии кг.у.т./Гкал

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2042

	1
	Котельная п. Газовиков 
	157,5
	157,5
	157,5
	157,5
	157,5
	157,5

	2
	Котельная ТМА-II
	157
	157
	157
	157
	157
	157

	3
	Котельная ГБПОУ ПСХТ
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5


13.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Котельная п. Газовиков 0,722 Гкал/м2 
 
Котельная ТМА-II 6,334 Гкал/м2 

Котельная ГБПОУ ПСХТ 24,124 Гкал/м2
13.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности в котельной п. Газовиков является 37,62% это объясняется возможностью подключения новых потребителей к котельной.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности в котельной ТМА-II является 90,19% это объясняется не возможностью подключения новых потребителей к котельной. 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности в котельной ГБПОУ ПСХТ является 2,02% это объясняется возможностью подключения новых потребителей к котельной. 

13.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Котельная п. Газовиков 5,296 Гкал/м2/час 

Котельная ТМА-II 12,281 Гкал/м2/час

Котельная ГБПОУ ПСХТ 709,441 Гкал/м2/час

13.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах округа)


Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме.

13.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии


Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии–50,4 кВт*ч/Гкал.

13.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)


Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме.

13.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Таблица 30

	Наименование источника
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого

потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной

тепловой энергии, %

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2042

	Котельная п. Газовиков 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная ТМА-II
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная ГБПОУ ПСХТ 
	0
	0
	0
	0
	0
	0


13.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Таблица 31

	Наименование источника
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей, лет

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2042

	Котельная п. Газовиков 
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	Котельная ТМА-II
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	Котельная ГБПОУ ПСХТ 
	20
	20
	20
	20
	20
	20


Средневзвешенный срок эксплуатации ТС рассчитывается по материальной характеристике для каждой системы теплоснабжения. Нормативная величина срока эксплуатации ТС составляет 25 лет. Превышение нормативного срока эксплуатации приводит и к росту затрат на проведение аварийно-восстановительных работ. 

13.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для муниципального образования Починковский муниципальный округ)


Таблица 32

	Наименование источника
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2042

	Котельная п. Газовиков 
	0
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,73

	Котельная ТМА-II
	0
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,73

	Котельная ГБПОУ ПСХТ 
	0
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,73


13.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для муниципального образования Починковский муниципальный округ)

Таблица 32

	Наименование источника
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2042

	Котельная п. Газовиков 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная ТМА-II
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная ГБПОУ ПСХТ 
	0
	0
	0
	0
	0
	0


13.14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства(выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях


Данные факты отсутствуют.

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Увеличение тарифа не является единственным источником финансирования запланированных мероприятий: так, по реконструкции котельных, около 46% затрат погашаются за счет увеличения тарифа; 32% - за счет амортизации введенных в результате мероприятия основных средств; 22% - за счет прибыли предприятия и экономии тепловой энергии, полученных в результате реализации мероприятий.

Основные принципы регулирования тарифов на тепловую энергию изложены в ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». Статья 7 Принципы регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и полномочия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления округа в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

Регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения осуществляется в соответствии со следующими основными принципами:

1) обеспечение доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потребителя;

2) обеспечение экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), теплоносителя;

3) обеспечение достаточности средств для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения;

4) стимулирование повышения экономической и энергетической эффективности при осуществлении деятельности в сфере теплоснабжения;

5) создание условий для привлечения инвестиций;»

В соответствии с пунктом 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005 г., № 1 (часть 1) ст. 14), плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления).

Основным принципом установления предельного индекса является доступность для граждан совокупной платы за все потребляемые коммунальные услуги, рассчитанной с учетом этого предельного индекса (далее – плата за коммунальные услуги) (п. 4 Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2009 г. № 708 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 36, ст. 4353).

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, а также на частичное финансирование программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

В соответствии с п. 21.1 «Методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (утв. Приказ Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. № 378)»:«21.1. Если рассчитанная доля прогнозных расходов средней семьи на коммунальные услуги в среднем прогнозном доходе семьи в рассматриваемом муниципальном образовании превышает заданное значение данного критерия, то необходим пересмотр проекта тарифов ресурсоснабжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных средств на выплату субсидий и мер социальной поддержки населению».

В связи с вышеизложенным, предлагаем рассматривать рост основных тарифов (тепловая энергия, электроэнергия, природный газ и т.д.) в совокупности.

Использование такого подхода к росту тарифов на тепловую энергию позволит выявить значительный ресурс, позволяющий применить основные принципы государственной политики в сфере теплоснабжения, сформулированные в ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ«О теплоснабжении», к которым относятся:

1) обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов;

2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

3) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;

4) развитие систем централизованного теплоснабжения;

5) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

6) обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала;

7) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

8) обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

15.1. Обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, критериям определения единой теплоснабжающей организации, устанавливаемым Правительством Российской Федерации

Энергоснабжающая (теплоснабжающая) организация – коммерческая организация независимо от организационно-правовой формы, осуществляющая продажу абонентам (потребителям) по присоединенной тепловой сети произведенной или (и) купленной тепловой энергии и теплоносителей.


Решения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 8 августа 2012 №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Таблица 33

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации 
	Объем планируемых инвестиций
	Источники инвестиций

	1
	-
	-
	-
	-


16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Таблица34

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Объем планируемых инвестиций, тыс. руб.
	Источники инвестиций

	1
	Модернизация тепловой сети котельной п. Газовиков (ТК-9-1 – ТК -9-2) протяженностью L=57 м. Ø-150 мм. 
	2025-2042
	677,046
	-

	2
	Модернизация тепловой сети котельной п. Газовиков (ТК-9-2-МБОУ «Газопроводская СОШ») протяженностью L=60 м. Ø-100 мм. 
	2025-2042
	712,68
	-

	3
	Модернизация тепловой сети котельной п. Газовиков (ТК-9-2- Коммунальная, 36) протяженностью L=48 м. Ø-100 мм. 
	2025-2042
	570,144
	-

	4
	Модернизация тепловой сети котельной п. Газовиков (ТК-15 – Коммунальная, 23) протяженностью L=21 м. Ø-80 мм. 
	2025-2042
	249,438
	-

	5
	Модернизация тепловой сети котельной п. Газовиков (ТК-11- Коммунальная,38) протяженностью L=71 м. Ø-100 мм. 
	2025-2042
	843,338
	-

	6
	Модернизация тепловой сети котельной п. Газовиков (ТК-13- ТК-13.1) протяженностью L=49 м. Ø-150 мм. 
	2025-2042
	582,022
	-

	7
	Модернизация тепловой сети котельной п. Газовиков (ТК-13.1.-Коммунальная, 39) протяженностью L=5 м. Ø-100 мм. 
	2025-2042
	59,39
	-

	8
	Модернизация тепловой сети котельной п. Газовиков (ТК-13.1.-Коммунальная, 39) протяженностью L=43 м. Ø-100 мм. 
	2025-2042
	510,754
	-

	9
	Модернизация тепловой сети котельной ул. Луначарского, 47 (Котельная – УТ1-1а) протяженностью L=10 м. Ø-150 мм. 
	2025-2042
	118,78
	-

	10
	Модернизация тепловой сети котельной ул. Луначарского, 47 (УТ1-1а- ул. Луначарского, 47 гаражи) протяженностью L=90,8 м. Ø-80 мм. 
	2025-2042
	1078,522
	-

	11
	Модернизация тепловой сети котельной ул. Луначарского, 47 (УТ1-1а-УТ1-1) протяженностью L=30 м. Ø-150 мм. 
	2025-2042
	356,34
	-

	12
	Модернизация тепловой сети котельной ул. Луначарского, 47 (УТ1-1-УТ1) протяженностью L=14 м. Ø-150 мм. 
	2025-2042
	166,292
	-

	13
	Модернизация тепловой сети котельной ул. Луначарского, 47 (УТ1-УТ2) протяженностью L=9 м. Ø-150 мм. 
	2025-2042
	106,902
	-

	14
	Модернизация тепловой сети котельной ГБПОУ ПСХТ L=1240 м (2025-2042)
	2025-2042
	14728,72
	-


16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Таблица 35

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Объем планируемых инвестиций
	Источники инвестиций

	
	-
	-
	-
	-


ГЛАВА17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

	№ п/п
	Замечания и предложения
	Примечание

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


17.2. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения


Актуализация схемы теплоснабжения производилась на основании Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с изменениями от 16 марта 2019 г.
ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

	Реестр измененных мероприятий
	Мероприятия, выполненные утвержденной схемой

	
	

	
	

	
	

	
	


схема теплоснабжения

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОЧИНКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ Нижегородской Области НА ПЕРИОД С 2025 ПО 2042 годы
ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

СОДЕРЖАНИЕ

	Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
	

	1.1. Функциональная структура теплоснабжения
	

	1.1.1.Зоны действия производственных котельных
	

	1.1.2. Зоны действий индивидуального теплоснабжения
	

	1.2. Источники тепловой энергии
	

	1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования
	

	1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
	

	1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности
	

	1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто
	

	1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
	

	1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)
	

	1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников

тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха
	

	1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования
	

	1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
	

	1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
	

	1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
	

	1.2.12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
	

	1.3. Тепловые сети, сооружения на них
	

	1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения
	

	1.3.2. Карты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии
	

	1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам
	

	1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
	

	1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов
	

	1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности
	

	1.3.7. Фактические температурные режимы отпусков тепла в тепловые сети и их соответствие, утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети
	

	1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей
	

	1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет
	

	1.3.10.Статистика восстановлений тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за последние 5 лет
	

	1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирование капитальных (текущих) ремонтов
	

	1.3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери ) тепловых сетей
	

	1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) теплоносителя, включенных в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
	

	1.3.14.Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии
	

	1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
	

	1.3.16.Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
	

	1.3.17.Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
	

	1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и используемых средств автоматизации
	

	1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
	

	1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
	

	1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
	

	1.4. Зоны действия источников тепловой энергии
	

	1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
	

	1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
	

	1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии
	

	1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
	

	1.5.4.Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительных период и за год в целом
	

	1.5.5.Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
	

	1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии
	

	1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
	

	1.6.1.Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов
	

	1.6.2. Резерв и дефицит тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии выводам тепловой мощности от источников
	

	1.6.3.Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю
	

	1.6.4. Причина возникновения дефицита тепловой мощности и последствий влияния дефицита на качество теплоснабжения
	

	1.6.5. Резерв тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности
	

	1.7.Балансы теплоносителя
	

	1.7.1.Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
	

	1.7.2. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
	

	1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система

обеспечения топливом
	

	1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии
	

	1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их

обеспечения в соответствии с нормативными требованиями
	

	1.8.3. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их

обеспечения в соответствии с нормативными требованиями
	

	1.8.4. Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха
	

	1.9. Надежность теплоснабжения
	

	1.9.1. Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии
	

	1.9.2.Анализ аварийных отключений потребителей
	

	1.9.3.Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений
	

	1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)
	

	1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	

	1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
	

	1.11.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности с учетом последних 3 лет
	

	1.11.2.Структура цен (тарифов), установленный на момент разработки схемы теплоснабжения
	

	1.11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности
	

	1.11.4. Платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в т.ч. для социально значимых категорий потребления
	

	1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования Починковский муниципальный округ
	

	1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного тепло-

снабжения (перечень причин, приводивших к снижению качества

теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
	

	1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения округа (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
	

	1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
	

	1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения
	

	1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения
	

	Глава 2.Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
	

	2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
	

	2.2.Прогнозы приростов строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе
	

	2.3.Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
	

	2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии
	

	2.5.Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе
	

	2.6.Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
	

	Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения округа
	

	Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
	

	4.1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии
	

	4.2. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии
	

	4.3.Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода
	

	4.4. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей
	

	Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования Починковский муниципальный округ
	

	5.1.Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования Починковский муниципальный округ(в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения
	

	5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развитие систем теплоснабжения муниципального образования Починковский муниципальный округ
	

	5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования Починковский муниципальный округ на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения муниципального образования Починковский муниципальный округ
	

	Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах
	

	6.1. Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетная величина плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии
	

	6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
	

	6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов
	

	6.4.Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии
	

	6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения
	

	Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
	

	7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
	

	7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения
	

	7.3.Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
	

	7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
	

	7.5.Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
	

	7.6.Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
	

	7.7.Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии
	

	7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
	

	7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
	

	7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
	

	7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки округа малоэтажными жилыми зданиями
	

	7.12.Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения округа
	

	7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
	

	7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории округа
	

	7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения
	

	Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружения и (или) модернизации тепловых сетей
	

	8.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности (использование существующих резервов)
	

	8.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах округа
	

	8.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
	

	8.4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
	

	8.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения
	

	8.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
	

	8.7.Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	

	8.8.Строительство и реконструкция насосных станций
	

	Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
	

	Глава 10. Перспективные топливные балансы
	

	10.1.Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории округа
	

	10.2.Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива
	

	Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения
	

	11.1. Метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения
	

	11.2. Метода и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения
	

	11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам
	

	11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки
	

	11.5.Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии
	

	Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
	

	12.1.Расчеты эффективности инвестиций
	

	Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования Починковский муниципальный округ
	

	13.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	

	13.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	

	13.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
	

	13.4.Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	

	13.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	

	13.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	

	13.7.Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах округа
	

	13.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	

	13.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	

	13.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	

	13.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	

	13.12.Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для округа
	

	13.13.Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для муниципального образования Починковский муниципальный округ)
	

	13.14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства(выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	

	Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия
	

	Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций
	

	15.1.Обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, критериям определения единой теплоснабжающей организации, устанавливаемым Правительством Российской Федерации
	

	Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения
	

	16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
	

	16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
	

	16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения
	

	Глава17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
	

	17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения
	

	17.2. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения
	

	Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения
	


ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1.1. Функциональная структура теплоснабжения

1.1.1. Зоны действия производственных котельных
Производственные котельные в муниципальном образовании Починковский муниципальный округ отсутствуют.

1.1.2. Зоны действий индивидуального теплоснабжения

В муниципальном образовании Починковский муниципальный округ теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых застроек, а так же отдельных зданий коммунально-бытовых и промышленных потребителей, не подключенных к центральному теплоснабжению осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии. 


Индивидуальные источники тепловой энергии муниципального округа служат для отопления и горячего водоснабжения индивидуального жилого фонда суммарной площадью 653,550 м2. Поскольку данные об установленной тепловой мощности данных теплоагрегатов отсутствуют, не представляется возможности точно оценить резервы этого вида оборудования. Расход тепла на отопление существующих индивидуальных жилых домов определен из условий 20 ккал/ч на 1 м2. Ориентировочная тепловая нагрузка ИЖС, обеспечиваемая от индивидуальных теплогенераторов, составляет около 13,071 Гкал/час.
1.2. Источники тепловой энергии

1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования

На территории муниципального образования Починковский муниципальный округ действуют два источника теплоснабжения.

1. Котельная п. Газовиков является централизованной, которая работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала. К котельной присоединены многоквартирные дома и бюджетные организации (перечень объектов см. таблица 2 Том1).

В настоящее время номинальная мощность котельной 19,5 Гкал/час. 
Природный газ является основным видом топлива в котельной. Котельная работает на отопление и ГВС 8544 ч.

Общая протяженность сетей в двухтрубном исполнении 9550,5 п.м., подземной и надземной прокладки. Сети проложены в 1989 году. Тепловая изоляция: минераловатные маты.

2. Котельная ТМА-II является централизованной, которая работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала. К котельной присоединены бюджетные организации (перечень объектов см. таблица 2 Том1).

В настоящее время номинальная мощность котельной 2,15 Гкал/час. 
Природный газ является основным видом топлива в котельной. Котельная работает на отопление и ГВС 8544 ч.

Общая протяженность сетей в двухтрубном исполнении 419 п.м., подземной и надземной прокладки. Сети проложены в 2008 году. Тепловая изоляция: минераловатные маты.

3. Котельная ГБПОУ ПСХТ является централизованной, которая работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала. К котельной присоединены бюджетные организации, многоквартирные дома и прочие потребители (перечень объектов см. таблица 2 Том1).

В настоящее время номинальная мощность котельной 1,68 Гкал/час. 
Природный газ является основным видом топлива в котельной. Котельная работает на отопление 4920 ч.

Общая протяженность сетей в двухтрубном исполнении 1240 п.м., подземной и надземной прокладки. Сети проложены в 1981 году. Тепловая изоляция: минераловатные маты и ППУ.

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Таблица1

	Наименование

источника теплоснабжения
	Установленная мощность, Гкал/час

	Котельная п. Газовиков 
	19,5

	Котельная ТМА-II
	2,15

	Котельная ГБПОУ ПСХТ 
	1,68 


1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой


тепловой мощности


Ограничения на тепловую мощность отсутствуют. 

Таблица 2

	Наименование

источника теплоснабжения
	Установленная мощность (Гкал/час)
	Располагаемая мощность (Гкал/час)

	Котельная п. Газовиков 
	19,5
	19,5

	Котельная ТМА-II
	2,15
	2,15

	Котельная ГБПОУ ПСХТ 
	1,68
	1,68


1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Таблица 3

	Наименование источника теплоснабжения
	Мощность нетто, Гкал/час

	
	

	Котельная п. Газовиков 
	19,453

	Котельная ТМА-II
	2,1456

	Котельная ГБПОУ ПСХТ
	1,6781


1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Таблица 4

	Наименование

источника теплоснабжения
	Котлы
	Год ввода в эксплуатацию
	Год продления ресурса
	Мероприятия по продлению ресурса

	Котельная п. Газовиков 
	КВГ-7.56-150
	1989
	-
	-

	Котельная ТМА-II
	КСВа-1,25 
	2008
	-
	-

	Котельная ГБПОУ ПСХТ 
	Энергия 5/ Тула 3 
	1981
	-
	-


1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)

На территории муниципального образования Починковский муниципальный округ источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют.

1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников

тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

 Работа котлов осуществляется согласно оптимальному температурному графику отпуска тепловой энергии и утвержденных режимных карт работы котельной.

1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования

Таблица5

	Наименование

источника теплоснабжения
	Котлы
	Среднегодовая загрузка оборудования, %

	Котельная п. Газовиков 
	КВГ-7.56-150
	37,62

	Котельная ТМА-II
	КСВа-1,25 
	90,19

	Котельная ГБПОУ ПСХТ 
	Энергия 5/ Тула 3 
	2,02


1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети


В котельной приборы учета отсутствуют.
1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказы и восстановления оборудования котельной за последние пять лет не зафиксированы.

1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорными органами по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии в 2020 – 2022 гг. не выдавались.

1.2.12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

В Починковском муниципальном округе комбинированные источники энергии отсутствуют.

1.3. Тепловые сети, сооружения на них

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Таблица 6

	Наименование котельной
	Протяженность участка по трассе, м
	Количество тепловых камер (пунктов)
	Условный диаметр труб, Ду, мм
	Количество запорной арматуры на участке сети, шт.
	Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная)
	Год ввода в эксплуатацию участка т/сетей
	Износ объекта, %
	Вид тепловой изоляции

	
	подающей линии
	обратной линии
	
	подающей линии
	обратной линии
	
	
	
	
	

	Котельная п. Газовиков
	4775,25
	4775,25
	32
	109
	109
	н/д
	Надземная/подземная
	1989
	32,91
	минеральная вата

	Котельная ТМА-II
	209,5
	209,5
	5
	97
	97
	н/д
	Надземная
	2008
	30,55
	минеральная вата

	Котельная ГБПОУ ПСХТ 
	1240
	1240
	3
	100
	100
	н/д
	Надземная/подземная 
	1981
	65
	минеральная вата/ ППУ 


1.3.2. Карты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Таблица 7

	Наименование источника теплоснабжения
	Год ввода в эксплуатацию сети
	Тип прокладки
	Тип изоляции
	Тип компенсирующих устройств

	Котельная п. Газовиков 
	1989
	Надземная/подземная
	мин. вата
	П-образные компенсаторы 

	Котельная ТМА-II
	2008
	надземная
	мин. вата
	П-образные компенсаторы 

	Котельная ГБПОУ ПСХТ 
	1981
	Надземная/подземная 
	мин.вата/ППУ
	П-образные компенсаторы 


1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях


Таблица 8

	№ п/п
	Наименование тепловой сети
	Количество запорной арматуры
	Тип запорной арматуры
	Диаметр запорной арматуры, мм

	4. 
	Котельная п. Газовиков 
	н/д
	-
	-
	-

	5. 
	Котельная ТМА-II
	н/д
	-
	-
	-

	6. 
	Котельная ГБПОУ ПСХТ
	н/д
	-
	-
	-


1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

На территории муниципального образования Починковский муниципальный округ расположены 40 тепловых камер.

Тепловые камеры применяются на тепловых сетях. Они используются в подземных коммуникациях и эксплуатируются в слабоагрессивной среде. Сборные железобетонные камеры состоят из трех элементов: верхнего (плиты перекрытия), среднего и нижнего блоков.


Плиты перекрытия тепловых камер производятся из бетона класса В 12,5 или М 150 по морозостойкости соответствуют F 150, по водонепроницаемости W 4. Нормативная прочность бетона в процентах от класса бетона составляет лето/зима 70/90, что придает плитам высокую плотность и прочность, способность выдерживать большие нагрузки и защищать от физических воздействий. 

Плиты перекрытия, применяемые для тепловых камер, являются теплоизоляторами, способствуют экономии теплоэнергии и защищают от воздействия агрессивных сред. Изготавливают плиты различных размеров длиной от 160 до 550 см, шириной 60, 120, 180, 221 см, толщиной от 16 до 36 см. Камеры тепловых сетей и соответственно плиты перекрытия имеют большие размеры из-за габаритов узлов теплосети. Для обслуживания оборудования тепловых камер в теплосетях число отверстий в плите перекрытия должно быть не менее двух (при площади камер до 6 м) и не менее четырех (при площади камеры более 6 м) круглой или квадратной формы. В данном случае при размерах плиты 150*150 и соответственно площадью 2,25 м2устроено одно отверстие.

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Отпуск тепловой энергии в тепловые сети от источников тепловой энергии (теплоноситель – вода) осуществляется по методу качественного регулирования по температурному графикам 95/70 °С.

Выбор графика отпуска тепла обусловлен тем, что оборудование источников, тепловых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей не рассчитано на более высокую температуру теплоносителя. Применение более высокого температурного графика отпуска тепла невозможно без значительных инвестиций в источники, сети и тепловые пункты потребителей. 

График качественного температурного регулирования

Таблица 9

	Температура наружного воздуха
	Температура в падающем трубопроводе, 0С
	Температура в обратном трубопроводе, 0С

	8
	39,7
	34,3

	7
	41,5
	35,5

	6
	43,3
	36,8

	5
	45,0
	37,9

	4
	46,7
	39,1

	3
	48,4
	40,2

	2
	50,1
	41,4

	1
	51,7
	42,5

	0
	53,3
	43,6

	-1
	55,0
	44,6

	-2
	56,6
	45,7

	-3
	58,2
	46,7

	-4
	59,7
	47,8

	-5
	61,3
	48,8

	-6
	62,9
	49,8

	-7
	64,4
	50,8

	-8
	65,9
	51,8

	-9
	67,5
	52,8

	-10
	69,0
	53,8

	-11
	70,5
	54,7

	-12
	72,0
	55,7

	-13
	73,5
	56,6

	-14
	74,9
	57,6

	-15
	76,4
	58,5

	-16
	77,9
	59,4

	-17
	79,3
	60,3

	-18
	80,8
	61,2

	-19
	82,2
	62,1

	-20
	83,7
	63,0

	-21
	85,1
	63,9

	-22
	86,5
	64,8

	-23
	88,0
	65,7

	-24
	89,4
	66,6

	-25
	90,8
	67,4

	-26
	92,2
	68,3

	-27
	93,6
	69,1

	-28
	95,0
	70,0


1.3.7. Фактические температурные режимы отпусков тепла в тепловые сети и их соответствие, утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети



В соответствии с пунктом 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

 - по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ±3%;

 - по давлению в подающем трубопроводе ±5%;

 - по давлению в обратном трубопроводе ±0,2 кгс/см2 .

 Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более чем на +5%. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется.

Информация о фактическом температурном режиме работы отпуска тепа в тепловые сети от источников тепловой энергии отсутствует.

1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Задачей гидравлического расчёта трубопроводов является определение фактического гидравлического сопротивления каждого участка и суммы сопротивлений по участкам, начиная от теплового ввода и до каждого теплопотребителя.

Гидравлический расчёт выполнен в электронной модели Починковского муниципального округа и представлен в таблицах 11.1-11.5. На рисунках 5-14 представлены пьезометрические графики тепловых сетей.

Таблица 11.1. – Гидравлический расчет режима работы тепловых сетей котельной п. Газовиков

	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м
	Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м

	Котельная п. Газовиков
	ТК-1
	17,00
	0,273
	0,273
	593,73
	-593,73
	0,28
	0,28
	21,29
	21,29

	ТК-1
	ТК-2
	67,00
	0,273
	0,273
	508,54
	-508,54
	3,55
	3,55
	40,73
	40,73

	ТК-2
	ул. Коммунистическая, 22а
	15,00
	0,57
	0,57
	2,20
	-2,20
	0,00
	0,00
	0,34
	0,34

	ТК-2
	ТК-3
	64,00
	0,273
	0,273
	506,34
	-506,34
	3,36
	3,36
	40,38
	40,38

	ТК-3
	ТК-4
	22,00
	0,273
	0,273
	388,01
	-388,01
	1,11
	1,11
	23,74
	23,74

	ТК-4
	ул. Коммунистическая, 42
	23,00
	0,029
	0,029
	1,92
	-1,92
	0,00
	0,00
	0,26
	0,26

	ТК-4
	ул. Коммунистическая, 43а
	28,00
	0,108
	0,108
	0,85
	-0,85
	0,00
	0,00
	0,06
	0,06

	ТК-4
	ТК-5
	90
	0,273
	0,273
	385,24
	-385,24
	2,89
	2,89
	23,40
	23,40

	ТК-5
	ул. Коммунистическая, 32
	20,00
	0,076
	0,076
	29,61
	-29,61
	0,75
	0,75
	57,33
	57,33

	ТК-5
	ул. Коммунистическая, 31
	10,00
	0,076
	0,076
	28,86
	-28,86
	1,28
	1,28
	54,47
	54,47

	ТК-5
	ТК-6
	52,00
	0,273
	0,273
	326,77
	-326,77
	1,10
	1,10
	16,86
	16,86

	ТК-6
	УТ-17
	28,00
	0,159
	0,159
	57,06
	-57,06
	0,44
	0,44
	20,01
	20,01

	УТ-17
	ул. Коммунистическая, 32а
	5,0
	0,057
	0,057
	1,06
	-1,06
	0,00
	0,00
	0,09
	0,09

	ТК-6
	ТК-7
	31,00
	0,219
	0,219
	269,71
	-269,71
	0,46
	0,46
	11,50
	11,50

	ТК-7
	ул. Коммунистическая, 33
	16,00
	0,057
	0,057
	33,71
	-33,71
	0,97
	0,97
	74,25
	74,25

	ТК-7
	ТК-8
	82,00
	0,219
	0,219
	236,00
	-236,00
	3,04
	3,04
	28,48
	28,48

	ТК-8
	ул. Коммунистическая, 34
	14,00
	0,057
	0,057
	24,79
	-24,79
	0,52
	0,52
	40,23
	40,23

	ТК-8
	ул. Коммунистическая, 30
	25,00
	0,076
	0,076
	18,05
	-18,05
	0,70
	0,70
	21,41
	21,41

	ТК-8
	ТК-9
	80,00
	0,219
	0,219
	193,16
	-193,16
	1,99
	1,99
	19,10
	19,10

	ТК-9
	ул. Коммунистическая, 35
	8,00
	0,076
	0,076
	24,08
	-24,08
	0,25
	0,25
	38,00
	38,00

	ТК-9
	ТК-9-1
	57,00
	0,159
	0,159
	52,21
	-52,21
	1,24
	1,24
	16,77
	16,77

	ТК-9-1
	ул. Коммунистическая, 37
	17,00
	0,057
	0,057
	20,68
	-20,68
	0,18
	0,18
	28,06
	28,06

	ТК-9-1
	ТК-9-2
	57,00
	0,108
	0,108
	31,53
	-31,53
	1,48
	1,48
	19,95
	19,95

	ТК-9-2
	МБОУ
	60,00
	0,057
	0,057
	20,38
	-20,38
	0,65
	0,65
	8,38
	8,38

	ТК-9-2
	ул. Коммунистическая, 36
	50,00
	0,089
	0,089
	11,15
	-11,15
	0,51
	0,51
	8,23
	8,23

	УТ-17
	УТ-18
	132,00
	0,159
	0,159
	56,00
	-56,00
	2,88
	2,88
	19,28
	19,28

	УТ-18
	УТ-19
	3,00
	0,108
	0,108
	33,95
	-33,95
	0,24
	0,24
	23,12
	23,12

	УТ-19
	УТ-19-1
	18,00
	0,089
	0,089
	18,72
	-18,72
	0,30
	0,30
	23,01
	23,01

	УТ-19-1
	ул. Советкая, 12
	2,00
	0,057
	0,057
	0,57
	-0,57
	0,00
	0,00
	0,03
	0,03

	УТ-19-1
	УТ-19-2
	62,00
	0,089
	0,089
	18,15
	-18,15
	1,74
	1,74
	21,64
	21,64

	УТ-19-2
	ул. Советская, 7
	2,00
	0,057
	0,057
	1,09
	-1,09
	0,00
	0,00
	0,09
	0,09

	УТ-19-2
	УТ-19-3
	67,00
	0,089
	0,089
	17,06
	-17,06
	1,67
	1,67
	19,12
	19,12

	УТ-19-3
	ТК-19-3а
	2,00
	0,108
	0,108
	6,21
	-6,21
	0,01
	0,01
	2,59
	2,59

	ТК-19-3а
	Спорткомплекс
	35,00
	0,108
	0,108
	6,21
	-6,21
	0,12
	0,12
	2,59
	2,59

	УТ-19-3
	УТ-19-4
	60,00
	0,076
	0,076
	10,84
	-10,84
	0,30
	0,30
	7,79
	7,79

	УТ-19-4
	ул. Советская, 21
	7,00
	0,057
	0,057
	2,58
	-2,58
	0,00
	0,00
	0,47
	0,47

	УТ-19-4
	УТ-19-5
	30,00
	0,076
	0,076
	8,26
	-8,26
	0,18
	0,18
	4,55
	4,55

	УТ-19-5
	Спорткомплекс
	9,00
	0,057
	0,057
	5,78
	-5,78
	0,03
	0,03
	2,25
	2,25

	УТ-19-5
	ул. Советская, 19
	56,00
	0,057
	0,057
	2,48
	-2,48
	0,03
	0,03
	0,43
	0,43

	УТ-19
	УТ-20
	206,00
	0,108
	0,108
	15,23
	-15,23
	3,89
	3,89
	15,27
	15,27

	УТ-20
	ул. Советская, 16
	8,00
	0,076
	0,076
	2,44
	-2,44
	0,01
	0,01
	0,42
	0,42

	УТ-20
	УТ-21
	65,00
	0,108
	0,108
	12,79
	-12,79
	0,91
	0,91
	10,80
	10,80

	УТ-21
	ул. Советская, 9
	41,00
	0,076
	0,076
	6,49
	-6,49
	0,15
	0,15
	2,82
	2,82

	УТ-21
	ул. Советская, 10
	72,00
	0,076
	0,076
	6,30
	-6,30
	0,25
	0,25
	2,66
	2,66

	УТ-18
	УТ-18-1
	91,00
	0,108
	0,108
	22,05
	-22,05
	2,69
	2,69
	31,88
	31,88

	УТ-18-1
	МБДОУ д/с №8
	24,00
	0,057
	0,057
	10,89
	-10,89
	0,27
	0,27
	7,85
	7,85

	УТ-18-1
	УТ-18-1а
	35,00
	0,108
	0,108
	11,17
	-11,17
	0,44
	0,44
	8,25
	8,25

	УТ-18-1а
	УТ-18-2
	51,00
	0,108
	0,108
	11,17
	-11,17
	0,48
	0,48
	8,25
	8,25

	УТ-18-2
	ул. Советская, 6
	5,00
	0,057
	0,057
	1,95
	-1,95
	0,00
	0,00
	0,27
	0,27

	УТ-18-2
	УТ-18-3
	55,00
	0,108
	0,108
	9,22
	-9,22
	0,38
	0,38
	5,65
	5,65

	УТ-18-3
	ул. Советская, 5
	5,00
	0,057
	0,057
	1,83
	-1,83
	0,00
	0,00
	0,24
	0,24

	УТ-18-3
	УТ-18-4
	38,00
	0,108
	0,108
	7,39
	-7,39
	0,18
	0,18
	3,65
	3,65

	УТ-18-4
	ул. Советская, 4
	5,00
	0,057
	0,057
	1,77
	-1,77
	0,00
	0,00
	0,23
	0,23

	УТ-18-4
	УТ-18-5
	37,00
	0,108
	0,108
	5,62
	-5,62
	0,10
	0,10
	2,13
	2,13

	УТ-18-5
	ул. Советская, 3
	5,00
	0,057
	0,057
	1,74
	-1,74
	0,00
	0,00
	0,22
	0,22

	УТ-18-5
	УТ-18-6
	41,00
	0,108
	0,108
	3,88
	-3,88
	0,06
	0,06
	1,03
	1,03

	УТ-18-6
	ул. Советская, 2
	5,00
	0,057
	0,057
	1,72
	-1,72
	0,00
	0,00
	0,21
	0,21

	УТ-18-6
	ул. Советская, 1
	35
	0,076
	0,076
	2,17
	-2,17
	0,01
	0,01
	0,33
	0,33

	ТК-3
	ТК-3-1
	24,00
	0,159
	0,159
	118,33
	-118,33
	1,02
	1,02
	32,72
	32,72

	ТК-3-1
	ул. Коммунистическая, 43
	30,00
	0,029
	0,029
	4,06
	-4,06
	0,04
	0,04
	1,12
	1,12

	ТК-3-1
	ТК-3-2
	30,00
	0,159
	0,159
	114,27
	-114,27
	1,19
	1,19
	30,52
	30,52

	ТК-3-2
	ул. Коммунистическая, 43
	30,00
	0,029
	0,029
	3,68
	-3,68
	0,01
	0,01
	0,93
	0,93

	ТК-3-2
	ТК-3-3
	30,00
	0,159
	0,159
	110,59
	-110,59
	0,37
	0,37
	28,59
	28,59

	ТК-3-3
	ул. Коммунистическая, 22
	29,00
	0,076
	0,076
	24,31
	-24,31
	1,46
	1,46
	38,72
	38,72

	ТК-3-3
	ТК-3-4
	137,00
	0,159
	0,159
	86,28
	-86,28
	8,12
	8,12
	45,60
	45,60

	ТК-3-4
	ул. Коммунистическая, 26
	38,00
	0,076
	0,076
	15,13
	-15,13
	0,75
	0,75
	15,07
	15,07

	ТК-3-4
	ул. Коммунистическая, 21
	12,00
	0,076
	0,076
	18,90
	-18,90
	0,31
	0,31
	23,46
	23,46

	ТК-3-4
	ТК-3-5
	38,00
	0,076
	0,076
	52,25
	-52,25
	0,87
	0,87
	16,79
	16,79

	ТК-3-5
	ул. Коммунистическая, 25
	38,00
	0,076
	0,076
	13,62
	-13,62
	0,60
	0,60
	12,24
	12,24

	ТК-3-5
	ТК-3-6
	18,00
	0,108
	0,108
	38,63
	-38,63
	0,70
	0,70
	29,89
	29,89

	ТК-3-6
	ул. Коммунистическая, 20
	10,00
	0,076
	0,076
	15,34
	-15,34
	0,20
	0,20
	15,50
	15,50

	ТК-3-6
	ТК-3-7
	28,00
	0,108
	0,108
	23,28
	-23,28
	0,40
	0,40
	10,92
	10,92

	ТК-3-7
	ул. Коммунистическая, 24
	5,00
	0,076
	0,076
	12,35
	-12,35
	0,07
	0,07
	10,07
	10,07

	ТК-3-7
	ул. Коммунистическая, 14
	65,00
	0,076
	0,076
	10,94
	-10,94
	0,68
	0,68
	7,92
	7,92

	ТК-9
	ТК-10
	55,00
	0,219
	0,219
	116,87
	-116,87
	1,01
	1,01
	14,17
	14,17

	ТК-10
	ул. Коммунистическая, 29
	46,00
	0,059
	0,059
	16,54
	-16,54
	0,42
	0,42
	18,00
	18,00

	ТК-10
	ТК-11
	45,00
	0,219
	0,219
	100,32
	-100,32
	0,27
	0,27
	10,46
	10,46

	ТК-11
	ул. Коммунистическая, 38
	77,00
	0,057
	0,057
	15,68
	-15,68
	1,62
	1,62
	16,19
	16,19

	ТК-11
	ТК-12
	25,00
	0,219
	0,219
	84,64
	-84,64
	0,24
	0,24
	7,46
	7,46

	ТК-12
	ул. Коммунистическая, 28
	20,00
	0,057
	0,057
	11,86
	-11,86
	0,61
	0,61
	9,30
	9,30

	ТК-12
	ТК-13
	18,00
	0,219
	0,219
	72,78
	-72,78
	0,23
	0,23
	12,43
	12,43

	ТК-13
	ТК-13-1
	49,00
	0,108
	0,108
	28,77
	-28,77
	1,06
	1,06
	16,63
	16,63

	ТК-13-1
	ул. Коммунистическая, 39
	1,00
	0,057
	0,057
	15,63
	-15,63
	0,10
	0,10
	16,08
	16,08

	ТК-13-1
	ул. Коммунистическая, 40
	60,00
	0,057
	0,057
	13,14
	-13,14
	0,64
	0,64
	11,39
	11,39

	ТК-13
	ТК-14
	56,00
	0,219
	0,219
	44,01
	-44,01
	0,33
	0,33
	4,58
	4,58

	ТК-14
	ул. Коммунистическая, 27
	18,00
	0,057
	0,057
	12,87
	-12,87
	0,28
	0,28
	10,93
	10,93

	ТК-14
	ТК-15
	101,00
	0,219
	0,219
	31,14
	-31,14
	0,79
	0,79
	6,01
	6,01

	ТК-15
	ул. Коммунистическая, 23
	18,00
	0,057
	0,057
	9,57
	-9,57
	0,17
	0,17
	6,08
	6,08

	ТК-15
	ТК-16
	229,00
	0,108
	0,108
	21,58
	-21,58
	0,86
	0,86
	2,90
	2,90

	ТК-1
	УТ-22
	217,00
	0,108
	0,108
	85,19
	-85,19
	11,97
	11,97
	44,46
	44,46

	УТ-22
	МОБДОУ д/с №4
	14,00
	0,057
	0,057
	5,07
	-5,07
	0,02
	0,02
	1,74
	1,74

	УТ-22
	КТ-23
	25,00
	0,108
	0,108
	80,12
	-80,12
	1,38
	1,38
	39,35
	39,35

	КТ-23
	КТ-23-1
	24,00
	0,089
	0,089
	14,65
	-14,65
	0,68
	0,68
	14,14
	14,14

	КТ-23-1
	КТ-23-2
	15,00
	0,057
	0,057
	1,46
	-1,46
	0,00
	0,00
	0,16
	0,16

	КТ-23-2
	Баня
	103,00
	0,089
	0,089
	1,46
	-1,46
	0,01
	0,01
	0,16
	0,16

	КТ-23-1
	ул. Коммунистическая, 11
	18,00
	0,057
	0,057
	13,20
	-13,20
	0,30
	0,30
	11,49
	11,49

	КТ-23
	КТ-24
	50,00
	0,108
	0,108
	65,47
	-65,47
	1,71
	1,71
	26,31
	26,31

	КТ-24
	КТ-26
	40,00
	0,076
	0,076
	24,16
	-24,16
	2,88
	2,88
	38,23
	38,23

	КТ-26
	КТ-26-1
	16,00
	0,076
	0,076
	10,11
	-10,11
	0,13
	0,13
	6,78
	6,78

	КТ-26-1
	ул. Коммунистическая, 10
	10,00
	0,076
	0,076
	5,04
	-5,04
	0,05
	0,05
	1,72
	1,72

	КТ-26
	ТК-26-2
	34,00
	0,076
	0,076
	14,05
	-14,05
	0,58
	0,58
	13,01
	13,01

	ТК-26-2
	ул. Коммунистическая, 6
	5,00
	0,057
	0,057
	4,79
	-4,79
	0,01
	0,01
	1,55
	1,55

	ТК-26-2
	ТК-26-3
	34,00
	0,076
	0,076
	9,26
	-9,26
	0,22
	0,22
	5,69
	5,69

	ТК-26-3
	ул. Коммунистическая, 7
	5,00
	0,057
	0,057
	4,65
	-4,65
	0,01
	0,01
	1,47
	1,47

	ТК-26-3
	ул. Коммунистическая, 8
	38,00
	0,057
	0,057
	4,61
	-4,61
	0,06
	0,06
	1,44
	1,44

	КТ-24
	КТ-25
	20,00
	0,076
	0,076
	27,86
	-27,86
	1,85
	1,85
	50,77
	50,77

	КТ-25
	Клуб
	10,00
	0,057
	0,057
	12,19
	-12,19
	0,06
	0,06
	9,82
	9,82

	КТ-24
	КТ-24-1
	30,00
	0,076
	0,076
	13,45
	-13,45
	0,40
	0,40
	11,94
	11,94

	КТ-24-1
	ул. Коммунистическая, 5
	34,00
	0,057
	0,057
	6,47
	-6,47
	0,02
	0,02
	2,80
	2,80

	КТ-24-1
	КТ-24-2
	9,00
	0,057
	0,057
	6,99
	-6,99
	0,13
	0,13
	3,27
	3,27

	КТ-24-2
	ул. Коммунистическая, 4
	36,00
	0,048
	0,048
	6,40
	-6,40
	0,01
	0,01
	2,75
	2,75

	КТ-24-2
	КТ-24-3
	21,00
	0,040
	0,040
	0,58
	-0,58
	0,00
	0,00
	0,03
	0,03

	КТ-24-3
	магазин
	5,00
	0,076
	0,076
	0,58
	-0,58
	0,00
	0,00
	0,03
	0,03

	КТ-25
	КТ-25-1
	38,00
	0,076
	0,076
	15,67
	-15,67
	0,66
	0,66
	16,16
	16,16

	КТ-25-1
	ул. Коммунистическая, 3
	4,5
	0,057
	0,057
	5,36
	-5,36
	0,02
	0,02
	1,94
	1,94

	КТ-25-1
	КТ-25-2
	30,00
	0,076
	0,076
	10,31
	-10,31
	0,32
	0,32
	7,04
	7,04

	КТ-25-2
	ул. Коммунистическая, 2
	9,00
	0,057
	0,057
	5,18
	-5,18
	0,01
	0,01
	1,81
	1,81

	КТ-25-2
	КТ-25-3
	34,00
	0,057
	0,057
	5,13
	-5,13
	0,07
	0,07
	1,78
	1,78

	КТ-25-3
	ул. Коммунистическая, 1
	20,5
	0,048
	0,048
	5,13
	-5,13
	0,01
	0,01
	1,78
	1,78

	КТ-26-1
	ул. Коммунистическая, 9
	10,00
	0,076
	0,076
	5,07
	-5,07
	0,01
	0,01
	1,74
	1,74

	ТК-16
	Пожарная часть №125
	209,00
	0,108
	0,108
	5,08
	-5,08
	0,34
	0,34
	1,74
	1,74

	ТК-16
	НГС-1
	276,00
	0,159
	0,159
	16,50
	-16,50
	0,61
	0,61
	1,71
	1,71

	НГС-1
	ул. Строителей, 1
	25,00
	0,076
	0,076
	5,78
	-5,78
	0,06
	0,06
	2,25
	2,25

	НГС-1
	ул. Строителей, 2
	27,00
	0,076
	0,076
	5,65
	-5,65
	0,08
	0,08
	2,15
	2,15

	НГС-1
	ул. Строителей, 3
	61,00
	0,076
	0,076
	5,07
	-5,07
	0,14
	0,14
	1,74
	1,74


Таблица 11.2. – Гидравлический расчет режима работы тепловых сетей котельной п. Газовиков ГВС 

	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м
	Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м

	Котельная п. Газовиков
	ТК-1
	17,00
	0,159
	0,159
	24,70
	0,00
	0,02
	0
	1,46
	0

	ТК-1
	ТК-2
	67,00
	0,159
	0,159
	20,90
	0,00
	0,09
	0
	1,05
	0

	ТК-2
	ул. Коммунистическая, 22а
	15,00
	0,032
	0,032
	0,02
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0

	ТК-2
	ТК-3
	64,00
	0,159
	0,159
	20,89
	0,00
	0,09
	0
	1,05
	0

	ТК-3
	ТК-4
	22,00
	0,273
	0,273
	20,89
	0,00
	0,00
	0
	0,08
	0

	ТК-4
	ТК-5
	90
	0,273
	0,273
	20,85
	0,00
	0,01
	0
	0,07
	0

	ТК-5
	ул. Коммунистическая, 32
	20,00
	0,108
	0,108
	0,77
	0,00
	0,01
	0
	0,51
	0

	ТК-5
	ул. Коммунистическая, 31
	10,00
	0,057
	0,057
	0,83
	0,00
	0,01
	0
	0,60
	0

	ТК-5
	ТК-6
	52,00
	0,273
	0,273
	19,25
	0,00
	0,00
	0
	0,06
	0

	ТК-6
	ТК-7
	31,00
	0,273
	0,273
	15,52
	0,00
	0,00
	0
	0,04
	0

	ТК-7
	ул. Коммунистическая, 33
	16,80
	0,057
	0,057
	0,87
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0

	ТК-7
	ТК-18
	82,00
	0,273
	0,273
	14,65
	0,00
	0,00
	0
	0,04
	0

	ТК-18
	ул. Коммунистическая, 34
	14,00
	0,057
	0,057
	0,70
	0,00
	0,01
	0
	0,43
	0

	ТК-18
	ул. Коммунистическая, 30
	25,00
	0,057
	0,057
	0,57
	0,00
	0,01
	0
	0,29
	0

	ТК-18
	ТК-9
	80,00
	0,219
	0,219
	13,38
	0,00
	0,01
	0
	0,10
	0

	ТК-9
	ул. Коммунистическая, 35
	8,60
	0,057
	0,057
	1,15
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0

	ТК-9
	ТК-9-1
	57,00
	0,159
	0,159
	2,58
	0,00
	0,00
	0
	0,02
	0

	ТК-9-1
	ул. Коммунистическая, 37
	17,00
	0,057
	0,057
	1,13
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0

	ТК-9-1
	ТК-9-2
	57,00
	0,076
	0,076
	1,45
	0,00
	0,01
	0
	0,13
	0

	ТК-9-2
	МБОУ
	60,00
	0,057
	0,057
	0,65
	0,00
	0,03
	0
	0,37
	0

	ТК-9-2
	ул. Коммунистическая, 36
	52,80
	0,057
	0,057
	0,80
	0,00
	0,04
	0
	0,56
	0

	УТ-17
	УТ-18
	160,00
	0,108
	0,108
	3,72
	0,00
	0,04
	0
	0,30
	0

	УТ-18
	УТ-19
	5,00
	0,089
	0,089
	2,33
	0,00
	0,01
	0
	0,77
	0

	УТ-19
	УТ-19-1
	20,00
	0,076
	0,076
	1,27
	0,00
	0,00
	0
	0,24
	0

	УТ-19-1
	ул. Советкая, 12
	2,00
	0,032
	0,032
	0,02
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0

	УТ-19-1
	УТ-19-2
	62,00
	0,076
	0,076
	1,25
	0,00
	0,02
	0
	0,23
	0

	УТ-19-2
	ул. Советская, 7
	2,00
	0,032
	0,032
	0,03
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0

	УТ-19-2
	УТ-19-3
	67,00
	0,076
	0,076
	1,22
	0,00
	0,02
	0
	0,22
	0

	УТ-19-3
	ТК-19-3а
	2,00
	0,057
	0,057
	0,55
	0,00
	0,00
	0
	0,27
	0

	ТК-19-3а
	Спорткомплекс
	38,00
	0,057
	0,057
	0,55
	0,00
	0,01
	0
	0,27
	0

	УТ-19-3
	УТ-19-4
	60,00
	0,076
	0,076
	0,67
	0,00
	0,02
	0
	0,39
	0

	УТ-19-4
	ул. Советская, 21
	7,00
	0,057
	0,057
	0,05
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0

	УТ-19-4
	УТ-19-5
	30,00
	0,057
	0,057
	0,62
	0,00
	0,01
	0
	0,34
	0

	УТ-19-5
	Спорткомплекс
	9,00
	0,057
	0,057
	0,55
	0,00
	0,00
	0
	0,27
	0

	УТ-19-5
	ул. Советская, 19
	59,00
	0,057
	0,057
	0,07
	0,00
	0,00
	0
	0,01
	0

	УТ-19
	УТ-20
	206,00
	0,108
	0,108
	1,07
	0,00
	0,01
	0
	0,03
	0

	УТ-20
	ул. Советская, 16
	8,00
	0,076
	0,076
	0,07
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0

	УТ-20
	УТ-21
	65,00
	0,108
	0,108
	1,00
	0,00
	0,00
	0
	0,03
	0

	УТ-21
	ул. Советская, 9
	41,00
	0,076
	0,076
	0,50
	0,00
	0,00
	0
	0,04
	0

	УТ-21
	ул. Советская, 10
	72,00
	0,076
	0,076
	0,50
	0,00
	0,00
	0
	0,04
	0

	УТ-18
	УТ-18-1
	91,00
	0,057
	0,057
	1,38
	0,00
	0,14
	0
	1,61
	0

	УТ-18-1
	МБДОУ д/с №8
	22,00
	0,057
	0,057
	1,12
	0,00
	0,04
	0
	1,06
	0

	УТ-18-1
	УТ-18-1а
	35,00
	0,057
	0,057
	0,27
	0,00
	0,00
	0
	0,07
	0

	УТ-18-1а
	УТ-18-2
	51,00
	0,057
	0,057
	0,27
	0,00
	0,00
	0
	0,07
	0

	УТ-18-2
	ул. Советская, 6
	5,00
	0,029
	0,029
	0,05
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0

	УТ-18-2
	УТ-18-3
	55,00
	0,057
	0,057
	0,22
	0,00
	0,00
	0
	0,05
	0

	УТ-18-3
	ул. Советская, 5
	5,00
	0,029
	0,029
	0,05
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0

	УТ-18-3
	УТ-18-4
	38,00
	0,057
	0,057
	0,17
	0,00
	0,00
	0
	0,02
	0

	УТ-18-4
	ул. Советская, 4
	5,00
	0,029
	0,029
	0,02
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0

	УТ-18-4
	УТ-18-5
	37,00
	0,057
	0,057
	0,15
	0,00
	0,00
	0
	0,02
	0

	УТ-18-5
	ул. Советская, 3
	5,00
	0,029
	0,029
	0,05
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0

	УТ-18-5
	УТ-18-6
	41,00
	0,057
	0,057
	0,10
	0,00
	0,00
	0
	0,01
	0

	УТ-18-6
	ул. Советская, 2
	5,00
	0,029
	0,029
	0,05
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0

	УТ-18-6
	ул. Советская, 1
	35
	0,029
	0,029
	0,05
	0,00
	0,00
	0
	0,06
	0

	ТК-9
	ТК-10
	27,5
	0,159
	0,159
	9,65
	0,00
	0,00
	0
	0,05
	0

	ТК-10
	ул. Коммунистическая, 29
	46,00
	0,057
	0,057
	0,85
	0,00
	0,02
	0
	0,63
	0

	ТК-10
	ТК-11
	30,00
	0,219
	0,219
	8,80
	0,00
	0,00
	0
	0,05
	0

	ТК-11
	ул. Коммунистическая, 38
	77,00
	0,057
	0,057
	1,20
	0,00
	0,12
	0
	1,22
	0

	ТК-11
	ТК-12
	30,00
	0,219
	0,219
	7,60
	0,00
	0,00
	0
	0,03
	0

	ТК-12
	ул. Коммунистическая, 28
	21,2
	0,057
	0,057
	0,45
	0,00
	0,01
	0
	0,19
	0

	ТК-12
	ТК-13
	18
	0,219
	0,219
	7,15
	0,00
	0,00
	0
	0,03
	0

	ТК-13
	ТК-13-1
	49,00
	0,089
	0,089
	2,07
	0,00
	0,02
	0
	0,30
	0

	ТК-13-1
	ул. Коммунистическая, 39
	1,7
	0,089
	0,089
	1,22
	0,00
	0,01
	0
	1,25
	0

	ТК-13-1
	ул. Коммунистическая, 40
	47
	0,057
	0,057
	0,85
	0,00
	0,04
	0
	0,63
	0

	ТК-13
	ТК-14
	38,00
	0,219
	0,219
	5,08
	0,00
	0,00
	0
	0,02
	0

	ТК-14
	ул. Коммунистическая, 27
	18,00
	0,057
	0,057
	0,68
	0,00
	0,01
	0
	0,41
	0

	ТК-14
	ТК-15
	101,00
	0,159
	0,159
	4,40
	0,00
	0,00
	0
	0,01
	0

	ТК-15
	ул. Коммунистическая, 23
	18,00
	0,057
	0,057
	0,63
	0,00
	0,01
	0
	0,36
	0

	ТК-15
	ТК-16
	138,00
	0,108
	0,108
	3,77
	0,00
	0,09
	0
	0,31
	0

	ТК-1
	УТ-22
	217
	0,108
	0,108
	3,80
	0,00
	0,08
	0
	0,31
	0

	УТ-22
	МОБДОУ д/с №4
	14,00
	0,032
	0,032
	0,38
	0,00
	0,00
	0
	0,01
	0

	УТ-22
	КТ-23
	25,00
	0,089
	0,089
	3,42
	0,00
	0,03
	0
	0,80
	0

	КТ-23
	КТ-23-1
	24,00
	0,057
	0,057
	1,53
	0,00
	0,10
	0
	1,97
	0

	КТ-23-1
	КТ-23-2
	21,00
	0,057
	0,057
	1,28
	0,00
	0,03
	0
	1,39
	0

	КТ-23-2
	Баня
	91,00
	0,057
	0,057
	1,28
	0,00
	0,09
	0
	1,39
	0

	КТ-23-1
	ул. Коммунистическая, 11
	18,00
	0,048
	0,048
	0,25
	0,00
	0,01
	0
	0,19
	0

	КТ-23
	КТ-24
	50,00
	0,089
	0,089
	1,88
	0,00
	0,02
	0
	0,25
	0

	КТ-24
	КТ-26
	56,00
	0,076
	0,076
	0,58
	0,00
	0,01
	0
	0,09
	0

	КТ-26
	КТ-26-1
	10,00
	0,076
	0,076
	0,23
	0,00
	0,04
	0
	1,93
	0

	КТ-26-1
	ул. Коммунистическая, 10
	10,00
	0,032
	0,032
	0,13
	0,00
	0,02
	0
	0,66
	0

	КТ-26
	ТК-26-2
	34,00
	0,076
	0,076
	0,35
	0,00
	0,00
	0
	0,04
	0

	ТК-26-2
	ул. Коммунистическая, 6
	10,00
	0,032
	0,032
	0,07
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0

	ТК-26-2
	ТК-26-3
	34,00
	0,076
	0,076
	0,28
	0,00
	0,00
	0
	0,03
	0

	ТК-26-3
	ул. Коммунистическая, 7
	10,00
	0,032
	0,032
	0,13
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0

	ТК-26-3
	ул. Коммунистическая, 8
	40,00
	0,032
	0,032
	0,15
	0,00
	0,04
	0
	0,83
	0

	КТ-24
	КТ-25
	20,00
	0,076
	0,076
	1,13
	0,00
	0,01
	0
	0,33
	0

	КТ-25
	Клуб
	10,00
	0,032
	0,032
	0,57
	0,00
	0,00
	0
	0,09
	0

	КТ-24
	КТ-24-1
	30,00
	0,057
	0,057
	0,17
	0,00
	0,00
	0
	0,01
	0

	КТ-24-1
	ул. Коммунистическая, 5
	34,00
	0,076
	0,076
	0,12
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0

	КТ-24-1
	КТ-24-2
	10,00
	0,048
	0,048
	0,05
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0

	КТ-24-2
	ул. Коммунистическая, 4
	37,40
	0,048
	0,048
	0,05
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0

	КТ-25
	КТ-25-1
	30,00
	0,076
	0,076
	0,57
	0,00
	0,00
	0
	0,09
	0

	КТ-25-1
	ул. Коммунистическая, 3
	10.00
	0,032
	0,032
	0,13
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0

	КТ-25-1
	КТ-25-2
	35,00
	0,076
	0,076
	0,43
	0,00
	0,00
	0
	0,05
	0

	КТ-25-2
	ул. Коммунистическая, 2
	10.00
	0,032
	0,032
	0,25
	0,00
	0,00
	0
	0,02
	0

	КТ-25-2
	КТ-25-3
	10.00
	0,032
	0,032
	0,18
	0,00
	0,00
	0
	0,01
	0

	КТ-25-3
	ул. Коммунистическая, 1
	42,00
	0,032
	0,032
	0,18
	0,00
	0,00
	0
	0,01
	0

	КТ-26-1
	ул. Коммунистическая, 9
	40,00
	0,032
	0,032
	0,10
	0,00
	0,00
	0
	0,26
	0

	ТК-16
	НГС-1
	276,00
	0,108
	0,108
	3,77
	0,00
	0,11
	0
	0,31
	0

	НГС-1
	ул. Строителей, 1
	38,00
	0,076
	0,076
	1,38
	0,00
	0,01
	0
	0,48
	0

	НГС-1
	ул. Строителей, 2
	30,00
	0,076
	0,076
	1,18
	0,00
	0,01
	0
	0,36
	0

	НГС-1
	ул. Строителей, 3
	65,00
	0,076
	0,076
	1,20
	0,00
	0,03
	0
	0,37
	0


Таблица 11.3. – Гидравлический расчет режима работы тепловых сетей котельной Луначарского, 47. 

	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м
	Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м

	котельная ул. Луначарского, 47
	УТ-1-1а
	2,00
	0,108
	0,108
	146,86
	-146,86
	0,65
	0,65
	50,33
	50,33

	УТ-1-1а
	УТ-1-1
	29,10
	0,108
	0,108
	127,98
	-127,98
	1,49
	1,49
	38,25
	38,25

	УТ-1-1
	УТ-1
	13,00
	0,057
	0,057
	127,98
	-127,98
	0,70
	0,70
	38,25
	38,25

	УТ-1
	УТ-2
	8,00
	0,219
	0,219
	127,98
	-127,98
	0,41
	0,41
	38,25
	38,25

	УТ-2
	ул. Луначарского, 47
	43,00
	0,057
	0,057
	33,13
	-33,13
	4,01
	4,01
	71,70
	71,70

	УТ-2
	ГБУЗ НО Починковская ЦРБ
	47,00
	0,057
	0,057
	94,85
	-94,85
	3,08
	3,08
	55,09
	55,09

	УТ-2
	УТ-3
	51,9
	0,219
	0,219
	18,89
	-18,89
	2,77
	2,77
	23,43
	23,43


Таблица 11.4. – Гидравлический расчет режима работы тепловых сетей котельной Луначарского, 47 ГВС. 

	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м
	Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м

	котельная ул. Луначарского, 47
	УТ-1-1а
	3,00
	0,089
	0,089
	8,49
	0,00
	0,02
	0,00
	1,49
	0,00

	УТ-1-1а
	УТ-1-1
	12,00
	0,048
	0,048
	7,27
	0,00
	0,04
	0,00
	1,10
	0,00

	УТ-1-1
	УТ-1
	20,2
	0,048
	0,048
	2,87
	0,00
	0,01
	0,00
	0,57
	0,00

	УТ-1
	УТ-2
	12,00
	0,048
	0,048
	2,87
	0,00
	0,01
	0,00
	0,57
	0,00

	УТ-2
	ул. Луначарского, 47
	42,00
	0,048
	0,048
	2,87
	0,00
	0,03
	0,00
	0,57
	0,00

	УТ-1-1а
	ул. Луначарского, 45 (гаражи)
	103,4
	0,048
	0,048
	1,22
	0,00
	0,01
	0,00
	0,11
	0,00

	УТ-1-1
	Луначарского, 45 гараж
	32,4
	0,048
	0,048
	4,40
	0,00
	0,05
	0,00
	1,32
	0,00


Таблица 11.5. – Гидравлический расчет режима работы тепловых сетей котельной ГБПОУ ПСХТ. 

	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м
	Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м

	котельная ул. Луначарского, 47
	УТ-1-1а
	9,86
	0,05
	0,05
	13,24
	-13,24
	1,79
	1,79
	139,94
	139,94

	УТ-1-1а
	УТ-1-1
	30,03
	0,05
	0,05
	9,59
	-9,59
	2,87
	2,87
	73,57
	73,57

	УТ-1-1
	УТ-1
	14,00
	0,10
	0,10
	9,59
	-9,59
	0,03
	0,03
	1,89
	1,89

	УТ-1
	УТ-2
	8,33
	0,10
	0,10
	9,59
	-9,59
	0,02
	0,02
	1,89
	1,89

	УТ-2
	ул. Луначарского, 47
	43,00
	0,08
	0,08
	2,43
	-2,43
	0,02
	0,02
	0,41
	0,41

	УТ-2
	ГБУЗ НО Починковская ЦРБ
	42,98
	0,20
	0,20
	7,16
	-7,16
	0,00
	0,00
	0,03
	0,03

	УТ-1-1а
	ул. Луначарского, 47 (гаражи)
	90,80
	0,05
	0,05
	3,65
	-3,65
	1,28
	1,28
	10,82
	10,82

	Котельная ГБПОУ ПСХТ
	ТК-1
	110,00
	0,13
	0,13
	29,96
	-29,96
	0,80
	0,80
	5,56
	5,56

	ТК-1
	магазин
	10,00
	0,06
	0,06
	0,68
	-0,68
	0,00
	0,00
	0,07
	0,07

	ТК-1
	ТК-2
	12,50
	0,13
	0,13
	29,28
	-29,28
	0,09
	0,09
	5,32
	5,32

	ТК-2
	дом №17
	20,00
	0,06
	0,06
	0,68
	-0,68
	0,00
	0,00
	0,07
	0,07

	ТК-2
	У-1
	33,00
	0,13
	0,13
	28,60
	-28,60
	0,22
	0,22
	5,07
	5,07

	У-1
	У-2
	45,00
	0,09
	0,09
	1,86
	-1,86
	0,03
	0,03
	0,50
	0,50

	У-2
	общежитие
	32,00
	0,06
	0,06
	1,18
	-1,18
	0,01
	0,01
	0,21
	0,21

	У-2
	У-3
	18,00
	0,06
	0,06
	0,68
	-0,68
	0,00
	0,00
	0,07
	0,07

	У-3
	У-4
	15,00
	0,06
	0,06
	0,34
	-0,34
	0,00
	0,00
	0,02
	0,02

	У-4
	дом №20
	5,00
	0,06
	0,06
	0,34
	-0,34
	0,00
	0,00
	0,02
	0,02

	У-3
	дом №20
	5,00
	0,06
	0,06
	0,34
	-0,34
	0,00
	0,00
	0,02
	0,02

	У-1
	У-5
	32,00
	0,13
	0,13
	26,74
	-26,74
	0,19
	0,19
	4,44
	4,44

	У-5
	общежитие
	20,00
	0,06
	0,06
	1,18
	-1,18
	0,01
	0,01
	0,21
	0,21

	У-5
	ТК-3
	49,00
	0,13
	0,13
	25,56
	-25,56
	0,26
	0,26
	4,06
	4,06

	ТК-3
	Главный корпус
	18,00
	0,11
	0,11
	9,96
	-9,96
	0,15
	0,15
	6,58
	6,58

	ТК-3
	У-6
	87,00
	0,11
	0,11
	15,60
	-15,60
	0,56
	0,56
	4,94
	4,94

	У-6
	Уч. Лаборатория
	6,00
	0,11
	0,11
	5,34
	-5,34
	0,03
	0,03
	3,88
	3,88

	У-6
	У-7
	17,00
	0,06
	0,06
	10,26
	-10,26
	0,15
	0,15
	6,98
	6,98

	У-7
	Столярная
	17,00
	0,06
	0,06
	4,92
	-4,92
	0,07
	0,07
	3,30
	3,30

	У-7
	У-8
	34,00
	0,11
	0,11
	5,34
	-5,34
	0,17
	0,17
	3,88
	3,88


[image: image29.png]20
20
210
0
)
g e
g m
T e
150
140
10 5
120
o
Haumerosane yana KoTenwas yn. Tywasapcroro, 47 yr4 vt vz yn. Tynasapcroro, &7
Feopesieckas sbicota, 1 1595 1.4 116.38 11708 1743 119.06
Mo Hanop & 06p. Tp-ae, 1 121 1218 1231 1238 1242 1282
Pacnonaracwsi anop, 1 1o 10871 105723 108331 103503 5485
B ysacria, 1 53 £ 1 83 )
Avawerp yuacrra, 1 005 005 005 008 008
MoTepn wanopa s nog. Tp-ae, 0645 1483 0698 0414 4008
Movepn wanopa 5 06p. Tp-ae, 0645 1483 0698 0414 4008
Cropocs Bogsl B Mo, Tp-Ae, Mic 2368 2083 2083 2083 1678
Cropocs Bogsi B 00p. Tp-Ae, wic 2368 2083 2083 2083 1878
YacenaHle MIKEIHeIE MOTEPH B 108, g0 535 8268 8268 8268 71703
p-ae, Mt
Yacenarile MIKEele M0TED 8 05D g0 535 8268 8268 8268 71703
p-ae, Mt
Packop s nog, Tp-ge, T 14686 12798 12798 12788 EXES
Pacxon s obp. Tp-ae, T 14685 2188 2188 2158 323




 Рисунок 5 – Пьезометрический график тепловой сети котельной кл. Луначарского, 47 (от Котельной ул. Луначарского, 47 до ул. Луначарского, 47)
[image: image30.png]240 115 1155 1145 1138 1134 118

20
210
0
)
g e
g m
T e
Haumerosane yana KoTenwas yn. Tywasapcroro, 47 Vit vt vt vz yn. Tynauaperoro, 47
Feopesieckas sbicota, 1 1595 1.4 116.38 11708 1743 119.06
Mo Hanop & 06p. Tp-ae, 1 121 121 121 121 121 121
Pacnonaracwsi anop, 1 1o 109981 109938 108 109522 10989
B ysacria, 1 53 £ 1 83 )
Avawerp yuacrra, 1 00¢ 00¢ 00¢ 008 008
Movep wanopa s nog. Tp-ae, 1 0.019 0083 0ot 0.006 0032
Novepn wanopa 8 06p. Tp-ae, 1 0 o o o o
Cropocs Bogsl B Mo, Tp-Ae, Mic  0.308 028¢ 0182 0162 0162
Cropocs 80gel 8 00 Tp-ae, Mie D o o K K
YaenaHie MMKEIele IOTEpH B M10R. 4 457 108 o571 o571 o571
p-ae, Mt
YaensHtie nukeisie noTepH 8 06p.
Y o o o o o
Packop s nog, Tp-ge, T 849 721 287 287 287

Pacxon s obp. Tp-ae, T -0.0003 -0.0002 -0.0001 00001 00001




Рисунок 6 – Пьезометрический график тепловой сети котельной кл. Луначарского, 47 ГВС (от Котельной ул. Луначарского, 47 до ул. Луначарского, 47)
[image: image31.png]0
185
160
185
150
145
140
135
120
125
120
s
o

Hanop, i

Haumerosane yana
Feopesieckas sbicota, 1

Mo Hanop & 06p. Tp-ae, 1

Cropocs sogsl 8 nog, Tp-ge, M

Cropocs 80gsl 8 06p. Tp-ge, M
YaensHtie nukeinsie noTep 8 o3
p-ae, Mt

YaensHtie nukeisie noTepH 8 06p.
p-ae, Mt

Packoq & nog, Tp-ge, T
Pacxon s 06p. Tp-fe, TiH

461

a7

EZ]

165
o 123

a7
s 53
Korenshan n. Fasosiros. Tt T2 T ot oS
18.13 118,08 924 1902 1e.12 12081
1241 1264 128 1313 1324 1353
s 4445 was2 0633 241 2629
0 & 6 E s 0
01 025 018 025 025 0083
0277 3547 238 1m 280 o078
0277 3547 238 1m 280 o078
2303 2052 288 228 225 1678
238 2952 293 2252 22% 1678
21289 w0729 w0378 2741 2340 a2
21289 w0729 w0378 2741 2340 a2
s273 soess s8.3¢ 801 ss2s 2081
sea7s s085¢ s06.3¢ 01 ms2e 2081

154

yn. KowmymicTseckas, 32
12088

1281

21139




Рисунок 7 – Пьезометрический график тепловой сети котельной п. Газовиков (от Котельной п. Газовиков до ул. Коммунистическая, 32)
[image: image32.png]kS
165
160 - 345 43 41
155
150
g M _ 183
E
2 s
s 53
125
120
s 7 a
o
Haunenosanne yana Kerenswaan. asosios et iz 529 K23 1. Kowmayswcrcras, 1
Feogesccran sucors, 1 o3 11908 2082 2074 12048 12043
Momaiinanop 8 005 Tpe, 1261 244 164 1578 1384 1387
Pacnonaraeusi nanop, 5 s 20516 754 1630 15796
j—— ) 207 4 Ed )
Auaerp ysacria, u o1 o1 o1 008 008
Norepu nanopa s nog. Tpe, 0277 noss 1381 088 0299
Norepu uanopa s o6p. Tpe, 0277 noss 1381 088 0299
Cropocrs soge 5 103 Tpae, wle 2353 1578 188 08 orse
Cropocrs mogs 5 00p. Thae, wlo 2393 978 18 8 e
Yaenume TuNeile 1OTEPH B O 51 559 e 30347 18142 489
g, e
Yaenume Tuneiele 10TEpH 8 005 51 559 e 30347 18142 489
g, e
Pacxon s non T0-e, T s 8519 012 1885 12
Pacxon s obp. Tp-ae, Ti s073 810 s012 165 32




Рисунок 8 – Пьезометрический график тепловой сети котельной п. Газовиков (от Котельной п. Газовиков до ул. Коммунистическая, 11)
[image: image33.png]Hanop, i

s
o

Haumerosane yana
Feopesiecas suicoTs, 1

Mo Hanop & 06p. Tp-ae, 1

Cropocs sogsl 8 nog, Tp-ge, M

Cropocs 80gsl 8 06p. Tp-ge, M
YaensHtie nukeinsie noTep 8 o3
p-ae, Mt

YaensHtie nukeisie noTepH 8 06p.
p-ae, Mt

Packoq & nog, Tp-ge, T
Packon s o6p. Tp-ge, T

Korenshan n. Fasosiros.

18.13

1241

10
01

0277

0277

2303

238

21289

21289

s273
sea7s

T®

118,08

1264

4445

025

3547

3547

2052

2952

w0729

w0729

soess
s085¢

T2
924

128

was2

018

238

238

288

293

w0378

w0378

s8.3¢
s06.3¢

T

1902

1313

0633

2
018

1021

1021

1908

1908

2716

2716

ez

RIS

T2

19.45

1223

28591

1862

862

0818

0818

ez

nazr

To22

o2

1335

26211

10
018

0ar2

0ar2

1783

78

28588

28588

1058

-toss.

Th23

1878

1339

25487

157
018

s1z2

s1z2

2003

2003

45604

45604

28
528

Tha4

o2

142

a2

10
0083

0308

0308

1071

X

23458

23458

188

-es

yn. KownymrcTiseckas, 21
1902

1423

8613




Рисунок 9 – Пьезометрический график тепловой сети котельной п. Газовиков (от Котельной п. Газовиков до ул. Коммунистическая, 21)
[image: image34.png]Hanop, i

0 g s 25 24 6 7
125
120 7
s
o
Haumerosane yana Korenswas n. asosiros. Tt vz kT2 K231 yn. KownymrcTseckas, 1
Feopesieckas sbicota, 1 119,13 11908 12062 1207 1208 1203
Mo Hanop & 06p. Tp-ae, 1 1241 1241 1241 1241 1241 1241
Pacnonaracwsi anop, 1 s 24981 aago7 89 44775 rEd
B ysacria, 1 10 207 27 Ed 2
Avawerp yuacrra, 1 015 01 008 008 008
Movep wanopa s nog. Tp-ae, 1 0.019 08¢ 0085 0008
Novepn wanopa 8 06p. Tp-ae, 1 0 o o o o
Cropocs Bogsl B Mo, Tp-Ae, wic  0.398 0138 0194 0223 0087
Cropocs 80gel 8 00 Tp-ae, Mie D o o K o
YaeneHie MKEiHele 10TEpH B 0R. 4 5 031 0504 1985 0183
p-ae, Mt
YaensHtie nukeisie noTepH 8 06p.
Y o o o o o
Packop s nog, Tp-ge, T 27 38 202 153 025
Pacxon s obp. Tp-ae, T 00035 -0.0008 -0.0008 00001 0




Рисунок 10 – Пьезометрический график тепловой сети котельной п. Газовиков ГВС (от Котельной п. Газовиков до ул. Коммунистическая, 11)
[image: image35.png]Haumerosane yana
Feopesiecas suicoTs, 1

Mo Hanop & 06p. Tp-ae, 1

Cropocs sogsl 8 nog, Tp-ge, M

Cropocs 80gsl 8 06p. Tp-ge, M
YaensHtie nukeinsie noTep 8 o3
p-ae, Mt

YaensHtie nukeisie noTepH 8 06p.
p-ae, Mt

Packoq & nog, Tp-ge, T
Packon s o6p. Tp-ge, T

Korenshan n. Fasosiros.

18.13

1241

0

018

0018

038

27
00038

Tt

118,08

1241

44581

018

0081

0337

105

2098
00026

T2

924

1241

s

018

0087

0337

1069

208
00025

T

1902

1241

4302

025

0003

0121

007

208
00025

ot

1e.12

1241

44799

025

0008

0121

0078

208
00024

oS

12081

1241

4479

1
008

0014

0121

yn. KownymrcTiseckas, 31
12071

1241

44776




Рисунок 11 – Пьезометрический график тепловой сети котельной п. Газовиков ГВС (от Котельной п. Газовиков до ул. Коммунистическая, 31)
[image: image36.png]Hanop, i

Haumerosane yana
Feopesiecas suicoTs, 1

Mo Hanop & 06p. Tp-ae, 1

Cropocs Bogsl B nog, TP-ge, M

Cropocs 80gsl 8 06p. Tp-ge, M
YaensHtie nukeinsie noTep 8 o3
p-ae, Mt

YaensHtie nukeisie noTepH 8 06p.
p-ae, Mt

Packoq & nog, Tp-ge, T
Packon s o6p. Tp-ge, T

Korenshan n. Fasosiros.

18.13

1241

0

018

0018

038

27
00038

Tt
118,08

1241

44581

018

0081

0337

105

2098
00026

T2

924

1241

s

018

0087

0337

1069

208
00025

T

1902

1241

4302

025

0003

0121

007

208
00025

ot

1e.12

1241

44799

025

0008

0121

0078

208
00024

oS

12081

1241

4479

025

0004

012

0084

1825
00023

e

12028

1241

44785
7
025

002

0003

a7
000m

yra7

120

1241

44785

s
01

0084

013

0287

Eres
000m

yr1s

120

1241

44741

008

013

020

1608

128
00005

yris

11985

1241

44605

008

003

0162

MBAOY e Neg.
9.8

1241

44569




Рисунок 12 – Пьезометрический график тепловой сети котельной п. Газовиков ГВС (от Котельной п. Газовиков до МБДОУ д/с №8)
[image: image37.png]Hanop, i

Haumerosane yana
Feopesieckas sbicota, 1

Mo Hanop & 06p. Tp-ae, 1

120
o
100
0
&
7
&
s
w0
0 9 29 a9 ) w7 ES 353
20 % z 7% I¥3 175
e e e ——
Korenshas FEN0Y NCXT. Tt T2 v vs T aswei copnyc.
121 12103 12131 12138 12218 12283 12208
0 108 108 i "3 "s nr

Pacnonaracwsi anop, 1 1a91e 13323 13151 12715 12346 1521
B ysacria, 1 1o 125 3 2 w 1
Avawerp yuacrra, 1 0133 0133 0133 0133 013 0108
Movepn wanopa s nog. Tp-ae, 0795 0088 0218 0185 0288 0154
Movepn wanopa 5 06p. Tp-ae, 1 0.795 0088 0218 0185 0288 0154
Cropocs Bogsl B Mo, Tp-Ae, Mic  0.696 068 088t 0821 o563 o565
Cropocs Bogsi B 00p. Tp-Ae, uic 0696 068 X 0821 EE 085
YRenaHle MKEIE IOTEpH B M10R. g g 5315 so73 o 406 658
p-ae, Mt

YaenaHle MKEiele IOTEp! 2 05D g g 5315 so73 o 406 658
p-ae, Mt

Packop s nog, Tp-ge, T 2998 228 EY 74 255 556
Pacxon s obp. Tp-ae, T 2996 2928 286 2674 2555 956




Рисунок 13 – Пьезометрический график тепловой сети котельной ГБПОУ ПСХТ (от Котельной ГБПОУ ПСХТ до Главный корпус)
[image: image38.png]Hanop, i

100
0
&
7
&
s
w0
0
2
0

E 29 419 w0 e e s CEl
g z 7% 7z g X3 5T 61
D

Haumerosane yana Korenswas [8M10Y N0XT. Tt T2 v v2 v v aouN20

Feopesieckas sbicota, 1 121 12103 12131 12138 o717 o84 1926 o8

Mo Hanop & 06p. Tp-ae, 1 10 108 108 i i i i i

Pacnonaracwsi anop, 1 1a91e 13323 13151 12715 12658 12684 12653 12653

B ysacria, 1 1o 125 3 s 1 18 s

Avawerp yuacrra, 1 0133 0133 0133 0089 0057 0087 0087

Movepn wanopa s nog. Tp-ae, 0795 0088 0218 0028 0002 o o

Movepn wanopa 5 06p. Tp-ae, 1 0.795 0088 0218 0002 o o

Cropocs Bogsl B Mo, Tp-Ae, Mic  0.696 068 088t 0138 005 0025 0025

Cropocs Bogsi B 00p. Tp-Ae, uic 0696 068 X 0138 008 0025 0025

YRenaHle MKEIE IOTEpH B M10R. g g 5315 so73 o485 0073 0021 0021

p-ae, Mt

YaenaHle MKEiele IOTEp! 2 05D g g 5315 so73 o485 0073 0021 0021

p-ae, Mt

Packop s nog, Tp-ge, T 2998 228 EY 188 068 034 034

Pacxon s obp. Tp-ae, T 2996 2928 286 186 068 034 034





Рисунок 14 – Пьезометрический график тепловой сети котельной ГБПОУ ПСХТ (от Котельной ГБПОУ ПСХТ до дом №20)
1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 4 года
По информация предоставленной теплоснабжающими организациями отказов тепловых сетей (авариных ситуаций) за последние 5 лет не происходило.

1.3.10. Статистика восстановлений тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей

Статистика восстановления тепловых сетей отсутствует.

1.3.11. Описание процедур диагностики состояние тепловых сетей и планирование капитальных (текущих) ремонтов

Для выявления мест утечек теплоносителя из трубопроводов, теплоснабжающие организации применяют следующие методы:

Испытание на прочность и плотность повышенным давлением (опресcовка). Метод применяется и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.

Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

После ремонта в межотопительный период, тепловые сети подвергаются испытаниям в соответствии с существующими техническими регламентами и прочими руководящими документами.

Согласно п. 6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

• гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

•испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

• испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

• испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

1.3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Летние ремонты производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД153-34.0-20.507-98. 

К методам испытаний тепловых сетей относятся: 

• гидравлические испытания, которые должны производиться ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. Минимальное значение пробного давления составляет 1,25 рабочего давления;

ТСО выполняют опрессовку тепловых сетей насосным оборудованием источника тепловой энергии. Для повышения качества опрессовки, гидравлические испытания трубопроводов проводятся на участках секционирования стационарными насосами опрессовочных узлов или передвижными опрессовочными помпами. 

Температурные испытания на тепловых сетях не проводятся. 

Ежегодный расчёт тепловых потерь осуществляется в соответствии с действующими методическими указаниями. Испытания тепловых сетей на тепловые потери не проводятся.

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) теплоносителя, включенных в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя


Технологические потери при передачи тепловой энергии складываются из тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов, а также с утечками теплоносителя.


Расчет нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности) теплоносителя выполнен согласно приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. №325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

Таблица 10

	Наименование источника теплоснабжения
	Потери в тепловых сетях

	
	Гкал/год
	%

	Котельная п. Газовиков 
	2117,8
	14,9%

	Котельная ТМА-II
	55,1
	2,02%

	Котельная ГБПОУ ПСХТ
	24,8
	46,77%


1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорными органами по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети в 2020-2022 гг. не выдавались.

1.3.16. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Для присоединения теплопотребляющих систем к водяным тепловым сетям используются две принципиально отличные схемы — зависимая и независимая. При зависимой схеме присоединения вода из тепловой сети поступает непосредственно в системы абонентов. При независимой схеме вода из сети поступает в теплообменный аппарат, где нагревает вторичный теплоноситель, используемый в системах.

В Починковском муниципальном округе используется зависимая схема. 

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя


Данные о приборах учета у потребителей отсутствуют.
1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и используемых средств автоматизации

Котельная п. Газовиков, котельная ТМА-II и котельная ГБПОУ ПСХТ имеют систему диспетчеризации и функционируют без постоянного присутствия персонала. В диспетчерской круглосуточно дежурит диспетчер. Инженер смены в штатной расстановке теплоснабжающей организации отсутствует. 

Основные задачи диспетчерской службы – обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей, круглосуточного оперативного управления производством, передачей и распределением тепла. Ведение требуемых режимов работы и производство переключений в тепловых сетях, пусков и остановов оборудования, локализация аварий и восстановление режима работы, подготовка к производству ремонтных работ, проведение гидравлических испытаний, принятие заявок от жителей. 

В журнале аварий и инцидентов на тепловых сетях фиксируются все поступающие звонки от потребителей. После поступившего сигнала на место происшествия выезжает аварийная бригада.

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций


На территории муниципального образования Починковский муниципальный округ тепловые пункты, насосные станции отсутствуют. 

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется путем установки в здании котельной мембранных расширительных баков и сбросных клапанов.
1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На территории муниципального образования Починковский муниципальный округ бесхозяйные сети отсутствуют. 

1.5 . Зоны действия источников тепловой энергии

Границы зон действия систем теплоснабжения определены точками присоединения самых отдаленных потребителей к тепловым сетям. Границы зон показаны на рисунках.

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии,

групп потребителей тепловой энергии

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Таблица 11 - Значения потребления тепловой энергии

от действующих котельных

	Наименование потребителя
	Расчетное потребление тепловой энергии на отопление и ГВС, Гкал/час

	Котельная п. Газовиков 

	Население
	1,786

	Бюджетные организации
	0,201

	Прочие организации
	0,177

	Котельная ТМА-II

	Население
	0,0

	Бюджетные организации
	0,580

	Прочие организации
	0,0

	Котельная ГБПОУ ПСХТ 

	Население
	0,034

	Бюджетные организации
	

	Прочие организации
	


1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения. Фактическая тепловая нагрузка на коллекторах источников теплоснабжения определяется по данным посуточного учета отпускаемой тепловой энергии в сеть.

Необходимые данные учета не предоставлялись, поэтому данный пункт не рассматривался.

1.5.4. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Отопление от индивидуальных источников тепловой энергии более выгоднее, чем отопление от централизованного теплоснабжения. Индивидуальные источники поставляют тепловую энергию без потерь. Так же отсутствует риск поломки тепловых сетей в отопительный период.

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Таблица 13

	Наименование источника теплоснабжения
	Потребление за отопительный период (Гкал)
	Потребление за год

(Гкал)

	Котельная п. Газовиков 
	14214,2
	14214,2

	Котельная ТМА-II
	2727,2
	2727,2

	Котельная ГБПОУ ПСХТ
	53,028
	53,028


1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории Нижегородской области утверждены постановлением Правительством Нижегородской области от 5 июля 2017 года №482 является 0,06754 Гкал/час

Нормативы расхода тепловой энергии на отопление территории Нижегородской области утверждены постановлением Правительства Нижегородской области от 19.12.2014. № 908 является 0,02655 Гкал/час.

1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Таблица 14

	Источник теплоснабжения
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/год
	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/год

	Котельная п. Газовиков 
	14214,2
	-

	Котельная ТМА-II
	2727,2
	-

	Котельная ГБПОУ ПСХТ 
	53,028
	-


Пересмотр договорных нагрузок абонентов и понимание истинных значений в потребности теплового потребления является одной из ключевых возможностей для оптимизации имеющихся и проектируемых производственных мощностей, что в перспективе приведёт к снижению темпов роста тарифов на тепловую энергию для конечного потребителя, снижению размера платы за подключение за счёт переуступки неиспользуемой тепловой нагрузки существующих потребителей.


В качестве механизмов стимулирования абонентов к пересмотру тепловой нагрузки, может быть предложено следующее:

установление двухставочного тарифа (ставки за тепловую энергию и за мощность);

введение механизмов оплаты неиспользуемой мощности (нагрузки) потребителем (расширение перечня потребителей, в отношении которых должен действовать порядок резервирования и(или) изменение самого понятия «резервная тепловая мощность (нагрузка)).

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

1.6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов
Баланс тепловой мощности 

Таблица 15

	Источник теплоснабжения
	Установленная мощность, Гкал/час
	Располагаемая мощность, Гкал/час
	Потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям, Гкал/час
	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/час
	Тепловая нагрузка подключенных потребителей, Гкал/час

	Котельная п. Газовиков 
	19,5
	19,5
	0,1164
	19,453
	7,336

	Котельная ТМА-II
	2,15
	2,15
	0,0308
	2,1456
	1,939

	Котельная ГБПОУ ПСХТ 
	1,68
	100
	1,092
	0,744
	0,034


1.6.2. Резерв и дефицит тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии выводам тепловой мощности от источников 

Таблица16

	Наименование источника теплоснабжения
	Тепловая нагрузка подключенных потребителей, Гкал/час
	Тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	Резерв(+)/

Дефицит(-)

	
	
	установленная
	располагаемая
	нетто
	

	Котельная п. Газовиков 
	7,336
	19,5
	19,5
	19,453
	+12,117

	Котельная ТМА-II
	1,939
	2,15
	2,15
	2,1456
	+0,2066

	Котельная ГБПОУ ПСХТ 
	0,034
	1,68
	1,68
	1,6781
	+1,6441


1.6.3.Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю
При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:

· определение диаметров трубопроводов;

· определение падения давления-напора;

· определение действующих напоров в различных точках сети;

· определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.

При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы, с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок.

При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним определяется напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы.

· Давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах.

· Давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления.

· Давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума не должно быть ниже 0,05-0,1 МПа (5-10 м вод. ст.).

· Давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 МПа (5 м вод. ст.).

· Давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя.

· Располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя.

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю представлены в электронной модели Починковского муниципального округа.

1.6.4.Причина возникновения дефицита тепловой мощности и последствий влияния дефицита на качество теплоснабжения

Расчет дефицита/профицита мощности производился исходя из ситуации, при которой потребители производят выборку заявленной мощности в полном объеме. При этом актуализация тепловых нагрузок производится ежегодно на основании фактически проведенных наладочных мероприятий, показаний узлов учета, а также снижения заявленных величин после введения оплаты за резерв мощности либо двухставочных тарифов.


В соответствии с п. 1.6.2 в котельных наблюдается резерв мощности.

1.6.5. Резерв тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности


В расширении технологических зон нет необходимости, в связи с тем, что на расчетный срок не планируется строительство объектов с централизованным теплоснабжением.

1.7 Балансы теплоносителя

1.7.1 Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть


Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии отсутствуют, в связи с тем, что на расчетный срок строительство новых источников теплоснабжения и присоединение новых абонентов не планируется.


Тепловые сети источников теплоснабжения двухтрубные, закрытые. Утечка сетевой воды в системах теплопотребления, через не плотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры и насосов, компенсируются на котельных подпиточной водой. Для заполнения тепловой сети и подпитки используется вода от централизованного водоснабжения.


Расчетные показатели балансов теплоносителя муниципального образования Починковский муниципальный округ систем теплоснабжения представлены в таблице 17.

Таблица17

	Наименование источника теплоснабжения
	Кол-во воды, необходимого для производства и передачи тепловой энергии котельными, м3 (Vобщ.)
	Объем воды на заполнение системы теплоснабжения,

(Vот.)
	Объем воды на заполнение трубопроводов тепловых сетей, Vт.с
	Объем воды на подпитку системы горячее водоснабжение,

Vподп.
	Объем воды на подпитку системы теплоснабжения,

Vподп.

	Котельная п. Газовиков 
	19889,183
	143,052
	249,065
	10909,704
	8587,362

	Котельная ТМА-II
	587,781
	4,168
	7,508
	320,401
	255,704

	Котельная ГБОПУ ПСХТ 
	1639,755
	32,76
	38,955
	0,0
	1568,04


1.7.2.Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения


Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения отсутствуют.


В соответствии с п. 6.17, СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, расход которой принимается в количестве 2 % от объема воды в трубопроводах тепловых сетей.

Таблица 18

	Наименование источника теплоснабжения
	Производительность ВПУ, т/час
	Существующее максимальное значение подпитки теплосети, т/час
	Перспективное максимальное значение подпитки теплосети, т/час

	Котельная п. Газовиков 
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная ТМА-II
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная ГБПОУ ПСХТ 
	н/д
	н/д
	н/д


1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система 

обеспечения топливом

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии


Основным видом топлива в котельных муниципального образования Починковский муниципальный округ является природный газ. Обеспечение топливом производится надлежащим образом в соответствии с действующими нормативными документами. 

Годовой расход топлива определяется по формуле:

B=(Qвырх103)/ (Qнхβк.а.);

где: Qвыр- годовая выработка тепла;

Qн- теплотворная способность топлива (природный газ – 7900,0 ккал/м3 (0,0079 Гкал/м3);

βк.а- кпд котлоагрегата.

Потребность в условном топливе для выработки теплоты котельной, т у.т., определяется умножением общего количества вырабатываемого теплоты Q выр , определяемого по формуле на удельную норму расхода условного топлива для выработки 1 ГД ж (1 Гкал ) теплоты:

	 
	B = Q выр ·b·10-3,
	


где b - удельный расход условного топлива, (кг у.т./Гкал).


В таблице 19 представлены топливные балансы по котельным муниципального образования Починковский муниципальный округ:

Таблица 19

	Источник теплоснабжения
	Годовая выработка тепла, тыс. Гкал/год
	Удельный расход основного топлива кг.у.т. / Гкал (средневзвешенный)
	Расчетный годовой расход основного топлива, т.у.т. 
	Расчетный годовой расход основного топлива, тыс. м3 природного газа

	Котельная п. Газовиков 
	14214,2
	157,5
	2210,308
	1947,15

	Котельная ТМА-II
	2727,2
	157
	424,079
	373,589

	Котельная ГБПОУ ПСХТ 
	53,028
	155,5
	8,219
	7,264


1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Котельная работает на природном газе. В качестве аварийного топлива предусмотрено дизельное топливо.

1.8.3.Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки


Котельная работает на природном газе.

1.8.4. Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха


Котельная работает на природном газе. В периоды расчетных температур наружного воздуха сбоев в поставке топлива не зафиксировано.

1.9. Надежность теплоснабжения

1.9.1. Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии


Надежность теплоснабжения – способность проектируемых и существующих источников теплоты (котельных), тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения).

Часть № 1.9 «Надежность теплоснабжения» разрабатывается в соответствии с требованиями пункта 33 Требований к схемам теплоснабжения (утв. постановлением Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»).

Основные показатели надежности теплоснабжения определяются Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808), в том числе: 

( интенсивность отказов систем теплоснабжения; 

( относительный аварийный недоотпуск тепла; 

( надежность электроснабжения источников тепловой энергии; 

( надежность водоснабжения источников тепловой энергии; 

( надежность топливоснабжения источников тепловой энергии; 

( соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей; 

( уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек; 

( техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов; 

( готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Дополнительно, пункт 6.25 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» определяет требования к способности действующей системы теплоснабжения в целом обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество работы. Эта способность характеризуется следующими тремя показателями: 

( вероятность безотказной работы; 

( коэффициент готовности; 

( живучесть. 

Показатели надежности теплоснабжения определяются в соответствии с требованиями: 

( пунктов 30-47 раздела «Повышение надежности систем коммунального теплоснабжения» МДС 41-6.2000 «Организационно-методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» (утв. Госстрой России, приказ от 06.09.2000 № 203); 

( приложения № 9 «Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых и/или резервируемых участков тепловой сети» Методических рекомендаций по разработке схемы теплоснабжения (утв. приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29 декабря 2012 г. № 565/667); 

( пункты 6.27, 6.28-6.30, 6.31, 6.35-6.36 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». 

В соответствии с требованиями пункта 124 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, по итогам анализа и оценки систем теплоснабжения поселений, городских округов органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны разделить системы теплоснабжения на высоконадежные, надежные, малонадежные и ненадежные и определить систему мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения с включением необходимых средств в инвестиционные программы и тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций или с выделением средств из бюджетов субъектов Российской Федерации. Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения поселений, городских округов направляются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в органы государственного энергетического надзора.

1.9.2.Анализ аварийных отключений потребителей

Статистика аварийных отключений потребителей за 2021- 2023 г. отсутствуют.

В связи с тем, что сети теплоснабжения Починковского муниципального округа тупиковые, то при аварийном отключении, последующие абоненты останутся без потребления тепла.

[image: image39.jpg]



Рис.15. Аварийное отключение Котельной п. Газовиков (от ТК-3 до ТК-3-1) 
[image: image40.jpg]



Рис.16. Аварийное отключение Котельной п. Газовиков (от ТК-7 до ТК-8) 
[image: image41.jpg]


 
Рис.17. Аварийное отключение Котельной п. Газовиков ГВС (от УТ-17 до УТ-18)
[image: image42.jpg]~———— aBapuitHasi ceTb



 
Рис.18. Аварийное отключение Котельной п. Газовиков ГВС (от ТК-7 до ТК-8)
[image: image43.jpg]



Рис.19. Аварийное отключение Котельной п. Газовиков ГВС (от ТК-1 до УТ-22)
1.9.3.Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Среднее время восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений отсутствует.

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

[image: image44.jpg]



Рис.20. Сети ненормативной надежности котельной п. Газовиков.
[image: image45.jpg]M 4
f | B el
‘ B
L‘ ' brnastd
. B
! | i i
el - o =
1 1
s 1 Bl
= o Fomeil]

i -+ CeTN HEHOPMATUBHOI HaJEXHOCTH




Рис.21. Сети ненормативной надежности котельной п. Газовиков ГВС.

[image: image46.jpg]- CeT! HeHOPMATVBHO! HAZeXHOCTI

i

TyHasapckoro, 45
TaBHbi KOpNYC

TLODHA
G ‘olonadenenAls





Рис.22. Сети ненормативной надежности котельной ул. Луначарского, 47.

[image: image47.jpg]- CeT! HeHOPMATVBHO! HAZeXHOCTI

i

TyHasapckoro, 45
TaBHbi KOpNYC

TLODHA
G ‘olonadenenAls





Рис.23. Сети ненормативной надежности котельной ул. Луначарского, 47 ГВС.

[image: image48.jpg]- ceTn HeHOpMaTVIBHOIZ HaeXHOCTU

N R
4 P =
© ° = obwexutne
Aom Ne20 |
E
u ) naBHbiit kopnyc
. w S |
[10M Ne17 “
[ #
§
e
4 S N
W
Mam“‘ o @~ R
¥
!
&
&
« °
\ ¢ é},‘a
“ 5
]
~d G .) AN
%, ¥
2%




Рис.24. Сети ненормативной надежности котельной ГБПОУ ПСХТ.

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций


Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций определены в соответствии с требованиями, установленными Правительством РФ в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями. В настоящее время, бюджетные организации, на учете которых числится оборудование, является теплоснабжающей организацией, обеспечивающей потребности в теплоснабжении муниципального образования Починковский муниципальный округ.

Таблица 20

	№ п/п
	Наименование показателя
	Показатель теплоснабжающей организации

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/час
	23,33

	2
	Количество котельных
	единицы
	3

	3
	Протяженность тепловых сетей (в однотрубном исполнении)
	м
	21179

	4
	Протяженность сетей ГВС
	м
	

	4
	Расчетная нагрузка
	Гкал/час
	9,309

	5
	Технологические потери
	Гкал/час
	0,489


1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности с учетом последних 3 лет

Цены на тарифы рассчитываются эксплуатирующими организациями и утверждаются Региональной службой по тарифам Нижегородской области.

Данные о тарифах отсутствуют.

Тарифы на тепловую энергию неуклонно растут. Основной причиной увеличения тарифов на тепловую энергию, производимую теплоснабжающей организацией, является постоянное повышение цены на энергоносители, необходимые для производства тепловой энергии. В последнее время рост тарифов на тепловую энергию ограничен и не может превышать 15 % в год, в результате чего для теплогенерирующих и теплосетевых организаций на территории Российской Федерации намечается тенденция к становлению убыточными организациями. Политика сдерживания роста тарифов на коммунальные услуги населению приводит к ограничению ежегодного роста тарифов на тепловую энергию. Ограничение ежегодного роста тарифов на тепловую энергию в свою очередь приводит к снижению затрат на ремонты и фонд оплаты труда основного производственного персонала, включаемых в тарифы на тепловую энергию, в результате чего энергоснабжающие компании и теплосетевые организации не имеют возможности обновлять свое оборудование. Увеличиваются удельные расходы топлива при производстве тепловой энергии, потери в тепловых сетях при ее транспортировке.
1.11.2. Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Таблица 21

	Показатель
	Ед. изм.
	2022

	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования
	
	0,04

	Индекс эффективности оперативных расходов
	%
	1,0

	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/час
	23,33

	Коэффициент эластичности затрат по росту активов
	
	0,75

	I. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
	
	

	Расход на приобретение сырья и материалов
	Тыс. руб.
	н/д

	Расходы на ремонт основных средств
	Тыс. руб.
	н/д

	Расходы на оплату труда
	Тыс. руб.
	н/д

	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями
	Тыс. руб.
	н/д

	Расходы на служебные командировки 
	Тыс. руб.
	0,0

	Расходы на обучение персонала
	Тыс. руб.
	0,0

	Лизинговый платеж
	Тыс. руб.
	0,0

	Арендная плата (непроизводственные объекты)
	Тыс. руб.
	0,0

	Другие расходы
	Тыс. руб.
	0,0

	Итого операционных расходов
	Тыс. руб.
	-

	II. НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
	
	

	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	Тыс. руб.
	0,0

	Концессионная плата
	Тыс. руб.
	0,0

	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей всего в том числе:
	Тыс. руб.
	0,0

	-плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	Тыс. руб.
	0,0

	- расходы на обязательное страхование
	Тыс. руб.
	0,0

	- иные расходы, в т.ч.:
	Тыс. руб.
	н/д

	- налог на имущество
	Тыс. руб.
	н/д

	-транспортный налог
	Тыс. руб.
	н/д

	-налог на землю
	Тыс. руб.
	0,0

	-услуги банка
	Тыс. руб.
	0,0

	-прочие
	Тыс. руб.
	0,0

	Отчисления на социальные нужды, в том числе:
	Тыс. руб.
	0,0

	-отчисления на социальные нужды ОПП
	Тыс. руб.
	0,0

	- отчисления на социальные нужды ремонтного персонала
	Тыс. руб.
	0,0

	- отчисления на социальные нужды общепроизводственного персонала
	Тыс. руб.
	н/д

	- отчисления на социальные нужды АУП
	Тыс. руб.
	0,0

	Расходы по сомнительным долгам
	Тыс. руб.
	0,0

	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	Тыс. руб.
	0,0

	Расходы по выплатам на договора займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	Тыс. руб.
	0,0

	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концидента
	Тыс. руб.
	0,0

	Неучтенные экономически обоснованные расходы
	Тыс. руб.
	0,0

	ИТОГО:
	
	0,0

	Налог на прибыль
	Тыс. руб.
	0,0

	ИТОГО неподконтрольных расходов:
	Тыс. руб.
	0,0

	III ПРИБЫЛЬ
	
	-

	Нормативный срок прибыли
	%
	

	Нормативная прибыль всего, в т.ч.
	Тыс. руб.
	

	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)
	Тыс. руб.
	0,5

	- расходы на погашение и обслуживание заемных средств в рамках инвестпрограммы
	Тыс. руб.
	0,0

	-расходы на выплаты, предусмотренные коллективным договором, не учитывается при определении налоговой базы налога на прибыль в соответствии с налоговым кодексом
	Тыс. руб.
	0,0

	Предпринимательская прибыль
	Тыс. руб.
	0,0

	Выпадающие доходы
	Тыс. руб.
	0,0

	Итого:
	Тыс. руб.
	0,0

	IV РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ХОЛОДНОЙ ВОДЫ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
	
	

	Расходы на электроэнергию
	Тыс. руб.
	2,915

	тариф 
	Руб./кВт*ч
	3,98

	объем 
	Тыс. кВт*ч
	732,661

	Расходы на холодную воду
	Тыс. руб.
	421,102

	цена
	Руб/м3
	19,04

	объем
	Тыс. м3
	22116,719

	Расходы на топливо
	Тыс. руб.
	14200,47

	цена
	Руб/тыс. м3
	7128,75

	объем
	Тыс. м3
	1,992

	Расходы по созданию запасов топлива
	Тыс. руб.
	0,0

	Итого расходов на приобретение ЭР
	Тыс. руб.
	14624,487

	ИТОГО НВВ:
	Тыс. руб.
	-

	V Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	Тыс. руб.
	0,0

	VI Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (по результатам i-2-го года)
	Тыс. руб
	0,0

	VII Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг) , подлежащая учету в НВВ
	Тыс. руб
	0,0

	VIII Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы
	Тыс. руб.
	0,0

	IX Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы
	
	0,0

	Всего НВВ:
	Тыс. руб.
	-

	Производственная тепловая энергия
	Гкал
	16941,4

	Энергии всего:
	Гкал
	

	В т.ч. работающих на:
	Гкал
	

	Газовом топливе
	Гкал
	16941,4

	мазуте
	Гкал
	

	дизельном топливе
	Гкал
	

	твердом топливе
	Гкал
	

	Собственные нужды котельной
	Гкал
	

	Получено со стороны
	Гкал
	0,0

	Отпуск в сеть
	Гкал
	14743,7

	Потери тепловой энергии
	Гкал
	2172,9

	% потерь к отпуску в сеть
	%
	11,24

	Удельный расход условного топлива на производственную тепловую энергию
	Кг.у.т./Гкал
	156,66

	Протяженность тепловых сетей в однотрубном исполнении
	м
	21179

	 Полезный отпуск
	Гкал
	14743,7

	Среднегодовой тариф 
	руб./Гкал
	-


1.11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступление денежных средств от осуществления указанной деятельности


Плата за подключение к системе теплоснабжения не утверждена. Расчет ведется индивидуально, согласно калькуляции, на основании заявления.

1.11.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в т.ч. для социально значимых категорий потребления


Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не установлена. 

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования Починковский муниципальный округ

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводивших к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)


Основные проблемы организации качественного теплоснабжения сводятся к перечню финансовых и технических причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения:
1. Крайне высокий износ тепловой сети;

2. Недостаточный для реновации эксплуатируемых активов, объем реконструкции и капитальных ремонтов, производимых на тепловой сети и передаточных устройствах, определенный наличием следующих факторов:

снижение доступного лимита оборотных средств по причине неплатежей со стороны абонентами.

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения округа (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

К основным проблемам организации качественного теплоснабжения следует отнести:

- высокий процент износа тепловых сетей, в том числе изоляционных материалов, что одновременно с понижением качества теплоснабжения приводит к завышенным потерям тепловой энергии при передаче теплоносителя; 

- высокий процент износа основного теплогенерирующего оборудования, что приводит к повышению затрат на содержание этого оборудования в работоспособном состоянии.

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основным препятствием к развитию систем теплоснабжения в зонах действия источников является высокая степень изношенности тепловых сетей.

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы для надежного и эффективного снабжения топливом отсутствуют. 

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения


Предписания надзорных органов не выдавались.

ГЛАВА 2.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

 Таблица 22

	Наименование
	Фактическая

мощность котельной
	Мощность тепловой энергии (нетто) существующая
	Мощность тепловой энергии (нетто) перспективные

	Котельная п. Газовиков 
	19,5
	19,453
	19,453

	Котельная ТМА-II
	2,15
	2,1456
	2,1456

	Котельная ГБПОУ ПСХТ 
	1,68
	1,6781
	1,6781


2.2. Прогнозы приростов строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий,

 на каждом этапе

На расчетный срок присоединение новых абонентов к системе теплоснабжения не планируется. Теплоснабжение новых объектов строительства планируется от индивидуальных источников.

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

На расчетный срок для обеспечения технологических процессов удельный расход тепловой энергии на отопление будет составлять 9,275 Гкал/час.

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии

На расчетный срок объемы потребления тепловой энергии останутся на прежнем уровне. Строительство новых источников тепловой энергии не планируется.

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Приросты объемов тепловой энергии не планируются.

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.
Источники тепловой энергии в производственных зонах отсутствуют. Приросты объемов потребления тепловой энергией не планируются.

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОКРУГА


ZuluGis 2021 позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, а также выполнять теплогидравлические расчеты.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети. 

3.1. Паспортизация объектов системы теплоснабжения

В программном комплексе к объектам системы теплоснабжения относятся элементы: источник, участок тепловой сети, узел, потребитель. Информация по вышеперечисленным объектам системы теплоснабжения представлена в Главе 1. Каждый элемент имеет паспорт объекта, состоящий из описательных характеристик. Среди этих характеристик имеются необходимые для проведения гидравлического расчета и решения иных расчетно-аналитических задач, также и справочные характеристики. Процедуры технологического ввода позволяют корректно заполнить базу данных характеристик потребителей, узлов и участков тепловой сети.

3.2. Паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное
В паспортизацию объектов тепловой сети так же включена привязка к административным районам муниципального образования, что позволяет получать справочную информацию по объектам базы данных в разрезе территориального деления расчетных единиц.

3.3. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Модель тепловых сетей в своем расчете имитирует фактический гидравлический режим тепловых сетей с учетом имеющихся закольцовок. Гидравлический расчет тепловых сетей от котельных произведен в электронной модели городского поселения.

3.4. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Моделирование переключений позволяет отслеживать программой состояние запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.

3.5. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Расчет балансов тепловой энергии по источникам в модели тепловых сетей организован по принципу привязки источника теплоснабжения к конкретному населенному пункту. В результате получается расчет балансов тепловой энергии по источникам тепла и по территориальному признаку. Балансы тепловой энергии по источникам и по территориальному признаку приведены в Главе 4.

3.6. Расчет показателей надежности теплоснабжения

Результаты расчета показателей надежности представлены в Главе 11. 

3.7. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Групповые изменения характеристик объектов применяются для различных целей и задач гидравлического моделирования, но их основное предназначение - калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов. Измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов. Соответственно групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) позволяют разработать приближенную к реальности модель схемы теплоснабжения муниципального образования.

3.8. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Сравнительные пьезометрические графики отображают графики давлений в тепловой сети, рассчитанные в двух ситуациях:

· существующий гидравлический режим; 

· перспективный гидравлический режим.

Данный инструментарий реализован в модели тепловых сетей городского поселения и является удобным средством анализа.

3.10. Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке систем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений гидравлических режимов работы тепловых сетей не зафиксировано.

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

4.1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

Таблица23

	Наименование источника теплоснабжения
	Существующее
	Перспективное

	
	Располагаемая мощность, Гкал/час
	Подключенная нагрузка, Гкал/час
	Резерв

/Дефицит
	Располагаемая мощность, Гкал/час
	Подключенная нагрузка, Гкал/час
	Резерв

/Дефицит

	Котельная п. Газовиков 
	19,5
	7,336
	+12,164
	19,5
	7,336
	+12,164

	Котельная ТМА-II
	2,15
	1,939
	+0,211
	2,15
	1,939
	+0,211

	Котельная ГБПОУ ПСХТ
	1,68
	0,034
	+1,646
	1,68
	0,034
	1,646


4.2. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии

Таблица 24

	Наименование источника теплоснабжения
	Присоединенная нагрузка
	Мощность источника тепловой энергии, Гкал/час

	
	ВСЕГО:
	Жилой фонд Гкал/час
	Бюджетные организации Гкал/час
	Прочие организации Гкал/час
	

	Котельная п. Газовиков 
	7,336
	6,053
	0,682
	0,601
	19,453

	Котельная ТМА-II
	1,939
	0,0
	1,939
	0,0
	2,1456

	Котельная ГБПОУ ПСХТ 
	0,034
	0,034
	н/д
	н/д
	1,6781


4.3. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода входит в состав электронной модели схемы теплоснабжения.

4.4. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

На расчетный срок присоединение новых абонентов к источникам теплоснабжения не планируется. 

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОЧИНКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ


Содержание, формат, объем мастер-плана в значительной степени варьируются в разных населенных пунктах и существенным образом зависят от тех целей и задач, которые стоят перед его разработчиками. В крупных городах администрации могут создавать целые департаменты, ответственные за разработку мастер-плана, а небольшие округи вполне могут доверить эту работу специализированным консультантам.


Универсальность мастер-плана позволяет использовать его для решения широкого спектра задач. Основной акцент делается на актуализации существующих объектов и развитии новых объектов. 

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования Починковский муниципальный округ (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения

В соответствии с генеральным планом, теплоснабжение жилого фонда муниципального образования Починковский муниципальный округ предусматривается от автономных источников питания систем поквартирного теплоснабжения – от автоматических газовых отопительных котлов.

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развитие систем теплоснабжения муниципального образования Починковский муниципальный округ


Сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения не представляется возможным, в связи с тем, что в Починковском муниципальном округе планируется 1 вариант развития системы теплоснабжения – присоединение новых абонентов к индивидуальным источникам тепловой энергии.

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования Починковский муниципальный округ на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения муниципального образования Починковский муниципальный округ


Строительство новых источников тепловой энергии не требуется.

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

6.1. Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетная величина плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии


Порядок определения нормативов технологических потерь припередачи тепловой энергии, теплоносителя утверждѐн приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» с изменениями в соответствии с приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 года № 377.


К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:
затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском;

после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

Расчѐтные годовые потери сетевой воды с утечкой определяются по формуле:

[image: image49.wmf]100

*

год

ср

Н

УТ

n

aV

G

=


а – расчѐтное удельное значение ПСВ с утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления, м³/ч, принимается в размере 0,25% от среднегодового объема ТС;

V ср. г – среднегодовой объем сетевой воды в ТС, м³;

nгод – число часов работы системы теплоснабжения в течение года, ч.


Расчетные годовые затраты воды на пусковое заполнение тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей и систем теплопотребления после монтажа принимаются равными 1,5-кратному объему ТС по формуле:


[image: image50.wmf]этс

р

пп

V

G

*

5

,

1

=


Vэтс – объем трубопроводов тепловой сети.

Расчетные годовые ПСВ на регламентные испытания определятся по формуле:


[image: image51.wmf]этс

р

и

п

V

G

*

2

.

.

=



Суммарные расчѐтные годовые затраты воды для системы теплоснабжения в целом определяются по формуле:


[image: image52.wmf]Р

ут

Р

пи

Р

па

Р

пп

р

псв

G

G

G

G

G

+

+

+

=


G p п.п – расчетные годовые ПСВ на пусковое заполнение тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей и систем после монтажа, м³;

G pп.и – расчетные годовые ПСВ при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях, м3 ;
G pп.а – расчетные годовые ПСВ со сливами из средств автоматического регулирования и защиты, установленных на тепловых сетях, м3 ;

G pут – расчетные годовые ПСВ с утечкой из тепловой сети, м³.


Таким образом, потери сетевой воды прогнозировались на основе данных по существующему и перспективному объему сетевой воды в тепловых сетях (ѐмкостям тепловых сетей) в системах теплоснабжения.

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
В Починковском муниципальном округе объекты централизованного горячего водоснабжения подключены по открытой схеме.

Среднечасовой расход теплоносителя на ГВС 1,461 м3/час.

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов


В системе теплоснабжения муниципального образования Починковский муниципальный округ баки - аккумуляторы присутствуют.

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Таблица 25
	Наименование источника теплоснабжения
	Нормативный часовой расход подпиточной воды, т/час
	Фактический часовой расход подпиточной воды, т/час

	Котельная п. Газовиков 
	1,245
	1,245

	Котельная ТМА-II
	0,036
	0,036

	Котельная ГБПОУ ПСХТ
	0,0
	0,0


6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Таблица 26
	Наименование источника теплоснабжения
	Производительность ВПУ, т/час
	Перспективное максимальное значение подпитки теплосети, т/час

	Котельная п. Газовиков 
	н/д
	н/д

	Котельная ТМА-II
	н/д
	н/д

	Котельная ГБПОУ ПСХТ
	н/д
	н/д


На территории муниципального образования Починковский муниципальный округ присоединение новых потребителей к централизованному теплоснабжению не планируется. Баланс производительности водоподготовительной установки останется неизменным. 

ГЛАВА 7.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения


Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления производится в соответствии с п п.108-110 раздела VI «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения». Предложения по реконструкции существующих котельных осуществляются с использованием расчетов радиуса эффективного теплоснабжения:

на первом этапе рассчитывается перспективный (с учетом приростов тепловой нагрузки) радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия, образованных на базе существующих источников тепловой энергии (котельных);

если рассчитанный радиус эффективного теплоснабжения больше существующей зоны действия котельной, то возможно увеличение тепловой мощности котельной и расширение зоны ее действия с выводом из эксплуатации котельной, расположенной в радиусе эффективного теплоснабжения;

если рассчитанный перспективный радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия существующей котельной меньше, чем существующий радиус теплоснабжения, то расширение зоны действия котельной не целесообразно;

в первом случае осуществляется реконструкция котельной с увеличением ее мощности;

во втором случае осуществляется реконструкция котельной без увеличения (возможно со снижением, в зависимости от перспективных балансов установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки) тепловой мощности.


Прирост тепловой нагрузки на котельные в Починковском муниципальном округе не ожидается. 

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей


На территории муниципального образования Починковский муниципальный округ действующие ТЭЦ отсутствуют. 

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В Починковском муниципальном округе в рассматриваемом периоде отсутствуют генерирующие объекты, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей).

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В Починковском муниципальном округе не планируется строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения


В Починковском муниципальном округе не планируется строительство ТЭЦ.

7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

В Починковском муниципальном округе источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

В увеличение зоны действия котельной нет необходимости, в связи с тем, что на расчетный срок не планируется присоединение новых абонентов. 

7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии


Не планируется перевод в пиковый режим работы котельной.

7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии


Комбинированные источники выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.

7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод в резерв и вывод из эксплуатации котельных не планируется.

7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки округа малоэтажными жилыми зданиями

Генеральным планом муниципального образования Починковский муниципальный округ предусмотрена застройка малоэтажными и индивидуальными жилыми домами. Для данного типа застройки рекомендуется предусматривать индивидуальные теплогенераторы по следующим причинам:

-единичная нагрузка таких потребителей не превышает 0,02 Гкал/ч, а следовательно установка приборов учета тепловой энергии для таких потребителей не является обязательной в соответствии с ФЗ от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

-низкая плотность нагрузок в зонах смешанного теплоснабжения индивидуальных домов приводит к необходимости прокладки трубопроводов тепловых сетей большой протяженности, но малых диаметров, что затрудняет наладку таких ответвлений и увеличивает удельные тепловые потери.

Сочетание малой договорной нагрузки в совокупности с отсутствием приборов учета и малой плотностью нагрузок, создает определенные трудности в теплоснабжении данной категории потребителей.

7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения округа


На расчетный срок не планируется присоединение новых потребителей к системе теплоснабжения.

7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива


Действующие источники тепловой энергии, использующие возобновляемые энергетические ресурсы, отсутствуют, в связи, с чем не предусмотрена их реконструкция. Проведенный анализ показал, что ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии нецелесообразен.

7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории округа


Источники теплоснабжения в производственных зонах отсутствуют. Промышленно-коммунальная зона подключена к индивидуальному теплоснабжению. Изменение схемы не планируется.

7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения


Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Оптимальный радиус теплоснабжения предлагается определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»: 

S=A+Z→min (руб./Гкал/ч),
где A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч; 

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч. 

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения предложено в следующем виде, км: 

Rопт = (140/s0,4)·ϕ0,4·(1/B0,1)(Δτ/П)0,15
где B – среднее число абонентов на 1 км; 

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; 

П– теплоплотность района, Гкал/ч·км2; 

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оC; 

ϕ– поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной. 

При этом предложено некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей, которое определяется из соотношения, км: 

Rпред=[(p–C)/1,2K]2,5
где Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости тепла, выработанного в котельной и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал; 

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал; 

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал·км. 

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения каждой системы теплоснабжения муниципального образования Починковский муниципальный округ приведены в таблице 27.

Таблица27

	Название элемента территориального деления, адрес планируемой новой застройки
	Установленная мощность, Гкал/час
	Средний диаметр трубопровода, мм
	Протяжённость тепловых сетей в однотрубном исполнении, м
	Тепловая плотность района Гкал/ч/км²
	Радиус эффективного теплоснабжения, км

	Котельная п. Газовиков 
	19,5
	100
	19101
	0,310
	4,175

	Котельная ТМА-II
	2,15
	100
	838
	37,653
	0,135

	Котельная ГБПОУ ПСХТ 
	1,68
	100
	1240
	1,092
	0,744


ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

8.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности (использование существующих резервов)


На территории муниципального образования Починковский муниципальный округ расположено два источника теплоснабжения, на которых наблюдается резерв мощности.

8.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах округа

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов не планируется.

8.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения


Данные мероприятия не рациональны.

8.4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Перевод котельной в пиковый режим работы или ее ликвидация на расчетный срок не планируется.

8.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения


Мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения условно можно разделить на две группы:

 - мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров; 

- мероприятия по реконструкции ветхих тепловых сетей. 


Затраты на реализацию данных мероприятий учтены по соответствующим группам проектов. 

	Реконструкция системы теплоснабжения со строительством блочно-модульной котельной и реконструкцией сетей в с.Починки, ул.Луначарского, д.47
	Проектные, изыскательские и строительные работы
	2023-2025
	90 621 682,63


8.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

На расчетный срок перспективная нагрузка останется неизменной.

8.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

На момент разработки схемы теплоснабжения, более 30% тепловых сетей исчерпали эксплуатационный ресурс. 

8.8. Строительство и реконструкция насосных станций

Данные мероприятия на территории муниципального образования Починковский муниципальный округ не запланированы.

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


На территории муниципального образования Починковский муниципальный округ система централизованного горячего водоснабжения подключена по закрытой схеме.

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории округа

В составе Схемы теплоснабжения проведены расчеты по источникам тепловой энергии, расположенных в Починковском муниципальном округе, необходимых для обеспечения нормального функционирования источника тепловой энергии.

Годовой расход топлива определяется по формуле:

B=(Qвырх103)/ (Qнхβк.а.);

где: Qвыр- годовая выработка тепла;

Qн- теплотворная способность топлива (природный газ – 7900,0 ккал/м3);

βк.а- кпд котлоагрегата.

Таблица 28

	Наименование источника теплоснабжения
	КПД основного оборудования сущ. / персп.
	Годовая выработка тепла, Гкал/год

сущ. /персп.
	Существующее
	Перспективное

	
	
	
	Расход природного газа, тыс.м3
	Расход природного газа, тыс.м3

	Котельная п. Газовиков 
	92
	14214,2/14214,2
	1947,15
	1947,15

	Котельная ТМА-II
	92
	2727,2/2727,2
	373,589
	373,589

	Котельная ГПБОУ ПСХТ
	92
	53,028/53,028
	7,264
	7,264


10.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива

Аварийный вид топлива в котельной не предусмотрен.
ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Методика расчета показателей надежности приведена в Главе 1 Часть 9, результаты расчета представлены в таблице 41.

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

- высоконадежные - более 0,9;

- надежные - 0,75 - 0,89;

- малонадежные- 0,5 - 0,74;

- ненадежные- менее 0,5.

Согласно представленным данным в таблице 41 после реализации мероприятий систему теплоснабжения можно отнести к надежной.

Таблица 41 – Критерии оценки надежности и коэффициент надежности теплоснабжения Починковского муниципального округа. 

	№ п/п
	Наименование котельной
	Наименование показателя

	
	
	полезный отпуск за год, Гкал/год
	количество часов отопительного периода, ч
	средние фактические тепловые нагрузки
	Наличие резервного электроснабжения
	Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ)
	Наличие резервного водоснабжения
	Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв)
	Наличие резервного топливоснабжения
	Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт)
	Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб)
	количество отказов тепловой сети за 2022 год
	протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении), км
	протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, км
	Интенсивности отказов тепловых сетей , 1/(км*год)
	Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)
	Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс)
	Интенсивности отказов теплового источника
	Показатель интенсивности отказов теплового источника (Котк ит)

	1
	Котельная п. Газовиков
	12096,4
	8760
	7,336
	Да
	1
	Нет
	0,6
	Нет
	0,5
	1
	0
	9,5505
	0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,7
	0,6

	2
	Котельная ул. Луначарского, 47
	2672,1
	8760
	1,939
	Да
	1
	Нет
	0,6
	Нет
	0,5
	1
	0
	0,419
	0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,7
	0,6

	3
	Котельная ГБПОУ ПСХТ
	28,228
	8760
	0,034
	Да
	1
	Нет
	0,6
	Нет
	0,5
	1
	0
	1,240
	0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,7
	0,6


Таблица 42.1. – Надежность системы теплоснабжения участков тепловой сети котельной п. Газовиков. 
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Период эксплуатации, лет
	Время восстановления, ч
	Интенсивность восстановления, 1/ч
	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Относительное кол. отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	Котельная п. Газовиков
	ТК-1
	17,00
	0,273
	0,273
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-1
	ТК-2
	67,00
	0,273
	0,273
	подземная
	34
	14,36
	0,07
	0,03
	0,00
	0
	0,02

	ТК-2
	ул. Коммунистическая, 22а
	15,00
	0,57
	0,57
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-2
	ТК-3
	64,00
	0,273
	0,273
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-3
	ТК-4
	22,00
	0,273
	0,273
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-4
	ул. Коммунистическая, 42
	23,00
	0,029
	0,029
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-4
	ул. Коммунистическая, 43а
	28,00
	0,108
	0,108
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-4
	ТК-5
	90
	0,273
	0,273
	подземная
	34
	14,22
	0,07
	0,02
	0,00
	0
	0,02

	ТК-5
	ул. Коммунистическая, 32
	20,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-5
	ул. Коммунистическая, 31
	10,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-5
	ТК-6
	52,00
	0,273
	0,273
	подземная
	34
	14,22
	0,07
	0,04
	0,00
	0
	0,02

	ТК-6
	УТ-17
	28,00
	0,159
	0,159
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-17
	ул. Коммунистическая, 32а
	5,0
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-6
	ТК-7
	31,00
	0,219
	0,219
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-7
	ул. Коммунистическая, 33
	16,00
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-7
	ТК-18
	82,00
	0,219
	0,219
	подземная
	34
	11,31
	0,09
	0,02
	0,00
	0
	0,01

	ТК-18
	ул. Коммунистическая, 34
	14,00
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-18
	ул. Коммунистическая, 30
	25,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-18
	ТК-9
	80,00
	0,219
	0,219
	подземная
	34
	11,31
	0,09
	0,03
	0,00
	0
	0,01

	ТК-9
	ул. Коммунистическая, 35
	8,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-9
	ТК-9-1
	57,00
	0,159
	0,159
	подземная
	34
	9,09
	0,11
	0,03
	0,00
	0
	0,01

	ТК-9-1
	ул. Коммунистическая, 37
	17,00
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-9-1
	ТК-9-2
	57,00
	0,108
	0,108
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-9-2
	МБОУ
	60,00
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-9-2
	ул. Коммунистическая, 36
	50,00
	0,089
	0,089
	подземная
	34
	6,71
	0,15
	0,04
	0,00
	0
	0,01

	УТ-17
	УТ-18
	132,00
	0,159
	0,159
	надземная
	34
	9,08
	0,11
	0,02
	0,00
	0
	0,01

	УТ-18
	УТ-19
	3,00
	0,108
	0,108
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-19
	УТ-19-1
	18,00
	0,089
	0,089
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-19-1
	ул. Советкая, 12
	2,00
	0,057
	0,057
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-19-1
	УТ-19-2
	62,00
	0,089
	0,089
	надземная
	34
	5,81
	0,17
	0,03
	0,00
	0
	0,01

	УТ-19-2
	ул. Советская, 7
	2,00
	0,057
	0,057
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-19-2
	УТ-19-3
	67,00
	0,089
	0,089
	надземная
	34
	5,81
	0,17
	0,03
	0,00
	0
	0,01

	УТ-19-3
	ТК-19-3а
	2,00
	0,108
	0,108
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-19-3а
	Спорткомплекс
	35,00
	0,108
	0,108
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-19-3
	УТ-19-4
	60,00
	0,076
	0,076
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-19-4
	ул. Советская, 21
	7,00
	0,057
	0,057
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-19-4
	УТ-19-5
	30,00
	0,076
	0,076
	надземная
	34
	5,40
	0,19
	0,06
	0,00
	0
	0,01

	УТ-19-5
	Спорткомплекс
	9,00
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-19-5
	ул. Советская, 19
	56,00
	0,057
	0,057
	надземная
	34
	4,57
	0,22
	0,03
	0,00
	0
	0,01

	УТ-19
	УТ-20
	206,00
	0,108
	0,108
	надземная
	34
	6,66
	0,15
	0,01
	0,00
	0
	0,01

	УТ-20
	ул. Советская, 16
	8,00
	0,076
	0,076
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-20
	УТ-21
	65,00
	0,108
	0,108
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-21
	ул. Советская, 9
	41,00
	0,076
	0,076
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-21
	ул. Советская, 10
	72,00
	0,076
	0,076
	надземная
	34
	5,39
	0,19
	0,03
	0,00
	0
	0,01

	УТ-18
	УТ-18-1
	91,00
	0,108
	0,108
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-1
	МБДОУ д/с №8
	24,00
	0,057
	0,057
	надземная/подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-1
	УТ-18-1а
	35,00
	0,108
	0,108
	надземная
	34
	6,63
	0,15
	0,01
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-1а
	УТ-18-2
	51,00
	0,108
	0,108
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-2
	ул. Советская, 6
	5,00
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-2
	УТ-18-3
	55,00
	0,108
	0,108
	надземная
	34
	6,63
	0,15
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-3
	ул. Советская, 5
	5,00
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-3
	УТ-18-4
	38,00
	0,108
	0,108
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-4
	ул. Советская, 4
	5,00
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-4
	УТ-18-5
	37,00
	0,108
	0,108
	надземная
	34
	6,63
	0,15
	0,01
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-5
	ул. Советская, 3
	5,00
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-5
	УТ-18-6
	41,00
	0,108
	0,108
	надземная
	34
	6,63
	0,15
	0,01
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-6
	ул. Советская, 2
	5,00
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-6
	ул. Советская, 1
	35
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	3,64
	0,27
	0,06
	0,00
	0
	0,00

	ТК-3
	ТК-3-1
	24,00
	0,159
	0,159
	надземная
	34
	9,00
	0,11
	0,08
	0,00
	0
	0,01

	ТК-3-1
	ул. Коммунистическая, 43
	30,00
	0,029
	0,029
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-3-1
	ТК-3-2
	30,00
	0,159
	0,159
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-3-2
	ул. Коммунистическая, 43
	30,00
	0,029
	0,029
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-3-2
	ТК-3-3
	30,00
	0,159
	0,159
	подземная
	34
	9,00
	0,11
	0,19
	0,00
	0
	0,01

	ТК-3-3
	ул. Коммунистическая, 22
	29,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-3-3
	ТК-3-4
	137,00
	0,159
	0,159
	подземная
	34
	9,00
	0,11
	0,01
	0,00
	0
	0,01

	ТК-3-4
	ул. Коммунистическая, 26
	38,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-3-4
	ул. Коммунистическая, 21
	12,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-3-4
	ТК-3-5
	38,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	6,72
	0,15
	0,05
	0,00
	0
	0,01

	ТК-3-5
	ул. Коммунистическая, 25
	38,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-3-5
	ТК-3-6
	18,00
	0,108
	0,108
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-3-6
	ул. Коммунистическая, 20
	10,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-3-6
	ТК-3-7
	28,00
	0,108
	0,108
	подземная
	34
	6,72
	0,15
	0,07
	0,00
	0
	0,01

	ТК-3-7
	ул. Коммунистическая, 24
	5,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-3-7
	ул. Коммунистическая, 14
	65,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	5,61
	0,18
	0,03
	0,00
	0
	0,01

	ТК-9
	ТК-10
	55,00
	0,219
	0,219
	подземная
	34
	11,31
	0,09
	0,03
	0,00
	0
	0,01

	ТК-10
	ул. Коммунистическая, 29
	46,00
	0,059
	0,059
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-10
	ТК-11
	45,00
	0,219
	0,219
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-11
	ул. Коммунистическая, 38
	77,00
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	6,72
	0,15
	0,03
	0,00
	0
	0,01

	ТК-11
	ТК-12
	25,00
	0,219
	0,219
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-12
	ул. Коммунистическая, 28
	20,00
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-12
	ТК-13
	18,00
	0,219
	0,219
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-13
	ТК-13-1
	49,00
	0,108
	0,108
	надземная
	34
	9,13
	0,11
	0,04
	0,00
	0
	0,01

	ТК-13-1
	ул. Коммунистическая, 39
	1,00
	0,057
	0,057
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-13-1
	ул. Коммунистическая, 40
	60,00
	0,057
	0,057
	надземная
	34
	6,73
	0,15
	0,05
	0,00
	0
	0,01

	ТК-13
	ТК-14
	56,00
	0,219
	0,219
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-14
	ул. Коммунистическая, 27
	18,00
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-14
	ТК-15
	101,00
	0,219
	0,219
	надземная
	34
	11,31
	0,09
	0,02
	0,00
	0
	0,01

	ТК-15
	ул. Коммунистическая, 23
	18,00
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-15
	ТК-16
	229,00
	0,108
	0,108
	надземная
	34
	6,67
	0,15
	0,01
	0,00
	0
	0,01

	ТК-1
	УТ-22
	217,00
	0,108
	0,108
	подземная
	34
	6,63
	0,15
	0,01
	0,00
	0
	0,01

	УТ-22
	МОБДОУ д/с №4
	14,00
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-22
	КТ-23
	25,00
	0,108
	0,108
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-23
	КТ-23-1
	24,00
	0,089
	0,089
	надземная/ подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-23-1
	КТ-23-2
	15,00
	0,057
	0,057
	надземная
	34
	5,82
	0,17
	0,12
	0,00
	0
	0,01

	КТ-23-2
	Баня
	103,00
	0,089
	0,089
	надземная
	34
	5,82
	0,17
	0,04
	0,00
	0
	0,01

	КТ-23-1
	ул. Коммунистическая, 11
	18,00
	0,057
	0,057
	надземная/ подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-23
	КТ-24
	50,00
	0,108
	0,108
	подземная
	34
	6,63
	0,15
	0,04
	0,00
	0
	0,01

	КТ-24
	КТ-26
	40,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	5,57
	0,18
	0,03
	0,00
	0
	0,01

	КТ-26
	КТ-26-1
	16,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-26-1
	ул. Коммунистическая, 10
	10,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	4,58
	0,22
	0,10
	0,00
	0
	0,01

	КТ-26
	ТК-26-2
	34,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	5,57
	0,18
	0,06
	0,00
	0
	0,01

	ТК-26-2
	ул. Коммунистическая, 6
	5,00
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-26-2
	ТК-26-3
	34,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-26-3
	ул. Коммунистическая, 7
	5,00
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-26-3
	ул. Коммунистическая, 8
	38,00
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	5,57
	0,18
	0,06
	0,00
	0
	0,01

	КТ-24
	КТ-25
	20,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	6,63
	0,15
	0,07
	0,00
	0
	0,01

	КТ-25
	Клуб
	10,00
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-24
	КТ-24-1
	30,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-24-1
	ул. Коммунистическая, 5
	34,00
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-24-1
	КТ-24-2
	9,00
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	5,57
	0,18
	0,06
	0,00
	0
	0,01

	КТ-24-2
	ул. Коммунистическая, 4
	36,00
	0,048
	0,048
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-24-2
	КТ-24-3
	21,00
	0,040
	0,040
	подземная
	34
	4,19
	0,24
	0,09
	0,00
	0
	0,00

	КТ-24-3
	магазин
	5,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-25
	КТ-25-1
	38,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	5,60
	0,18
	0,06
	0,00
	0
	0,01

	КТ-25-1
	ул. Коммунистическая, 3
	4,5
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-25-1
	КТ-25-2
	30,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-25-2
	ул. Коммунистическая, 2
	9,00
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-25-2
	КТ-25-3
	34,00
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	5,60
	0,18
	0,06
	0,00
	0
	0,01

	КТ-25-3
	ул. Коммунистическая, 1
	20,5
	0,048
	0,048
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-26-1
	ул. Коммунистическая, 9
	10,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-16
	Пожарная часть №125
	209,00
	0,108
	0,108
	надземная/подземная
	34
	5,64
	0,18
	0,01
	0,00
	0
	0,01

	ТК-16
	НГС-1
	276,00
	0,159
	0,159
	надземная
	34
	9,00
	0,11
	0,01
	0,00
	0
	0,01

	НГС-1
	ул. Строителей, 1
	25,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	НГС-1
	ул. Строителей, 2
	27,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	НГС-1
	ул. Строителей, 3
	61,00
	0,076
	0,076
	подземная
	34
	5,10
	0,20
	0,03
	0,00
	0
	0,01


Таблица 42.2. – Надежность системы теплоснабжения участков тепловой сети котельной п. Газовиков ГВС. 
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Период эксплуатации, лет
	Время восстановления, ч
	Интенсивность восстановления, 1/ч
	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Относительное кол. отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	Котельная п. Газовиков
	ТК-1
	17,00
	0,159
	0,159
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-1
	ТК-2
	67,00
	0,159
	0,159
	подземная
	34
	14,36
	0,07
	0,03
	0,00
	0
	0,02

	ТК-2
	ул. Коммунистическая, 22а
	15,00
	0,032
	0,032
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-2
	ТК-3
	64,00
	0,159
	0,159
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-3
	ТК-4
	22,00
	0,273
	0,273
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-4
	ТК-5
	90
	0,273
	0,273
	подземная
	34
	14,22
	0,07
	0,02
	0,00
	0
	0,02

	ТК-5
	ул. Коммунистическая, 32
	20,00
	0,108
	0,108
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-5
	ул. Коммунистическая, 31
	10,00
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-5
	ТК-6
	52,00
	0,273
	0,273
	подземная
	34
	14,22
	0,07
	0,04
	0,00
	0
	0,02

	ТК-6
	ТК-7
	31,00
	0,273
	0,273
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-7
	ул. Коммунистическая, 33
	16,80
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-7
	ТК-8
	82,00
	0,273
	0,273
	подземная
	34
	11,31
	0,09
	0,02
	0,00
	0
	0,01

	ТК-8
	ул. Коммунистическая, 34
	14,00
	0,057
	0,057
	подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-8
	ул. Коммунистическая, 30
	25,00
	0,057
	0,057
	подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-8
	ТК-9
	80,00
	0,219
	0,219
	подземная


	34
	11,31
	0,09
	0,03
	0,00
	0
	0,01

	ТК-9
	ул. Коммунистическая, 35
	8,60
	0,057
	0,057
	подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-9
	ТК-9-1
	57,00
	0,159
	0,159
	подземная


	34
	9,09
	0,11
	0,03
	0,00
	0
	0,01

	ТК-9-1
	ул. Коммунистическая, 37
	17,00
	0,057
	0,057
	подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-9-1
	ТК-9-2
	57,00
	0,076
	0,076
	подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-9-2
	МБОУ
	60,00
	0,057
	0,057
	подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-9-2
	ул. Коммунистическая, 36
	52,80
	0,057
	0,057
	подземная


	34
	6,71
	0,15
	0,04
	0,00
	0
	0,01

	УТ-17
	УТ-18
	160,00
	0,108
	0,108
	
	34
	9,08
	0,11
	0,02
	0,00
	0
	0,01

	УТ-18
	УТ-19
	5,00
	0,089
	0,089
	надземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-19
	УТ-19-1
	20,00
	0,076
	0,076
	надземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-19-1
	ул. Советкая, 12
	2,00
	0,032
	0,032
	надземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-19-1
	УТ-19-2
	62,00
	0,076
	0,076
	надземная


	34
	5,81
	0,17
	0,03
	0,00
	0
	0,01

	УТ-19-2
	ул. Советская, 7
	2,00
	0,032
	0,032
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-19-2
	УТ-19-3
	67,00
	0,076
	0,076
	надземная
	34
	5,81
	0,17
	0,03
	0,00
	0
	0,01

	УТ-19-3
	ТК-19-3а
	2,00
	0,057
	0,057
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-19-3а
	Спорткомплекс
	38,00
	0,057
	0,057
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-19-3
	УТ-19-4
	60,00
	0,076
	0,076
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-19-4
	ул. Советская, 21
	7,00
	0,057
	0,057
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-19-4
	УТ-19-5
	30,00
	0,057
	0,057
	надземная
	34
	5,40
	0,19
	0,06
	0,00
	0
	0,01

	УТ-19-5
	Спорткомплекс
	9,00
	0,057
	0,057
	надземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-19-5
	ул. Советская, 19
	59,00
	0,057
	0,057
	надземная
	34
	4,57
	0,22
	0,03
	0,00
	0
	0,01

	УТ-19
	УТ-20
	206,00
	0,108
	0,108
	надземная


	34
	6,66
	0,15
	0,01
	0,00
	0
	0,01

	УТ-20
	ул. Советская, 16
	8,00
	0,076
	0,076
	надземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-20
	УТ-21
	65,00
	0,108
	0,108
	надземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-21
	ул. Советская, 9
	41,00
	0,076
	0,076
	надземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-21
	ул. Советская, 10
	72,00
	0,076
	0,076
	надземная


	34
	5,39
	0,19
	0,03
	0,00
	0
	0,01

	УТ-18
	УТ-18-1
	91,00
	0,057
	0,057
	надземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-1
	МБДОУ д/с №8
	22,00
	0,057
	0,057
	Надземная/подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-1
	УТ-18-1а
	35,00
	0,057
	0,057
	надземная


	34
	6,63
	0,15
	0,01
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-1а
	УТ-18-2
	51,00
	0,057
	0,057
	надземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-2
	ул. Советская, 6
	5,00
	0,029
	0,029
	надземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-2
	УТ-18-3
	55,00
	0,057
	0,057
	надземная


	34
	6,63
	0,15
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-3
	ул. Советская, 5
	5,00
	0,029
	0,029
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-3
	УТ-18-4
	38,00
	0,057
	0,057
	надземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-4
	ул. Советская, 4
	5,00
	0,029
	0,029
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-4
	УТ-18-5
	37,00
	0,057
	0,057
	надземная


	34
	6,63
	0,15
	0,01
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-5
	ул. Советская, 3
	5,00
	0,029
	0,029
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-5
	УТ-18-6
	41,00
	0,057
	0,057
	надземная


	34
	6,63
	0,15
	0,01
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-6
	ул. Советская, 2
	5,00
	0,029
	0,029
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-18-6
	ул. Советская, 1
	35
	0,029
	0,029
	подземная
	34
	3,64
	0,27
	0,06
	0,00
	0
	0,00

	ТК-9
	ТК-10
	27,5
	0,159
	0,159
	подземная
	34
	11,31
	0,09
	0,03
	0,00
	0
	0,01

	ТК-10
	ул. Коммунистическая, 29
	46,00
	0,057
	0,057
	подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-10
	ТК-11
	30,00
	0,219
	0,219
	надземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-11
	ул. Коммунистическая, 38
	77,00
	0,057
	0,057
	подземная


	34
	6,72
	0,15
	0,03
	0,00
	0
	0,01

	ТК-11
	ТК-12
	30,00
	0,219
	0,219
	надземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-12
	ул. Коммунистическая, 28
	21,2
	0,057
	0,057
	подземная
	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-12
	ТК-13
	18
	0,219
	0,219
	надземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-13
	ТК-13-1
	49,00
	0,089
	0,089
	надземная


	34
	9,13
	0,11
	0,04
	0,00
	0
	0,01

	ТК-13-1
	ул. Коммунистическая, 39
	1,7
	0,089
	0,089
	надземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-13-1
	ул. Коммунистическая, 40
	47
	0,057
	0,057
	надземная


	34
	6,73
	0,15
	0,05
	0,00
	0
	0,01

	ТК-13
	ТК-14
	38,00
	0,219
	0,219
	надземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-14
	ул. Коммунистическая, 27
	18,00
	0,057
	0,057
	подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-14
	ТК-15
	101,00
	0,159
	0,159
	надземная


	34
	11,31
	0,09
	0,02
	0,00
	0
	0,01

	ТК-15
	ул. Коммунистическая, 23
	18,00
	0,057
	0,057
	подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-15
	ТК-16
	138,00
	0,108
	0,108
	надземная


	34
	6,67
	0,15
	0,01
	0,00
	0
	0,01

	ТК-1
	УТ-22
	217
	0,108
	0,108
	надземная


	34
	6,63
	0,15
	0,01
	0,00
	0
	0,01

	УТ-22
	МОБДОУ д/с №4
	14,00
	0,032
	0,032
	надземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-22
	КТ-23
	25,00
	0,089
	0,089
	надземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-23
	КТ-23-1
	24,00
	0,057
	0,057
	надземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-23-1
	КТ-23-2
	21,00
	0,057
	0,057
	надземная


	34
	5,82
	0,17
	0,12
	0,00
	0
	0,01

	КТ-23-2
	Баня
	91,00
	0,057
	0,057
	надземная


	34
	5,82
	0,17
	0,04
	0,00
	0
	0,01

	КТ-23-1
	ул. Коммунистическая, 11
	18,00
	0,048
	0,048
	надземная/подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-23
	КТ-24
	50,00
	0,089
	0,089
	подземная


	34
	6,63
	0,15
	0,04
	0,00
	0
	0,01

	КТ-24
	КТ-26
	56,00
	0,076
	0,076
	подземная


	34
	5,57
	0,18
	0,03
	0,00
	0
	0,01

	КТ-26
	КТ-26-1
	10,00
	0,076
	0,076
	подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-26-1
	ул. Коммунистическая, 10
	10,00
	0,032
	0,032
	подземная


	34
	4,58
	0,22
	0,10
	0,00
	0
	0,01

	КТ-26
	ТК-26-2
	34,00
	0,076
	0,076
	подземная


	34
	5,57
	0,18
	0,06
	0,00
	0
	0,01

	ТК-26-2
	ул. Коммунистическая, 6
	10,00
	0,032
	0,032
	подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-26-2
	ТК-26-3
	34,00
	0,076
	0,076
	подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-26-3
	ул. Коммунистическая, 7
	10,00
	0,032
	0,032
	подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	ТК-26-3
	ул. Коммунистическая, 8
	40,00
	0,032
	0,032
	подземная


	34
	5,57
	0,18
	0,06
	0,00
	0
	0,01

	КТ-24
	КТ-25
	20,00
	0,076
	0,076
	подземная


	34
	6,63
	0,15
	0,07
	0,00
	0
	0,01

	КТ-25
	Клуб
	10,00
	0,032
	0,032
	подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-24
	КТ-24-1
	30,00
	0,057
	0,057
	подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-24-1
	ул. Коммунистическая, 5
	34,00
	0,076
	0,076
	подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-24-1
	КТ-24-2
	10,00
	0,048
	0,048
	подземная


	34
	5,57
	0,18
	0,06
	0,00
	0
	0,01

	КТ-24-2
	ул. Коммунистическая, 4
	37,40
	0,048
	0,048
	подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-25
	КТ-25-1
	30,00
	0,076
	0,076
	подземная


	34
	4,19
	0,24
	0,09
	0,00
	0
	0,00

	КТ-25-1
	ул. Коммунистическая, 3
	10.00
	0,032
	0,032
	подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-25-1
	КТ-25-2
	35,00
	0,076
	0,076
	подземная


	34
	5,60
	0,18
	0,06
	0,00
	0
	0,01

	КТ-25-2
	ул. Коммунистическая, 2
	10.00
	0,032
	0,032
	подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-25-2
	КТ-25-3
	10.00
	0,032
	0,032
	подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-25-3
	ул. Коммунистическая, 1
	42,00
	0,032
	0,032
	подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	КТ-26-1
	ул. Коммунистическая, 9
	40,00
	0,032
	0,032
	подземная


	34
	5,60
	0,18
	0,06
	0,00
	0
	0,01

	ТК-16
	НГС-1
	276,00
	0,108
	0,108
	надземная


	34
	9,00
	0,11
	0,01
	0,00
	0
	0,01

	НГС-1
	ул. Строителей, 1
	38,00
	0,076
	0,076
	подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	НГС-1
	ул. Строителей, 2
	30,00
	0,076
	0,076
	подземная


	34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	НГС-1
	ул. Строителей, 3
	65,00
	0,076
	0,076
	подземная


	34
	5,10
	0,20
	0,03
	0,00
	0
	0,01


Таблица 42.3. – Надежность системы теплоснабжения участков тепловой сети котельной Луначарского 47. 
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Период эксплуатации, лет
	Время восстановления, ч
	Интенсивность восстановления, 1/ч
	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Относительное кол. отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	котельная ул. Луначарского, 47
	УТ-1-1а
	2,00
	0,108
	0,108
	Надземная
	15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-1-1а
	УТ-1-1
	29,10
	0,108
	0,108
	Надземная
	15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-1-1
	УТ-1
	13,00
	0,057
	0,057
	Надземная
	15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-1
	УТ-2
	8,00
	0,219
	0,219
	Надземная
	15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-2
	ул. Луначарского, 47
	43,00
	0,057
	0,057
	Надземная
	15
	5,84
	0,17
	0,01
	0,00
	0
	0,00

	УТ-2
	ГБУЗ НО Починковская ЦРБ
	47,00
	0,057
	0,057
	Надземная
	15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-2
	УТ-3
	51,9
	0,219
	0,219
	Надземная
	15
	4,56
	0,22
	0,00
	0,00
	0
	0,00


Таблица 42.4. – Надежность системы теплоснабжения участков тепловой сети котельной Луначарского 47 ГВС. 
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Период эксплуатации, лет
	Время восстановления, ч
	Интенсивность восстановления, 1/ч
	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Относительное кол. отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	котельная ул. Луначарского, 47
	УТ-1-1а
	3,00
	0,089
	0,089
	Надземная
	15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-1-1а
	УТ-1-1
	12,00
	0,048
	0,048
	Надземная
	15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-1-1
	УТ-1
	20,2
	0,048
	0,048
	Надземная
	15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-1
	УТ-2
	12,00
	0,048
	0,048
	Надземная
	15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-2
	ул. Луначарского, 47
	42,00
	0,048
	0,048
	Надземная
	15
	4,17
	0,24
	0,01
	0,00
	0
	0,00

	УТ-1-1а
	ул. Луначарского, 45 (гаражи)
	103,4
	0,048
	0,048
	Надземная
	15
	4,17
	0,24
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	УТ-1-1
	Луначарского, 45 гараж
	32,4
	0,048
	0,048
	Надземная
	15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00


Таблица 42.5. – Надежность системы теплоснабжения участков тепловой сети котельной ГБПОУ ПСХТ. 
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Период эксплуатации, лет
	Время восстановления, ч
	Интенсивность восстановления, 1/ч
	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Относительное кол. отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	котельная ул. Луначарского, 47
	УТ-1-1а
	9,86
	0,050
	0,050
	Подземаня/надземаня
	42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	УТ-1-1а
	УТ-1-1
	30,03
	0,050
	0,050
	Подземаня/надземаня
	42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	УТ-1-1
	УТ-1
	14,00
	0,100
	0,100
	Подземаня/надземаня
	42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	УТ-1
	УТ-2
	8,33
	0,100
	0,100
	Подземаня/надземаня
	42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	УТ-2
	ул. Луначарского, 47
	43,00
	0,080
	0,080
	Подземаня/надземаня
	42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	УТ-2
	ГБУЗ НО Починковская ЦРБ
	42,98
	0,200
	0,200
	Подземаня/надземаня
	42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	УТ-1-1а
	ул. Луначарского, 47 (гаражи)
	90,80
	0,050
	0,050
	Подземаня/надземаня
	42
	4,56
	0,22
	20,00
	1,82
	0,00
	0,89

	Котельная ГБПОУ ПСХТ
	ТК-1
	110,00
	0,133
	0,133
	Подземаня/надземаня
	42
	8,20
	0,12
	0,17
	0,02
	0,51
	0,04

	ТК-1
	магазин
	10,00
	0,057
	0,057
	Подземаня/надземаня
	42
	4,87
	0,21
	19,03
	0,19
	0,01
	0,21

	ТК-1
	ТК-2
	12,50
	0,133
	0,133
	Подземаня/надземаня
	42
	8,20
	0,12
	1,52
	0,02
	0,50
	0,04

	ТК-2
	дом №17
	20,00
	0,057
	0,057
	Подземаня/надземаня
	42
	4,86
	0,21
	0,95
	0,02
	0,01
	0,02

	ТК-2
	У-1
	33,00
	0,133
	0,133
	Подземаня/надземаня
	42
	8,20
	0,12
	0,57
	0,02
	0,49
	0,04

	У-1
	У-2
	45,00
	0,089
	0,089
	Подземаня/надземаня
	42
	6,24
	0,16
	0,42
	0,02
	0,03
	0,03

	У-2
	общежитие
	32,00
	0,057
	0,057
	Подземаня/надземаня
	42
	4,85
	0,21
	0,58
	0,02
	0,02
	0,02

	У-2
	У-3
	18,00
	0,057
	0,057
	Подземаня/надземаня
	42
	4,85
	0,21
	1,05
	0,02
	0,01
	0,02

	У-3
	У-4
	15,00
	0,057
	0,057
	Подземаня/надземаня
	42
	4,85
	0,21
	1,27
	0,02
	0,01
	0,02

	У-4
	дом №20
	5,00
	0,057
	0,057
	Подземаня/надземаня
	42
	4,85
	0,21
	3,81
	0,02
	0,01
	0,02

	У-3
	дом №20
	5,00
	0,057
	0,057
	Подземаня/надземаня
	42
	4,85
	0,21
	3,81
	0,02
	0,01
	0,02

	У-1
	У-5
	32,00
	0,133
	0,133
	Подземаня/надземаня
	42
	8,20
	0,12
	0,58
	0,02
	0,46
	0,04

	У-5
	общежитие
	20,00
	0,057
	0,057
	Подземаня/надземаня
	42
	4,86
	0,21
	0,95
	0,02
	0,02
	0,02

	У-5
	ТК-3
	49,00
	0,133
	0,133
	Подземаня/надземаня
	42
	8,20
	0,12
	0,38
	0,02
	0,44
	0,04

	ТК-3
	Главный корпус
	18,00
	0,108
	0,108
	Подземаня/надземаня
	42
	7,08
	0,14
	1,05
	0,02
	0,17
	0,03

	ТК-3
	У-6
	87,00
	0,108
	0,108
	Подземаня/надземаня
	42
	7,08
	0,14
	0,22
	0,02
	0,26
	0,03

	У-6
	Уч. Лаборатория
	6,00
	0,108
	0,108
	Подземаня/надземаня
	42
	7,08
	0,14
	3,17
	0,02
	0,09
	0,03

	У-6
	У-7
	17,00
	0,057
	0,057
	Подземаня/надземаня
	42
	4,86
	0,21
	1,12
	0,02
	0,17
	0,02

	У-7
	Столярная
	17,00
	0,057
	0,057
	Подземаня/надземаня
	42
	4,86
	0,21
	1,12
	0,02
	0,08
	0,02

	У-7
	У-8
	34,00
	0,108
	0,108
	Подземаня/надземаня
	42
	7,11
	0,14
	0,55
	0,02
	0,09
	0,03

	У-8
	Мастерская
	6,00
	0,108
	0,108
	Подземаня/надземаня
	42
	7,11
	0,14
	3,17
	0,02
	0,09
	0,03


11.1. Метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии за отопительный период в расчете на единицу объема тепловой мощности и длины тепловой сети регулируемой организации (Рч), рассчитывается по формуле:

Рч=Мо / L,

где, Мо – число нарушений в подаче тепловой энергии по договорам с потребителями товаров и услуг в течение отопительного сезона расчетного периода регулирования согласно данным, подготовленным регулируемой организацией;

L – произведение суммарной тепловой нагрузки по всем договорам с потребителями товаров и услуг данной организации. 

Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, определена как произведение вероятностей безотказной работы:

[image: image53.wmf]231

11

1

  

П       ...      

tN

ii

nnti

tL

tN

LtLtL

Lt

сt

t

РРeeeee

l

lll

l

=

=

-´

=

--

-

=

å

==´´´==

,

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке:

[image: image54.wmf]1122

 =  +  + ... + 

cnn

LLL

llll

(1/час)

где, [image: image55.wmf]i

L

 - протяженность каждого участка (км).

Таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, то есть значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

11.2. Метода и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения


Данные по отказам тепловой сети отсутствуют.

11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Показатели надежности, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии, характеризуются временем снижения температуры в жилом здании до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», отказом системы теплоснабжения является нарушение работы системы теплоснабжения, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С. Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха при коэффициенте аккумуляции жилого здания Р=40 часов. 

Результаты оценки представлены в таблице 41.

11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Согласно методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации и Министерства энергетики Российской Федерации № 565/667 от 29 декабря 2012 г., оценка недоотпуска тепловой энергии от источника теплоснабжения определяется вероятностью отказа теплопровода и продолжительностью отопительного периода.

Результаты оценки представлены в таблице 41.

11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии


В Починковском муниципальном округе недоотпуск тепловой энергии не зафиксирован. 

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

Финансирование мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп: бюджетные и внебюджетные. Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами. Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

1) Внебюджетное финансирование.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающей организации. 

2) Бюджетное финансирование. Федеральный бюджет. Возможность финансирования мероприятий Программы из средств федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных программ. Субъектам РФ предоставляются субсидии организациям коммунального хозяйства в рамках мероприятий, предусмотренных региональными программами строительства, реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры. Региональная программа создается на основе утвержденных в установленном порядке, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Починковский муниципальный округ. 

12.1. Расчеты эффективности инвестиций

Методические особенности оценки эффективности инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей. Выбор перспективных вариантов развития и реконструкции систем теплоснабжения определяется исходя из эффективности капитальных вложений. В рассматриваемых вариантах предполагается использование существующих тепловых сетей.

Оценка эффективности инвестиций выявляется по следующим критериям:

чистый дисконтированный доход (ЧДД), представляющий собой сумму дисконтированных финансовых итогов за все годы функционирования объекта от начала вложений инвестиций до окончания эксплуатации (проекты, имеющие положительной значение ЧДД, не убыточны, так как отдача на капитал превышает вложенный капитал при данной норме дисконта);

внутренняя норма доходности (ВНД), которая представляет собой ту норму дисконта, при которой отдача от инвестиционного проекта равна первоначальным инвестициям в проект;

индекс выгодности инвестиций (ИВИ), т.е. отношение отдачи капитала (приведенных эффектов) к вложенному капиталу (при его использовании принимаются проекты, в которых значение этого показателя больше единицы);

срок окупаемости, т.е. период, за который отдача на капитал достигает значения суммы первоначальных инвестиций (его рекомендуется вычислять с использованием дисконтирования).

Если в каком-то году значении ЧДД оказывается меньше нуля, то это означает, что проект не эффективен. Тогда необходимо определить цены на тепло, при которых поток кассовой наличности и величина ЧДД становится больше нуля. Поток кассовой наличности рассчитывается таким образом, чтобы возможные затраты и издержки (в том числе на модернизацию) могли быть компенсированы в любом году накопленными излишками.

Эффективность реконструируемых котельных. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения. Одним из основных и наиболее капиталоемких мероприятий по реконструкции и модернизации систем теплоснабжения муниципального образования Починковский муниципальный округ, является реконструкция тепловых сетей и замена основного оборудования на источниках теплоснабжения.

При производстве тепловой энергии также влияют отпускные тарифы на тепловую энергию на каждый год реализации проекта.

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОЧИНКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

13.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях


Статистика о прекращении подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях отсутствует.

13.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии


Прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии за последние пять лет не зафиксировано.

13.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии 


В таблице 29 представлены перспективные значения удельных расходов условного топлива на отпуск тепловой энергии.

Таблица29

	№ п/п
	Источник теплоснабжения
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии кг.у.т./Гкал

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2042

	1
	Котельная п. Газовиков 
	157,5
	157,5
	157,5
	157,5
	157,5
	157,5

	2
	Котельная ТМА-II
	157
	157
	157
	157
	157
	157

	3
	Котельная ГБПОУ ПСХТ
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5


13.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Котельная п. Газовиков 0,722 Гкал/м2 
 
Котельная ТМА-II 6,334 Гкал/м2 

Котельная ГБПОУ ПСХТ 24,124 Гкал/м2
13.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности в котельной п. Газовиков является 37,62% это объясняется возможностью подключения новых потребителей к котельной.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности в котельной ТМА-II является 90,19% это объясняется не возможностью подключения новых потребителей к котельной. 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности в котельной ГБПОУ ПСХТ является 2,02% это объясняется возможностью подключения новых потребителей к котельной. 

13.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Котельная п. Газовиков 5,296 Гкал/м2/час 

Котельная ТМА-II 12,281 Гкал/м2/час

Котельная ГБПОУ ПСХТ 709,441 Гкал/м2/час

13.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах округа)


Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме.

13.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии


Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии–50,4 кВт*ч/Гкал.

13.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)


Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме.

13.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Таблица 30

	Наименование источника
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого

потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной

тепловой энергии, %

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2042

	Котельная п. Газовиков 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная ТМА-II
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная ГБПОУ ПСХТ 
	0
	0
	0
	0
	0
	0


13.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Таблица 31

	Наименование источника
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей, лет

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2042

	Котельная п. Газовиков 
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	Котельная ТМА-II
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	Котельная ГБПОУ ПСХТ 
	20
	20
	20
	20
	20
	20


Средневзвешенный срок эксплуатации ТС рассчитывается по материальной характеристике для каждой системы теплоснабжения. Нормативная величина срока эксплуатации ТС составляет 25 лет. Превышение нормативного срока эксплуатации приводит и к росту затрат на проведение аварийно-восстановительных работ. 

13.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для муниципального образования Починковский муниципальный округ)


Таблица 32

	Наименование источника
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2042

	Котельная п. Газовиков 
	0
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,73

	Котельная ТМА-II
	0
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,73

	Котельная ГБПОУ ПСХТ 
	0
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,73


13.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для муниципального образования Починковский муниципальный округ)

Таблица 32

	Наименование источника
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2042

	Котельная п. Газовиков 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная ТМА-II
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная ГБПОУ ПСХТ 
	0
	0
	0
	0
	0
	0


13.14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства(выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях


Данные факты отсутствуют.

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Увеличение тарифа не является единственным источником финансирования запланированных мероприятий: так, по реконструкции котельных, около 46% затрат погашаются за счет увеличения тарифа; 32% - за счет амортизации введенных в результате мероприятия основных средств; 22% - за счет прибыли предприятия и экономии тепловой энергии, полученных в результате реализации мероприятий.

Основные принципы регулирования тарифов на тепловую энергию изложены в ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». Статья 7 Принципы регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и полномочия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления округа в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

Регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения осуществляется в соответствии со следующими основными принципами:

1) обеспечение доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потребителя;

2) обеспечение экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), теплоносителя;

3) обеспечение достаточности средств для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения;

4) стимулирование повышения экономической и энергетической эффективности при осуществлении деятельности в сфере теплоснабжения;

5) создание условий для привлечения инвестиций;»

В соответствии с пунктом 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005 г., № 1 (часть 1) ст. 14), плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления).

Основным принципом установления предельного индекса является доступность для граждан совокупной платы за все потребляемые коммунальные услуги, рассчитанной с учетом этого предельного индекса (далее – плата за коммунальные услуги) (п. 4 Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2009 г. № 708 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 36, ст. 4353).

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, а также на частичное финансирование программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

В соответствии с п. 21.1 «Методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (утв. Приказ Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. № 378)»:«21.1. Если рассчитанная доля прогнозных расходов средней семьи на коммунальные услуги в среднем прогнозном доходе семьи в рассматриваемом муниципальном образовании превышает заданное значение данного критерия, то необходим пересмотр проекта тарифов ресурсоснабжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных средств на выплату субсидий и мер социальной поддержки населению».

В связи с вышеизложенным, предлагаем рассматривать рост основных тарифов (тепловая энергия, электроэнергия, природный газ и т.д.) в совокупности.

Использование такого подхода к росту тарифов на тепловую энергию позволит выявить значительный ресурс, позволяющий применить основные принципы государственной политики в сфере теплоснабжения, сформулированные в ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ«О теплоснабжении», к которым относятся:

1) обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов;

2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

3) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;

4) развитие систем централизованного теплоснабжения;

5) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

6) обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала;

7) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

8) обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

15.1. Обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, критериям определения единой теплоснабжающей организации, устанавливаемым Правительством Российской Федерации

Энергоснабжающая (теплоснабжающая) организация – коммерческая организация независимо от организационно-правовой формы, осуществляющая продажу абонентам (потребителям) по присоединенной тепловой сети произведенной или (и) купленной тепловой энергии и теплоносителей.


Решения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 8 августа 2012 №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Таблица 33

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации 
	Объем планируемых инвестиций
	Источники инвестиций

	1
	-
	-
	-
	-


16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Таблица34

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Объем планируемых инвестиций, тыс. руб.
	Источники инвестиций

	1
	Модернизация тепловой сети котельной п. Газовиков (ТК-9-1 – ТК -9-2) протяженностью L=57 м. Ø-150 мм. 
	2025-2042
	677,046
	-

	2
	Модернизация тепловой сети котельной п. Газовиков (ТК-9-2-МБОУ «Газопроводская СОШ») протяженностью L=60 м. Ø-100 мм. 
	2025-2042
	712,68
	-

	3
	Модернизация тепловой сети котельной п. Газовиков (ТК-9-2- Коммунальная, 36) протяженностью L=48 м. Ø-100 мм. 
	2025-2042
	570,144
	-

	4
	Модернизация тепловой сети котельной п. Газовиков (ТК-15 – Коммунальная, 23) протяженностью L=21 м. Ø-80 мм. 
	2025-2042
	249,438
	-

	5
	Модернизация тепловой сети котельной п. Газовиков (ТК-11- Коммунальная,38) протяженностью L=71 м. Ø-100 мм. 
	2025-2042
	843,338
	-

	6
	Модернизация тепловой сети котельной п. Газовиков (ТК-13- ТК-13.1) протяженностью L=49 м. Ø-150 мм. 
	2025-2042
	582,022
	-

	7
	Модернизация тепловой сети котельной п. Газовиков (ТК-13.1.-Коммунальная, 39) протяженностью L=5 м. Ø-100 мм. 
	2025-2042
	59,39
	-

	8
	Модернизация тепловой сети котельной п. Газовиков (ТК-13.1.-Коммунальная, 39) протяженностью L=43 м. Ø-100 мм. 
	2025-2042
	510,754
	-

	9
	Модернизация тепловой сети котельной ул. Луначарского, 47 (Котельная – УТ1-1а) протяженностью L=10 м. Ø-150 мм. 
	2025-2042
	118,78
	-

	10
	Модернизация тепловой сети котельной ул. Луначарского, 47 (УТ1-1а- ул. Луначарского, 47 гаражи) протяженностью L=90,8 м. Ø-80 мм. 
	2025-2042
	1078,522
	-

	11
	Модернизация тепловой сети котельной ул. Луначарского, 47 (УТ1-1а-УТ1-1) протяженностью L=30 м. Ø-150 мм. 
	2025-2042
	356,34
	-

	12
	Модернизация тепловой сети котельной ул. Луначарского, 47 (УТ1-1-УТ1) протяженностью L=14 м. Ø-150 мм. 
	2025-2042
	166,292
	-

	13
	Модернизация тепловой сети котельной ул. Луначарского, 47 (УТ1-УТ2) протяженностью L=9 м. Ø-150 мм. 
	2025-2042
	106,902
	-

	14
	Модернизация тепловой сети котельной ГБПОУ ПСХТ L=1240 м (2025-2042)
	2025-2042
	14728,72
	-


16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Таблица 35

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Объем планируемых инвестиций
	Источники инвестиций

	
	-
	-
	-
	-


ГЛАВА17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

	№ п/п
	Замечания и предложения
	Примечание

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


17.2. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения


Актуализация схемы теплоснабжения производилась на основании Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с изменениями от 16 марта 2019 г.
ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

	Реестр измененных мероприятий
	Мероприятия, выполненные утвержденной схемой

	
	

	
	

	
	

	
	



_1749627334.unknown

_1749627335.unknown

_1749627336.unknown

_1749627333.unknown

